2018年武进区智能楼宇管理员大赛理论题库

职业技能竞赛理论试题库

第一部分：单项选择题

一、职业道德

1. 关于道德的叙述正确是（   ）。

A. 道德中的“应该”与“不应该”因人而异，没有共同道德标准

B. 道德是处理人与人之间、人与社会之间关系的特殊行为规范

C. 道德是现代文明的产物

D. 道德从来没有阶级性

答案: B

2. 职业纪律具有的特点是（   ）。

A. 职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性

B. 职业纪律是企业内部的规定，与国家法律无关

C. 职业纪律是自我约束性

D. 职业纪律对于员工有一定的弹性

答案: A

3. 下列行为不违背职业道德的是（   ）。

A. 在单位的电脑上读小说                 B. 拷贝和使用免费软件

C. 用单位的电话聊天                     D. 私下打开同事的电子邮箱

答案: B

4. 爱岗敬业的具体要求体现在（   ）。

A. 具有强烈的事业心和责任感             B. 就是一辈子不换岗

C. 追求职业利益                         D. 自觉地遵纪守法

答案: A

5. 对单位的规章制度，通常采取（   ）做法。

A. 自觉遵守，对不合理的地方提出建议     B. 自己认为合理就遵守

C. 有人监督就遵守                       D. 不折不扣地遵守

答案: A

6. 创新对企事业和个人发展的作用体现在（   ）。

A. 创新对企事业和个人发展不会产生巨大动力

B. 创新对个人发展无关紧要

C. 创新是提高企业市场竞争力的重要途径

D. 创新对企事业和个人就是要独立自主

答案: C

7. 关于创新叙述不正确的是（   ）。

A. 创新过程是更新观念的过程             B. 创新是提高企业市场竞争力的重要途径

C. 创新与继承是根本对立的               D. 创新需要引进国外先进技术

答案: C

8. 关于勤劳节俭正确的表述是（   ）。

A. 消费可以拉动需求，促进经济发展，因此提倡节俭是不合时宜的

B. 勤劳节俭是物质匮乏时代的需要，不符合现代企业精神

C. 勤劳可以提高效率，节俭可以降低成本

D. 勤劳节俭拉动经济增长

答案: C

9. 确认合同为无效合同的方法不包含（   ）。

A. 利用欺诈手段	         B. 通过胁迫手段

C. 损害国家利益		D. 超越权限签订

答案: D

10. 建筑法在建筑工程发包与承包规定中，下列选项不符合法律的是（   ）。

A. 双方依法订立书面合同，全面履行合同义务

B. 在招标投标活动中应公开、公正、公平

C. 发包方应及时拨付工程款项

D. 发包工程需要征询行政主管部门的意见

答案: D

11. 同时履行抗辩权的效力在于（   ）。

A. 永久地阻止对方请求权的效力

B. 暂时地阻止对方请求权的效力

C. 消灭对方的实体请求权

D. 消灭对方的诉权

答案: B

12. 下面关于以德治国与依法治国的关系的说法中正确是（   ）。

A. 依法治国比以德治国更为重要

B. 以德治国比依法治国更为重要

C. 德治是目的，法治是手段

D. 以德治国与依法治国是相辅相成，相互促进

答案: D

- 基础知识

1. 为防雷电波侵入建筑物，以下措施错误的是（   ）。

A. 设避雷针、避雷线、避雷带等

B. 建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环不连接

C. 利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线

D. 对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地，对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地

答案: B

2. 通过总等电位联接端子板将进线配电箱的PE母排、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等导电部分互相连通，这种联结叫（   ）。

A. 等电位联结                           B. 辅助等电位联结

C. 总等电位联结                         D. 局部等电位联结

答案: C

3. 对于一级负荷，要求采用（   ）供电。

A. 两个独立的电源                       B. 一个独立的电源

C. 双回路                               D. 单回路

答案: A

4. 漏电保护器用来保护正常人的生命安全时，其额定漏电流为（   ）。

A. 10mA                                 B. 30mA

C. 50mA                                 D. 100mA

答案: B

5. 在TN系统中，电气保护方式采用的是（   ）。

A. 保护接地                             B. 保护接零

C. 工作接地                             D. 重复接地

答案: B

6. 下列关于存储叙述中，错误的是（   ）。

A. 内存储器RAM中主要存储当前正在运行的程序和数据

B. 高速缓冲存储器（Cache）一般采用DRAM组成

C. 外部存储器（如硬盘）用来存储必须永久保存的程序和数据

D. 存储在RAM中的信息会因断电而全部丢失

答案: B

7. 接地干线应为截面积不小于（   ）的铜绝缘导线，由主接地母线引出，连接所有接地母线。

A. 10mm2							       B. 12mm2

C. 14mm2                                                              D. 16mm2

答案: D

8. 过载使导体中的电能转变为热能，其热量Q与（   ）的平方成正比，达到一定温度时，可能会引起火灾。

A. 电流I		B. 电阻R

C. 电压V			D. 时间T

答案: A

9. 变配电系统需要监视高压进线开关的（   ）。

A. 温度		B. 状态

C. 数量		D. 电压

答案: B

10. 交流双速电动机在进行（   ）时,必须对主电路进行换相操作,以免发生反转运行。

A. 高速启动		B. 低速启动

C. 速度切换		D. 降低启动

答案: C

11. 交流电动机额定电压在1kV以下，常温下的绝缘电阻值不小于（   ）MΩ。

A. 0.5                                  B. 1

C. 1.5                                  D. 2

答案: A

12. TN-C-S配电系统中N表示的含义是（   ）。

A. 电气设备的金属外壳直接接地，与变压器的中性点是否接地无关

B. 电气设备的金属外壳与变压器的中性接地点引出的零线直接相连

C. 变压器中性点不接地

D. 变压器中性点接地

答案: B

13. 供电系统中，（   ）场所不需要采用一级负荷供电。

A. 急救中心	                          B. 高等院校

C. 国家政府机构	D. 大型体育场馆

答案: B

14. 安全用电指标是绝缘电阻、接地电阻、安全电压和（   ）。

A. 安全距离		B. 耐压实验

C. 击穿强度		D. 故障切断时间

答案: A

15. 采用等电位连接，目的不包括（   ）。

A. 防间接接触电击                       B. 放宽对接地电阻的要求

C. 防雷电感应电压                       D. 能代替接零保护

答案: D

16. 在电气控制中，用被控电器元件各自的（   ）相互封锁对方被控电器元件的线圈得电，称为互锁控制。

A. 辅助触点                             B. 保护触点

C. 常开触点                             D. 常闭触点

答案: D

17. 高压少油断路器中的变压器油，其作用是用来进行（   ）。

A. 散热                                 B. 绝缘

C. 灭弧                                 D. 保护

答案: C

18. 使用浪涌保护器（SPD）的原因（   ）最正确。

A. 雷电波沿线路引入                     B. 雷电的感应电压

C. 电子设备耐压水平低                   D. 上述三条都有

答案: D

19. 低压进线接户线对地面的距离，跨越通车街道时，不应小于（   ）。

A. 4米		B. 5米

C. 6米		D. 8米

答案: C

20. 在Windows XP中“资源管理器”窗口右部选定所有文件，如果取消其中几个文件的选定，应进行的操作是（   ）。

A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

B. 按住Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

C. 按住Shift键，用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

答案: B

三、综合布线系统

1. 综合布线工作区子系统位于终端设备接线处和信息插座之间，由（   ）组成。

A. 信息插座、适配器和连接线	           B. 适配器、连接线和电脑

C. 信息插座、连接线和网络适配器         D. 连接线、网络适配器和电脑

答案: A

2. 综合布线干线子系统使用多模光纤时，传输距离可达（   ）。

A. 3000m                                B. 2000m

C. 90m                                  D. 800m

答案: B

3. 综合布线系统分为基本型、增强型和综合型3种设计等级，它们（   ）。

A. 都能支持话音系统                     B. 都能支持话音、数据等系统

C. 都能支持数据系统                     D. 设计等级不同，支持系统不同

答案: B

4. 综合布线系统有A级、B级、C级、D级和光缆级五个应用等级，其中D级综合布线系统的最高传输频率为（   ）。

A. 100kHz                               B. 1MHz

C. 16MHz                                D. 100MHz

答案: D

5. 敷设综合布线线缆时，非屏蔽4线对双绞线电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的（   ）。

A. 6～10倍		B. 10倍

C. 4倍		D. 15倍

答案: C

6. 配线架的基本功能是可对（   ）进行转接、分配及管理。

A. 终端设备		B. 传输信号

C. 分线设备		D. 信息模块

答案: B

7. 综合布线干线子系统使用大对数铜缆，要求带宽大于5MHz时，线缆长度不宜超过（   ）。

A. 90m                                  B. 100m

C. 2000m                                D. 800m

答案: A

8. 光功率计用于测量（   ）或通过一段光纤的光功率的相对损耗。

A. 绝对光功率		B. 相对光功率

C. 光纤衰减		D. 损耗分布

答案: A

9. 综合布线系统若采用独立接地，接地体的接触电阻应不大于4Ω，且距离建筑物防雷系统接地体不小于（   ）。

A. 1m                                   B. 2m

C. 3m                                   D. 4m

答案: B

10. 综合布线配线子系统对布线距离有着严格的规定，从楼层配线架的机械终端到信息插座之间缆线的最大长度为（   ）。

A. 100m                                 B. 95m

C. 90m                                  D. 110m

答案: C

11. 综合布线线缆终接后应有余量，电信间、设备间双绞线电缆预留长度宜为（   ）。

A. 0.5～1.0m                            B. 3～5m

C. 10～30m                              D. 1～3m

答案: A

12. 超六类或6A（CAT6A）传输带宽介于六类和七类之间，传输频率为500MHz，传输速度为（   ），标准外径6mm。

A. 10Mbps                               B. 100Mbps

C. 500Mbps                              D. 10Gbps

答案: D

13. 线路的色标标记管理可在（   ）中实现。

A. 管理子系统                           B. 水平布线子系统

C. 垂直干线子系统                       D. 设备间子系统

答案: A

14. （   ）也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所。

A. 管理子系统                           B. 设备间子系统

C. 垂直干线子系统                       D. 垂直布线子系统

答案: B

15. 下列参数中，（   ）不是描述光纤通道传输性能的指标参数。

A. 光缆衰减                             B. 光缆波长窗口参数

C. 回波损耗                             D. 光缆结构

答案: D

16. 衰减通常以负的分贝数来表示，即-10dB比-4dB信号弱，其中6dB的差异表示二者的信号强度相差（   ）倍。

A. 2                                    B. 3

C. 4                                    D. 5

答案: A

17. 在综合布线系统中，下面有关光缆成端端接的描述，说法有误的一项是（   ）。

A. 制作光缆成端普遍采用的方法是熔接法

B. 所谓光纤拼接就是将两段光缆中的光纤永久性地连接起来

C. 光纤端接与拼接不同，属非永久性的光纤互连，又称光纤活结

D. 以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的纤芯上

答案: D

18. 在综合布线系统测试中，不属于光缆测试的参数是（   ）。

A. 回波损耗                             B. 绝缘电阻

C. 衰减                                 D. 插入损耗

答案: B

19. NVP值是指（   ）。

A. 信号在电缆中传输速度与真空中光速之比

B. 信号在光纤中传输速度与真空中光速之比

C. 信号在电缆中传输速度与信号在光纤中传输速度之比

D. 数字信号在电缆中传输速度与模拟信号在电缆中传输速度之比

答案: C

20. 光纤连接器的作用是（   ）。

A. 固定光纤                             B. 熔接光纤

C. 连接光纤                             D. 成端光纤

答案: D

21. 在综合布线系统中，下面有关光缆布放的描述，说法有误的一项是（   ）。

A. 光缆的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力挤压或损伤

B. 光缆布放时应有冗余，在设备端预留长度一般为5～lOm

C. 以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的纤芯上

D. 在光缆布放的牵引过程中，吊挂光缆的支点间距不应大于1.5m

答案: C

22. 光纤配线架和（   ）是配线架的基本分类。

A. 同轴线缆配线架                       B. 并行线配线架

C. 大对数配线架                         D. 对绞线配线架

答案: D

23. 跨接式跳线和（   ）属于常见的跳线方式。

A. 续接式跳线                           B. 桥接式跳线

C. 拔出式跳线                           D. 插入式跳线

答案: C

24. 为了提高传输效率，综合布线系统光纤信道应采用标称波长为（   ）nm 的多模光纤。

A. 1310与1500                          B. 850与1550

C. 800与1300                           D. 850与1300

答案: D

25. 近端串扰测试未通过主要是由（    ）等原因造成。

A. 近端连接点有问题、串队、外部干扰     B. 线队断路

C. 线缆过长                             D. 电缆短路

答案: A

26. 29.3dB是（   ）100MHz频率基本链路近端串扰的最小值。

A. 3类线		B. 4类线

C. 5类线		D. 6类线

答案: C

27. 在综合布线系统中，（   ）光纤是按端面划分。

A. PC		B. APC

C. MT		D. ST

答案: A

28. 单个（   ）的分配面积可按5～10m2约算，每个配置一个计算机接口、一个电话机接口或视频终端设备接口。

A. 工作区子系统                         B. 水平布线子系统

C. 垂直干线子系统                       D. 设备间子系统

答案: A

29. 802.3ab是基于双绞线的布线标准，使用4对5类UTP，最大传输距离为（   ）。

A. 50m                                  B. 100m

C. 150m                                 D. 250m

答案: B

30. 光缆主要用于建筑群布线子系统，对抗干扰要求高或建筑物主干距离超过（   ）的场合也用光缆作为建筑物主干布线子系统。

A. 60m                                  B. 90m

C. 100m                                 D. 120m

答案: C

31. 由于千兆网双绞线的布线标准（   ）是基于使用4对5类UTP制定的。

A. 802.3a                               B. 802.3b

C. 802.3ab                              D. 802.3z

答案: C

32. 信号沿链路传输的减弱称为（   ）。

A. 衰减                                 B. 回波损耗

C. 近端串扰损耗                         D. 相邻线对综合串扰

答案: A

33. 由于线缆特性阻抗和链路接插件阻抗偏离标准值而导致的对发送信号功率的反射称为（   ）。

A. 衰减                                 B. 回波损耗

C. 近端串扰损耗                         D. 相邻线对综合串扰

答案: B

34. 类似于噪音，是从相邻的一对线上传过来的干扰信号，其信号是由于UTP中邻近的绕对通过电容或电感偶合过来的称为（   ）。

A. 衰减                                 B. 回波损耗

C. 近端串扰损耗                         D. 相邻线对综合串扰

答案: C

35. 多模光纤连接的最大距离为550米，使用光缆的快速以太网技术，可使用单模和多模光纤（62.5和125um）的是（   ）。

A. 以太网                               B. 广域网

C. 100BASE－FX                          D. 100BASE－T4

答案: C

36. 连接器体、单光纤缆套管、缓冲器光纤缆支撑起、扩展器及保护帽是（   ）的主要部件。

A. 电缆分线盒                           B. 光纤分线盒

C. 电缆连接器                           D. 光纤连接器

答案: D

四、火灾自动报警及消防联动系统

1. 按原理感烟式火灾探测器分为（   ）。

A. 点型、线型二类

B. 离子感烟、光电感烟二类

C. 离子感烟、光电感烟、红外光束三类

D. 离子感烟、光电感烟、散射光感烟、减光式感烟四类

答案: B

2. 有关感温式火灾探测器，下列错误的是（   ）。

A. 分为定温式和差定温式两种

B. 分为定温式、差温式、差定温三种

C. 其工作原理有机械式、电子式两种

D. 设定值有按温度、按温度上升速率或两者兼有

答案: A

3. 差温式火灾探测器的工作原理（   ）是不对的。

A. 是根据异常温度

B. 是根据温升速率

C. 分机械式和电子式两种

D. 是当环境温度变化时，气室内的空气可通过泄漏孔排气

答案: A

4. 可燃气体探测器能运用在可燃性气体的泄露报警，通常运用该地点不包括（   ）。

A. 公寓厨房、住宅厨房                   B. 燃气锅炉房

C. 燃气表房、燃气阀门处                 D. 汽车库

答案: D

5. 探测器的安装位置，应考虑离送风口的距离，离墙壁、梁的距离及（   ）。

A. 1000mm之内不应有遮挡物 	B. 500mm之内不应有遮挡物

C. 离水管的距离	D. 离回风口的距离

答案: B

6. 一个探测器地址码，代表一个（   ）。

A. 探测器		B. 保护区域

C. 报警区域		D. 探测区域

答案: D

7. 新型的消防自动报警系统中，火灾报警控制器与探测器及各功能模块间的联接方式通常都采用（   ）的系统结构。

A. 多线制	B. 无线方式

C. 总线制	D. 点对点式

答案: C

8. 火灾自动报警线路中，对线色要求，（   ）是不正确的。

A. 探测器的安装接线“+”线应为红色，“-”线应为蓝色

B. 红色要全楼一致

C. 要分为“+”“-”

D. 所有的24V，“+”线为红色，“-”线为蓝色

答案: D

9. 工程图中，外框是方形，框内 I/O 表示是（   ）。

A. 输入模块		B. 输出模块

C. 输入输出模块	D. 双输入输出模块

答案: C

10. 输入输出模块连接的线路，除电源线外，还有（   ）。

A. 信号总线、输出信号、报警信号

B. 信号总线、启动命令、设备启动后反馈信号

C. 输出信号、输入信号、开关

D. 信号总线、输出信号、控制信号

答案: B

11. 隔离模块的使用（   ）。

A. 只能接在信号线的始端

B. 隔离模块需要地址编码

C. 信号总线上某处发生短路，隔离模块烧坏，故障排除后，需更换后使用

D. 信号总线上某处发生短路，隔离模块呈现高阻，故障排除后，隔离模块又恢复工作

答案: D

12．消火栓泵可在多处启动，不包括（   ）。

A. 消防控制室内，总线自动控制方式       B. 消防控制室内，手动直接控制

C. 分布在现场的多个消火栓按钮           D. 消防泵房的配电柜上自动控制方式启动

答案: D

13．湿式自动喷淋灭火系统中，有关高位水箱的错误说法是（    ）。

A. 高位水箱中的消防水可以从系统侧上面直接进入管网的顶层管道用于灭火

B. 高位水箱中的消防出水管须通过管道连接报警阀的进水端

C. 高位水箱可以与消火栓和自动喷水灭火系统的水箱合用

D. 高位水箱的安装高度应满足最不利点喷头压力要求，否则应设置稳压泵

答案: A

14. 水喷淋系统中，下列信号经信号总线送消防控制器，使用（   ）是不对的。

A. 水流指示器                           B. 检修信号阀

C. 压力开关                             D. 湿式报警阀

答案: D

15．水喷淋系统中，输入模块将水流指示器信号、检修信号阀及（   ）等信号，送到信号总线上。

A. 压力开关                             B. 湿式报警阀

C. 水力警铃                             D. 水泵启动

答案: A

16. 火灾自动报警与风路系统联动的设备，不包括（   ）。

A. 加压送风                             B. 机械排烟

C. 局部排风                             D. 通风空调

答案: C

17．防排烟系统中，常闭排烟口,火灾时打开，（   ）。

A. 用输入输出模块配合                   B. 用输入模块配合

C. 用输出模块配合                       D. 用双输入输出模块配合

答案: A

18．按规范规定，火灾时，地下室排烟的同时要进行补风，（   ）。

A. 使地下室形成正压，阻挡烟雾的入侵

B. 否则地下室缺少新鲜空气，不利于逃生

C. 否则负压的效果不利于排烟

D. 否则负压的效果不利于排风

答案: C

19. 排烟机旁的排烟防火阀，常开，火灾时，280℃关闭（   ）。

A. 用输入输出模块配合                   B. 用输入模块配合

C. 用输出模块配合                       D. 用双输入输出模块配合

答案: B

20．应急照明的电源有采用双回路切换供电及（   ）。

A. EPS电源；UPS电源

B. 集中蓄电池电源；内装蓄电池应急灯；备用电源

C. 内装蓄电池应急灯；集中蓄电池电源；双回路切换供电，再加蓄电池

D. 带蓄电池的应急灯；集中蓄电池电源；UPS电源

答案: C

21. 对防火阀运用的描述（   ）是不对的。

A. 70℃防火阀用在空调管道中             B. 280℃防火阀用在排烟管道中

C. 280℃防火阀用在通风空调管道中        D. 70℃防火阀用在正压送风管道中

答案: C

22. 消防防排烟设备有很多，其中不包括（   ）设备。

A. 防火阀、 防火卷帘                    B. 屋顶风机、 轴流风机

C. 防火阀档烟垂壁                       D. 排烟风机、加压风机

答案: A

23．某16层建筑，如第7层楼发生火灾，应先开通 （   ）火灾事故广播。

A. 第1层                               B. 第7层

C. 第6、7层                            D. 第6、7、8层

答案: D

24. 消防工程中常有的线路，不包括（   ）。

A. 电源线                               B. 信号总线

C. 电话线                               D. 报警线

答案: D

五、通信网络系统

1. ODBC(Open Database Connectivity，开放数据库互连)是（   ）开放服务结构中有关数据库的一个组成部分。

A. SUN公司						       B. 微软公司

C. IBM公司						       D. Dell公司

答案: B

2. SA子系统与IBMS系统集成的进行通讯连接的装置是（   ）。

A. 485卡							       B. 1394卡

C. USB							       D. 网卡

答案: A

3. 报警数据通过（   ）工具实现系统联动控制。

A. 设备组态						       B. 策略组态

C. 页面组态						       D. 以上均不正确

答案: B

4. 在与SQLSERVER2000连接过程中，必须通过（   ）与数据库进行交换信息。

A. 数据源						       B. 组件

C. 驱动程序管理器				       D. 应用程序

答案: B

5. IBMS系统提供（   ）设置平台，使楼宇自控系统可实现与消防报警系统、综合安保、物

业管理等相关系统的可靠联动。

A. 监视工作						       B. 联动策略

C. 设备实时状态					       D. 监视和控制

答案: B

6. IBMS系统可以对巡更的布防状况进行跟踪，及时将巡更的数据上传至（   ）。

A. 数据库						       B. 信息中心

C. 储存设备						       D. 移动硬盘

答案: A

7. 报警管理系统可与（   ）通过UTP进行互联。

A. 数据库						       B. 信息中心

C. IBMS							       D. 监控平台

答案: C

8. 针对不同用户的性质、用途和特殊要求，基于成熟、先进、实用的原则，（   ）在实施时需

针对这些特殊要求进行应用功能开发。

A. BA系统						       B. FA系统

C. SA系统						       D. IBMS系统

答案: D

9. 在IBMS系统联动中，当火灾发生时，处于运行中的电梯应该（   ）。

A. 继续运行						       B. 立刻停止

C. 上升到顶层					       D. 就近停靠并迫降

答案: D

10. 在IBMS系统中，系统联动是在（   ）实现的。

A. 设备组态	 					       B. 页面组态

C. 用户管理						       D. 策略组态

答案: D

11. 在IBMS集成管理系统中，SA/FA/BA之间的系统联动主要是通过（   ）实现的。

A. 硬件联动							   B. 软件数据分析

C. 人工操作							   D. 远程控制

答案: B

12. 卫星电视广播由（   ）、 卫星转发器和地面接收站组成。

A. 功分器							   B. 调制器

C. 地面上行站						   D. 混合器

答案: C

13. 在卫星电视天线系统中，以下（   ）不在中频的频率范围内。

A. 950MHz							   B. 2000MHz

C. 1200MHz						       D. 700MHz

答案: D

14. 卫星电视天线材料除了使用硬质合金板、钢丝网状反射面外，还可以使用（   ）。

A. 玻璃反射面						   B. 塑料反射面

C. 玻璃钢反射面						   D. 有机玻璃反射面

答案: C

15. IBMS中系统管理器的作用是（   ）。

A. 系统配置						       B. 图形设计

C. 联动编程							   D. 数据采集

答案:A

16. SA/BA/FA联动是通过管理中心的系统数据设定与（   ）对比实现的。

A. 分析数据						       B. 采集数据

C. 共享数据						       D. 收集数据

答案:B

17. 在有线电视系统中，混合器最少能将（   ）输入信号混合在一起，馈送到一个电缆上。

A. 2个以上						       B. 3个以上

C. 4个以上						       D. 5个以上

答案: A

18. ODBC是（   ）。

A. 开放数据库互连				       B. 开放数据库

C. SQL数据库					           D. 硬件通信协议

答案: A

19. 无线局域网的最初协议是（   ）。

A. IEEE802.11					       B．IEEE802.5

C．IEEE802.3						       D．IEEE802.1

答案: A

20. 现网AP设备能支持（   ）管理方式。

A. SNMP							       B．SSH

C．WEB							       D．TELNET

答案: A

21. 合法的IP地址是（   ）。

A. 202.169.110.256				       B. 202.256.112.50

C. 202.110.256.50				       D. 202.110.112.50

答案: D

22. 由于无线通信过程中信号强度太弱、错误率较高，无线客户端切换到其它无线AP的信道，这个过程称为（   ）。

A. 关联							       B. 重关联

C. 漫游							       D. 负载平衡

答案: B

23. 两台无线网桥建立桥接，（   ）必须相同。

A. SSID. 信道					       B. 信道

C. SSID. MAC地址				           D. 设备序列号.MAC地址

答案: B

24. 两台无线设备是通过（   ）建立桥连接。

A. MAC地址						       B. IP地址

C. 设备的标志号					       D. 设备的型号

答案: A

25. 以下属于卫星电视接收系统设备的是（   ）。

A. 高频头						       B. 分支器

C. 分配器						       D. 混合器

答案: A

26. 卫星电视接收机是（   ）。

A. 指将卫星降频器LNB输出信号转为音频视频信号或射频信号的电子设备

B. 指将卫星降频器LNB输出信号转换为射频信号的电子设备

C. 指将卫星降频器LNB输出信号转换为音频的电子设备

D. 指将卫星降频器LNB输出信号转换为视频的电子设备

答案: A

27. 卫星电视覆盖面积很大，用（   ）卫星就可以覆盖我国全部领土。

A. 一颗							       B. 两颗

C. 三颗							       D. 四颗

答案: A

28. 卫星电视天线接收室外部分不包括（   ）。

A. 高频头						       B. 功分器

C. 天线							       D. 馈源

答案: B

29. 卫星天线高频头称（   ）。

A. 高噪声降频器					       B. 低噪声升频器

C. 低噪声降频器					       D. 高噪声升频器

答案: C

30. 卫星天线的作用（   ）。

A. 收集由卫星传来的微弱信号，并尽可能去除杂波

B. 收集由卫星传来的微弱信号，并尽可能去除干扰

C. 收集由卫星传来的微弱信号，并尽可能去除干扰且放大信号

D. 收集由卫星传来的微弱信号，并进行降频

答案: A

31. 网络交换机中，VLAN的功能是用于（   ）。

A. 计算交换机之间的最佳路径

B. 将网络中的交换机连接在一起

C. 将网络划分为具有类似通信需求的计算机组

D. 降低成本

答案: C

32. 增益是指放大器的（   ）。

A. 输出电平和输入电平之差

B. 最大输出电平和输入电平之差

C. 最小输入电平和输出电平之差

D. 最佳输出电平和输入电平之差

答案: B

33. 分支器的电气性能不包括（   ）。

A. 插入损失						       B. 分支损失

C. 分支隔离度					       D. 相互隔离度

答案: D

34. 首端宽频放大器--将信息放大，输出到各干线（   ）放大器。

A. 宽频		 			     	       B. 单向

C. 分支低频						       D. 双向

答案: A

35. 目前世界各国卫星电视广播普遍采用的频率为（   ）。

A. S波段    					           B. C波段和Ku波段

C. ISM波段					           D. f1和f2

答案: B

36. 同步卫星在地球赤道上空，与地球自转同步，相当于地球上的一座（   ）的高塔。

A. 35800km      			               B．6560km

C．69km                                 D．3600km

答案: A

六、建筑设备监控系统

1. 建筑设备监控系统设计时现场控制器DDC的输入输出点一般应留有（   ）余量。

A. 10%   							   B. 20%

C. 30%   						       D. 40%

答案：A

2. 照明系统的监控中，照明回路可与（   ）系统进行联动控制：即由报警信号触发控制开启相应的照明回路满足摄像机正常工作的需要。

A. 消防   					           B. 安全防范

C. 综合布线   				           D. 计算机通讯

答案：B

3．分布式控制系统中，（   ）通常用于协调DDC中各I/O模块的测量和控制。

A. 通讯模块							   B. I/O模块

C. 显示模块							   D. 主控模块

答案：D

4．建筑设备监控系统中一般不采用（   ）温度传感器测量温度。

A. 铂电阻      				           B. 铜电阻

C. 热敏电阻      				       D. 热电偶

答案：D

5．通常每隔（   ），应检测中央监控站所显示的数据、状态是否与现场的读数、状态一致。

A. 一个月      				           B. 一个星期

C. 一天      					       D. 一个季度

答案：B

6．中央空调制冷站系统中各电气设备的启动顺序是（   ）。

A. 冷却塔风机---冷却水泵---冷冻水泵---冷水机组

B. 冷却水泵---冷却塔风机---冷冻水泵---冷水机组

C. 冷却塔风机---冷冻水泵---冷却水泵---冷水机组

D. 冷却塔风机---冷却水泵---冷水机组---冷冻水泵

答案：A

7．蒸汽锅炉的供汽通常需检测的模拟量参数有（   ）。

A. 温度、湿度和流量   		           B. 湿度、流量和液位

C. 温度、压力和流量   		           D. 温度、压差和流量。

答案：C

8．空调机组及新风机组过滤器堵塞的监测一般采用（   ）。

A. 气流开关   				           B. 压差变送器

C. 压差开关   				           D. 流量开关

答案：C

9．给排水系统中如果不需对液位的高度进行连续的数值测量，通常可选择（   ）液位计。

A. 差压式   					           B. 超声波式

C. 浮球式   					           D. 电阻式

答案：C

10．给排水系统中的给水泵或排水泵通常需要监测的三种状态是（   ）。

A. 自动状态、通讯状态和故障状态

B. 手动状态、自动状态和故障状态

C. 手动状态、自动状态和运行状态

D. 手/自动状态、运行状态和故障状态

答案：D

11．建筑设备监控系统中，上位机的各种监控画面通常用（   ）进行开发。

A. 编程软件    				           B. 脚本程序

C. 组态软件    				           D. 用户程序

答案：C

12．建筑设备监控系统中的现场控制器DDC应尽量安装在（   ）附近。

A. 控制柜   					           B. 被监控设备

C. 中央控制室    				       D. 弱电竖井

答案：B

13．制冷站冷冻水系统中供回水旁通管的调节阀开度通常根据（   ）进行自动调节的。

A. 供水温度    				           B. 回水温度

C. 供回水压差    				       D. 冷冻水流量

答案：C

14．建筑设备监控系统中的压力变送器常采用（   ）的标准输出信号。

A. DC 0~10V或DC4~20mA                  B. DC 0~10V或DC 0~20mA

C. DC 0~20V或DC0~10mA                  D. DC 0~20V或DC0~20mA

答案：A

15．建筑设备监控系统竣工验收的竣工图纸不包含（   ）。

A. 设备布置及管线平面图		           B. 各子系统控制原理图

C. 设备清单					           D. 工程合同技术文件

答案：D

16．DDC控制器输出的AO信号可以对（   ）进行连续调节。

A. 供回水压差旁通阀开度			       B. 水流开关

C. 压差开关							   D. 气流开关

答案：A

17．新风机组的控制中，送风机应与（   ）实现启/停连锁控制。

A. 新风阀    					       B. 加湿器

C. 电动调节水阀    			           D. 回风机

答案：A

18．流量仪表的量程选择通常要求被测介质的正常流量为仪表满量程的（   ）。

A. 10%---20%     				       B. 30%---40%

C. 50%---70%     				       D. 80%---90%

答案：C

19．在智能建筑中，（   ）不属于BAS的监控范围。

A. 办公照明   					       B. 生活照明

C. 事故照明						       D. 泛光照明

答案：C

20．在测量过程中，将物理量、化学量等非电学量转变为信号的装置叫（   ）。

A. 传感器    					       B. 变送器

C. 控制器     				           D. 执行器

答案：A

21．由传感接收、（   ）、驱动输出三环节构成的开关量传感器，输出形式为“接通”和“断开”。

A. 电流处理						       B. 电压处理

C. 信号处理     				           D. 频率处理

答案：C

22．图形组态软件的主要功能不包括（   ）。

A. 密码系统和操作日志

B. 监控点历史记录及报警信息

C. 程序下载和上载

D. 工作时间表和运行时间累积记录

答案：C

23．在以下各现场总线技术中，（   ）可能成为未来建筑设备监控系统中统一采用的通讯协议。

A. C-BUS      				           B. ProfiBus

C. BACnet      				           D. CAN

答案：C

24. 铂电阻分度号Pt1000中的数字1000表示的含义是（   ）。

A. 00C时的电阻值				           B. 250C时的电阻值

C. 10000C时的电阻值                     D. 产品序号

答案：A

25．水箱式供水系统的监控原理是当控制器收到（   ）信号时发出停泵控制信号。

A. 溢流水位    				           B. 高位水位

C. 低位水位   				           D. 低限报警水位

答案：B

26．建筑设备监控系统中执行器的执行机构常采用（   ）。

A. 气动方式    				           B. 液动方式

C. 电动方式   				           D. 人工方式

答案：C

27．制冷站系统中冷冻水泵和冷却水泵是否正常工作通常采用（   ）来监测。

A. 压差开关    				           B. 水流开关

C. 流量计   					           D. 压力传感器

答案：B

28．DDC控制程序BASIC语言编程时，以下特点描述肯定不正确的是（   ）。

A. 易读、易懂    				       B. 读写配置信息

C. 进行系统分析   			           D. 存储空间大

答案：D

29．建筑设备监控系统中的监控点表不包括被监控设备的（   ）。

A. 输入输出信号类型   		           B. 名称

C. 价格    					           D. 数量

答案：C

30．冷冻站中水流开关的作用是（   ）。

A. 冷冻水泵的安全保护   		           B. 冷却水泵的安全保护

C. 冷却塔的安全保护    		           D. 冷水机组的安全保护

答案：D

31．新风机组中通常根据检测的（   ）来调节冷水阀的开度,以保持温度恒定在设定值范围内。

A. 回风温度 					           B. 送风温度

C. 送风湿度   				           D. 送风流量

答案：B

32．执行器主要由（   ）组成。

A. 二大部分    				           B. 三大部分

C. 四大部分   				           D. 五大部分

答案：A

33．过滤器阻塞状态检测，属于（   ）类型的监控点。

A. DI     					           B. DO

C. AI      					           D. AO

答案：A

34．DDC编程软件，编程方式采用了PLC编程，其接近的解释含义是（   ）。

A. 逻辑控制编程 			               B. 高级语言编程

C. 构建属性编程			               D. 脚本控制编程

答案：A

35．NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而（   ）。

A. 升高     					           B. 降低

C. 不变      				           D. 高低交替变化

答案：B

36．按照国家相关规范，建筑设备监控系统必须是（   ）系统。

A. 计算机集中控制     		           B. 集散型控制

C. 直接数字控制      		           D. 继电器控制

答案：B

37．供配电系统中对低压进线柜中（   ）参数的监测采用开关量检测。

A. 电压     					           B. 电流

C. 故障状态      			           D. 功率因素

答案：C

38．水箱给水系统设计时，运行中当供水泵出现故障时，通常是（   ）。

A. 立即停泵     				           B. 切断电源

C. 自动启动备用泵      		           D. 现场修复后投运

答案：C

39．中央站运行的监控组态软件通过采集（   ）状态信号来确定是否可以自动启动冷冻泵。

A. 冷冻泵的故障   				       B. 冷冻泵的运行

C. 冷冻泵的水流   			           D. 冷冻泵的手/自动

答案：D

40．建筑设备监控系统中的中央站和DDC现场控制器的通讯网络采用（   ）技术。

A. 并行通讯     				           B. 现场总线

C. 无线通讯      			           D. 数据总线

答案：B

41．建筑设备监控系统中温度变送器输出的信号是（   ）信号。

A. DI     					           B. DO

C. AI      					           D. AO

答案：C

42．建筑设备监控系统中可用电磁流量计测量（   ）。

A. 冷却水流量     			           B. 蒸汽流量

C. 空气流量      			           D. 送风风量

答案：A

43．将传感器信号转变为标准电信号的装置称为（   ）。

A. 适配器    				           B. 变送器

C. 控制器      				           D. 执行器

答案：B

44．建筑设备监控系统是以（   ）为核心，实施对建筑物内的变配电、照明、通风、空调、电梯、给排水等各种设备的监控与管理。

A. 中央监控计算机    		           B. 互联网

C. 监控设备   				           D. 控制器

答案：A

45．中央监控设备是监控系统的核心，具有数据采集、存储、（   ）和运算等功能。

A. 输出   					           B. 逻辑判断

C. 上传   					           D. 分类

答案：B

46．现场控制器一般选用直接数字控制器DDC，能独立进行（   ）。

A. 监控与管理                            B. 收集与处理信息

C. 检测与控制   			               D. 调试与运行

答案：C

47．根据电力部门的要求，建筑设备监控系统中对大楼内的供配电系统采用（   ）原则。

A. 既监测也控制    			           B. 只监不控

C. 只控不监   				           D. 不监不控

答案：B

48. 建筑设备监控系统采用（   ）的模式。

A. 集中控制、集中监测                   B. 分散运行、分散管理

C. 分散管理、集中控制                   D. 分散控制、集中管理

答案：D

49. 建筑设备监控系统用于对智能建筑内各类机电设备进行监测、控制及自动化管理，达到（   ）的目的。

A. 稳定、稳固、稳态和统一平衡           B. 安全、可靠、节能和集中管理

C. 高效、灵活、可控和自动调节           D. 有效、稳定、运行和分散控制

答案：B

50. 建筑设备监控系统的检测应在系统试运行连续投运时间不少于（   ）后进行。

A. 完工时       				           B. 1个星期

C. 1个月							       D. 3个月

答案：C

51. 建筑设备监控系统与带有通信接口的各子系统以数据通信的方式相联时，应在（   ）监测子系统的运行参数，并和实际状态核实，确保准确性和响应时间符合设计要求。

A. 控制器						       B. 设备

C. 工作站						       D. 执行器

答案：C

52. 中央管理工作站的基本要求有（   ）、设备操作功能、数据库功能、定时控制功能、统计分析功能。

A. 收集功能、输出功能			       B. 显示功能、故障诊断功能

C. 储存功能、调节功能			       D. 共享功能、人为操作功能

答案：B

53. 中央工作站基本功能为担负着数据采集、分析处理、协调各DCU间的控制调节，并作为（   ）接口。

A. 人——机						       B. 设备——机

C. 机——机						       D. 设备——设备

答案：A

54. 建筑设备监控系统竣工验收应在系统正常连续投运时间超过（   ）后进行。

A. 完工试运行					       B. 1个星期

C. 1个月							       D. 3个月

答案：D

55. 空气处理机是根据（   ）调节冷/热水阀的开度，以此实现对房间的恒温送风控制。

A. 送风的温度				           B. 回风的温度

C. 室外的温度                           D. 盘管中水的温度

答案：B

56. 下面对于输入、输出信号描述不对的是（   ）。

A. TI是阻值型输入信号的简称

B. DDC的输入输出接口类型通常有AI、AO、DI、DO等

C. 温度、压力、流量、空气质量等传感器信号都属于模拟量输入信号

D. 经过D/A转换的信号可以作为数字量输出信号控制阀门

答案：D

57. 阻值型输入信号，有时需要通过（   ）转换成标准的电信号。

A. 传感器					           B. 变送器

C. 收发器						       D. 控制器

答案：B

58. 通过DDC接口对应的（   ）点，启动送风机运行。这是对新风机组中的送风机进行测控的一种手段。

A. DI							       B. DO

C. AI							       D. AO

答案：B

59. 人为在DDC输入端制造信号故障，观察（   ）是否发出报警信息。

A. 变频器和软起动器				       B. 建筑机电设备

C. 传感器和变送器				       D. 中央监控计算机

答案：D

60. 对AI点检测时，先连接DDC的模拟量输入信号，然后再利用（   ）观测检测值与实际值是否吻合。

A.数字电压表						       B. 数字电流表

C. 数字示波器					       D. 手持操作器

答案：D

61. 值班人员应具有较高的素质，能熟练使用（   ），经过岗前的培训，能胜任值机的各项求。

A. DDC编程软件   				       B. 计算机和办公设备

C. 服务器和交换机				       D. 数码影像设备

答案：B

62. 开关量信号常用接通、断开描述其状态，下面（   ）设备不能用它来检测。

A. 水压压差传感器				       B. 手自动状态

C. 水流开关						       D. 防冻开关

答案：A

63. 对水泵、冷机的启停控制，其实质是数字输出信号对其相关的（   ）控制。

A. 开关							       B. 水流开关

C. 强电开关						       D. 接触器

答案：D

64. 一个具有反馈信号可调节的风阀执行器，通常需要I/O模块的（   ）进行测控。

A. 一个数字量输入端口和一个数字量输出端口

B. 一个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口

C. 一个数字量输入端口和一个模拟量输出端口

D. 一个模拟量输入端口和一个数字量输出端口

答案：B

65. 组态软件通常能够支持各种工控设备和常见的（   ）。

A. 编程语言						       B. 网络设备

C. 通信协议						       D. 机电设备

答案：C

66. 检测供水管路中是否有水流动时，需在管路中加装（   ）。

A. 压差开关						       B. 水流开关

C. 压力开关						       D. 静压传感器

答案：B

67. 在智能建筑的生活供水系统中，生活水箱液位达到溢流液位时，DDC输出（   ）。

A. 报警控制						       B. 启泵控制

C. 停泵控制						       D. 保压控制

答案：A

68. 智能建筑的二次供水系统，要求恒定（   ）。

A. 供水罐的液位					       B. 供水管网压力

C. 供水管网流量					       D. 供水管网压差

答案：B

69. 空气处理机中的送风机应与风门、调节阀之间实现（   ）。

A. 反向调节						       B. 比例控制

C. 连锁控制						       D. 变频控制

答案：C

70. 运行值班人员通常每班设两名，其中一人负责 （   ）,另一人负责巡视和紧急情况的应急处理。

A. 卫生	 						       B. 管理

C. 值机							       D. 维护

答案：C

71. 涡轮流量传感器有螺纹连接和法兰连接两种形式，公称通经（   ）及以下的为螺纹连接，其余为法兰连接。

A. DN50		 			               B. DN45

C. DN40				                   D. DN30

答案：C

72. 若DDC控制器没有可以操作的按键和显示的屏幕，一般都是通过（   ）与控制器进行连接操作。

A. 仿真器						       B. 笔记本电脑或手操器

C. 示波器				               D. 适配器

答案：B

73. 当CO2焓值监测传感器放置在回风道时，可以用来检测房间里的（     ）。

A. 压差开关						       B. 空气质量

C. 风的流速						       D. 风阀的开度

答案：B

74. 在给排水系统中，排污泵可以通过定时循环工作方式来实现（     ）的目的。

A. 备用泵						       B. 检修泵

C. 替开泵				  		       D. 更换泵

答案：A

75. 主控模块获得实时时钟的正确办法是（   ）。

A. 由上位机以分钟间隔向各个DDC发送

B. 主控模块通过软件编程办法实现

C. 由 I/O模块通过内部总线向主控模块发送

D. 在主控模块内部设计时钟芯片和备用电池

答案：D

76. 中央控制站需要基本的配置，（    ）不属于中央控制站的配置范围。

A. PC机							       B. UPS电源

C. 扫描仪						       D. 打印机

答案：C

77. 一个风道温度传感器的信号，一般需要I/O模块的一个（    ）测量。

A. 数字量输入端口				       B. 数字量输出端口

C. 模拟量输入端口				       D. 模拟量输出端口

答案：C

78. 网络控制器可连接多台DDC，它与（    ）通过RS-232进行通讯，构成网络控制结构。

A. 手操器 		B. 扩展模块

C. 集线器		D. 上位监控计算机

答案：D

79. 目前对于DDC编程软件通常分成两类，一类是用高级语言编程，另一类是（    ）。

A. BASIC语言编程					       B. 图形化编程

C. 汇编语言编程					       D. 梯形图语言编程

答案：B

80. 投入式液位变送器是基于所测量液位的静压与该液体的高度成正比的原理，采用扩散硅传感器的（    ）将静压转为电信号。

A. 压电效应		B. 压阻效应

C. 力电效应		D. 电离效应

答案：B

81. DDC控制器实际是一台可靠性高、控制功能强、可编写程序并具有通信能力的（    ）。

A. 商用计算机					       B. 高级单片机

C. 嵌入式计算机					       D. 工控计算机

答案：C

82. 组态软件有不同用户的权限，因此组态软件也有相对应的两种状态，通常分为（   ）。

A. 登录状态和用户状态				   B. 编辑状态和使用状态

C. 开发状态和运行状态				   D. 采集状态和控制状态

答案：C

83. HMI是组态软件的英文简称,它的中文翻译通常是（   ）。

A. 信息管理							   B. 人机界面

C. 数据采集							   D. 监控控制

答案：B

84. 供配电系统检测中, （   ）的输出电信号是DC 0~10V或DC 4~20mA。

A. 电压互感器						   B. 电流互感器

C. 电量变送器						   D. 电流保护器

答案：C

85. DDC的智能体现重要的一点是（   ）。

A. 维护维修量小，无需校准，长期保持精度

B. 有扩展能力

C. 体积小，可靠性高

D. 可完成各种逻辑功能，作出复杂而精确的控制

答案：D

86. 组态软件的英文简称有多种，不正确的是（   ）。

A. HMI							 	   B. MMI

C. SCADA								   D. DDC

答案：D

87. 某些品牌的多台DDC主机是通过（   ）进行连接的，并与上位监控计算机进行通讯。

A. 网络控制器						   B. 扩展模块

C. 通讯模块							   D. 集线器

答案：A

88. 分布式DDC的I/O模块地址设定的常用办法是通过拨码开关（或跳线）设定，4位的拨码开关最多可以产生（   ）个模块地址。

A. 4									   B. 8

C. 16								   D. 32

答案：C

89. 在楼宇控制系统不常用的测温传感器是（   ）。

A. PT1000铂电阻						   B. 热电偶

C. PT100铂电阻						   D. 10K热敏电阻

答案：B

90. DDC实现对照明系统的监控，其方法（不考虑调光）是通过在DDC中编制（   ）实现.

A. 时间程序表						   B. 逻辑控制程序

C. PID算法程序						   D. 图形属性程序

答案：A

91. 建筑设备监控系统中，监控计算机与DDC实时进行通信。可人为制造中央监控计算机关机，观察DDC是否（   ）。

A. 停止运行                             B. 正常运行

C. 处于保护                             D. 发出警报

答案：B

92. 在DDC控制器输出端对水阀控制点发出（   ）的开阀控制命令，看电动水阀的位置是否随着发生变化。

A. 电流值						       B. 电压值

C. 百分比                               D. 设定值

答案：C

93. 分布式DDC的配置通常由主控模块和（   ）构成。

A. 电源模块                             B. 通讯模块

C. I/O模块 							   D. 扩展模块

答案：C

94. 关于组态软件特点描述不准确的是（   ）。

A. 组态软件是数据采集与过程控制的专用软件

B. 组态软件是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境

C. 组态软件提供分布式数据管理和网络功能

D. 组态软件只能应用在楼宇控制系统

答案：D

95. I/O端口的数量、跳线的跳接、通信功能等是(   )进行选型的重要选项之一。

A. 传感器							   B. 变送器

C. 直接数字控制器					   D. 中央监控主机

答案：C

96. 变频器是建筑设备常用的机电设备，控制它的转速一般用DDC的(   )控制。

A．模拟量输入信号					   B．模拟量输出信号

C．数字量输入信号					   D．数字量输出信号

答案：B

97. DDC可以脱离上位机而独立运行，是因为系统编程软件具有（   ）功能

A. 修改DDC内的各个模块的通道属性

B. 向DDC下载控制程序

C. 接收DDC模块通道的所有当前值

D. 完成DDC入网

答案：B

98. 主控模块和I/O模块之间及主控模块之间的信息传送，都是通过编码以串行通讯的方式进行，编码一般是以（   ）为基本单位。

A. 位								   B. 字节

C. 双字节							   D. 多字节

答案：B

99.（   ）一般可以直接反映控制器的运行速度。

A. 时钟和数据管理能力				   B. 操作接口和通讯能力

C. 接纳输入输出点的能力				   D. CPU性能和存储器的大小

答案：D

100. DDC具有（   ）的特点，为系统改造扩容提供可能性。

A. 编程通讯接口						   B. 系统扩展能力

C. 维修量小							   D. 模块体积小

答案：B

101. 直通单座调节阀具有（   ）特点。

A. 泄漏量大、不平衡力大				   B. 泄漏量小、不平衡力小

C. 泄漏量大、不平衡力小				   D. 泄漏量小、不平衡力大

答案：D

102. 通常在DDC的I/O接口处模拟DI点的通断，观察其对应点（   ）的变化来实现对DI点的测控。

A. 亮度值							   B. 指示灯

C. 电压值                               D. 电流值

答案：B

103. 模拟量输入信号类型的设定通常有两种方法：一种是（   ），还有一种常用的是通过跳接端子设定。

A. 出厂时已经固定					   B. 手操器软件设定

C. 编制控制程序时设定 				   D. 上位机软件设定

答案：B

104. 电磁阀的安装要求中，其箭头的指示方向表示（   ）。

A. 顺水流方向						   B. 逆水流方向

C. 控制信号							   D. 阀门运动方向

答案：A

105. DDC控制器通常采用直流或交流供电，其供电电压值通常为(   )。

A. 9V								   B. 12V

C. 24V								   D. 36V

答案：C

106. 分布式DDC控制器有众多优点，其中的一个是（   ）。

A. 适合测控点较少且变化较多的设备

B. 适合测控点较多且变化较多的设备

C. 适合测控点较多且变化较少的设备

D. 适合测控点较少且变化较少的设备

答案：B

107. I/O模块的设计中，通常会把模块的（   ）与实际的测控端口对应起来，而且往往带有信号类型的信息。

A. 属性名							   B. 对象名

C. 模块名							   D. 地址

答案：B

108. DDC内部有（   ），即使脱离上位机监控仍能保持正常运行。

A. I/O接口							   B. 操作系统

C. 内存								   D. 写有程序的程序存储器

答案：D

七、安全防范系统

1. 在视频监控系统中，传输视频信号的线缆一般不包括（   ）。

A. 同轴电缆							   B. 对绞线

C. 光纤							       D. RVVP2×0.5

答案: D

2. 下列探测器中，一般不用于室内应用的是（   ）。

A．被动红外探测器     				   B．泄露电缆探测器

C．微波开关探测器					   D．微波多普勒探测器

答案: B

3. 工程竣工后，系统试运行时间一般是（   ）。

A. 10天								   B. 20天

C. 30天								   D. 15天

答案: C

4.（   ）是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机，它可以将影像通过网络传至有网络连接端口的另一端，且远端的浏览者不需有任何专业软件，只要标准的网络浏览器（如“microsoft ie”）即可监视其影像。

A. 低照度摄像机 						   B. 一体化摄像机

C. 网络摄像机						   D. 摄像机云台

答案: C

5. 用户安全防范需求调查目的是为（    ）、系统的风险评估等收集信息。

A. 安全防范系统验收                     B. 安全防范系统设计

C. 安全防范系统施工                     D. 系统效能评估

答案: B

6. 监视器的安装，机架背面和侧面距离墙不小于（   ）。

A. 0.5m    	     				       B. 0.8m

C. 1.2m								   D. 1.5m

答案: B

7. 轿厢内的摄像机应安装在电梯厢的顶部，摄像机的光轴与电梯厢的两个面壁呈（   ）为宜。

A. 300								   B. 450

C. 500								   D. 600

答案: B

8. 系统的制式宜与通用的电视制式一致，系统采用的设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为（   ）Ω。

A. 75								   B. 100

C. 150								   D. 200

答案:A

9. 防区扩展模块符号中，其中P表示外接（   ）。

A. 报警主机							   B. 巡更点

C. 探测器							   D. 视频线

答案: B

10. 报警控制主机符号中，其中R表示外接（   ）。

A. 报警信号输入						   B. 控制键盘

C. 继电器触点(报警输出)				   D. 串行接口

答案: C

11. 安保监控室可采用防静电架空活动地板，架空高度不宜小于（   ）。

A. 200mm								   B. 300mm

C. 400mm								   D. 500mm

答案: A

12. 停车场自动管理的核心技术是（   ）。

A. 收费系统							   B. 检查装置

C. 车辆自动识别与自动判别			   D. 控制计算机

答案: C

13. 报警探测器宜在（   ）条件下工作。

A. 室内：0～55 ℃					   B. 室内：-10～-55℃

C. 室内：-10～65℃				       D. 室内：0～65℃

答案: B

14. 楼宇访客对讲系统要求收话音频输出不失真功率应不小于（   ）mW。

A. 50							       B. 100

C. 150								   D. 180

答案: B

15. 楼宇访客对讲系统要求主呼通道信噪比应不小于（   ）dB。

A. 35								   B. 40

C. 45								   D. 50

答案: B

16. 监视器的屏幕大小应根据监视者与屏幕墙之间的距离来确定，一般监视距离为屏幕对角线的（   ）倍较合适。

A．2-3								   B．4-6

C．7-8								   D．9-10

答案: B

17. （   ）应尽可能均匀分布在巡查路线上，并确保不留死角，安装位置方便巡查人员识读。

A. 信息钮                               B. 摄像机

C. 红外探测器                           D. 声光报警器

答案: A

18. 进行安全防范系统设计前，首先必须对安防系统所依存的基础环境进行风险和安全需求分析，以确定安防系统（    ）。

A.设计的方法                            B.设计的内容

C.设计的目标                            D.设计的人员

答案: C

19. 出入口控制系统执行设备的接线端口是（   ）。

A. 电源和门磁						   B. 读卡器和门磁

C. 开关铵钮和读卡器					   D. 电锁和门磁

答案: A

20. 监控中心内控制台正面与墙的净距离不应小于（   ）m，侧面与墙或其他设备的净距离，在主要走道不应小于（   ）m，在次要走道不应小于（   ）m。机架背面和侧面与墙的净距离不应小于（   ）m。

A. 1.0，1.5，0.8，1.8 				   B. 1.2，1.5，0.8，0.8

C. 1.2，1.5，1.8，0.8                  D. 1.5，1.5，0.8，0.8

答案:B

21. 读卡机与闸门机安装的中间距离一般为（   ）。

A. 2.4～2.8 m						   B. 2.2～2.8 m

C. 2.2～2.6 m						   D. 2.4～2.6 m

答案: A

22. 防盗报警控制器的工作接地电阻应小于（   ）。

A. 3Ω								   B. 4Ω

C. 5Ω								   D. 6Ω

答案: B

23. 视频安防监控系统设计时应具有与其他系统联动的接口，当其他系统向视频系统给出联动信号时，其联动响应时间不大于（   ）。

A. 2s								   B. 4s

C. 6s								   D. 10s

答案: B

24. 以下不是监控中心安装安全技术防范系统等设备的主要区域是（   ）。

A. 主控							       B. 显示

C. 记录					               D. 设置

答案: D

25. 视频监控系统的画面显示应能任意编程，能进行（   ）切换。

A. 手动								   B. 自动

C. 手动或自动						   D. 不能进行切换

答案: C

26. 通常情况下（   ）系统与出入口控制系统联合设置，可以最大程度地简化系统结构、节出入口控制系统中的识读装置可以设置为巡查点。

A. 在线式电子巡查                       B. 手持式巡更

C. 红外探测器                           D. 声光报警器

答案: A

27. 模拟视频监控系统以（   ）为控制管理核心。

A. 前端摄像机					       B. 视频分配器

C. 视频矩阵主机					       D. 硬盘录像机

答案: D

28. 安全防范系统调试开通后应至少试运行（   ），并做好试运行记录。

A. 1个月								   B. 3个月

C. 6个月								   D. 12个月

答案: A

29. 入侵探测器在正常气候环境下，连续（   ）工作应不出现误报、漏报。

A．1天								   B．3天

C．5天							       D．7天

答案: D

30. 大型电视监控系统应能对前端信号进行监测，并能给出视频信号丢失的（   ）信息。

A．报警								   B．探测

C．提示								   D. 监测

答案: A

31. 重点部位监视器与摄像机的比例一般不小于（   ）。

A. 1:1								   B. 1:2

C. 1:3								   D. 1:4

答案: C

32. 公安部的（   ）对安全防范系统的质量验收，从设计、施工、效果及技术服务等方面提出了必须遵循的基本要求，是对安全防范系统进行验收的依据。

A. 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000)

B. 《安全防范系统验收规则》（GA208-2001）

C. 《安全防范报警设备安全要求和试验方法》(GB 16796-1997)

D. 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)

答案: B

33. 安全防范系统验收由（   ）组织安排。

A. 建筑单位							   B. 公安部门

C. 公安机关管理单位会同建设单位		   D. 建筑单位会同施工单位

答案: C

34. 视频监控系统的抽查与验收，监视图像主观评价不低于（   ）级。

A. 二								   B. 三

C. 四								   D. 五

答案: C

35. 按《安全防范系统验收规则》（GA208-2001）规定，合格率大于等于（   ）判为通过。

A. 0.6								   B. 0.7

C. 0.8								   D. 0.9

答案: C

36. 摄像镜头，是指光学参数和（   ）专门为摄像机设计的镜头，是摄像机实现光电转换、生产图像信号必不可少的光学部件。

A. 机械参数							   B. 物理接口

C. 几何尺寸							   D. 化学物质

答案: A

37. 在1/2英寸的CCD摄像机上采用（   ）英寸的镜头，进光量会变小，色会变差，图像会缺损。

A. 1/2								   B. 1/3

C. 1/4                                  D. 1/5

答案: B

38. 我国按视频图像的压缩技术（DVR）最常用的是（   ）压缩方式。

A. MPGE-4、H.264 					   B. MPGE-3、H.264

C. MPGE-2、H.264 					   D. MPGE-1、H.264

答案: A

39. 安全防范图样资料的规范性主要是指图样的绘制应符合（   ）及其他相关标准的要求。

A. GA/T 74 						       B. GA 27

C. GA 38		                           D. GB 50303

答案: A

40. 入侵报警系统通电后某一路探测器无法设防，可能的原因是（   ）。

A. 探测器防拆开关损坏				   B. 探测器匹配电阻脱落

C. 探测器电源供电不正常    		       D. 以上三种均有可能

答案: D

41. 系统设备经维修后需进行较长时间的（   ），确认排除的故障不再出现。

A. 系统检测			                   B. 加电考验

C. 对关键点测试                         D. 记录存档

答案: B

42. （   ）安装在电视墙机柜时，应采取适当的通风散热措施。

A. 控制设备							   B. 显示设备

C. 探测设备							   D. 照明设备

答案：B

43. 墙壁内安装支架的标注是（   ）。

A. VR 								   B. MR

C. WR 								   D. CR

答案: C

44. DS7432与报警通信主机总线的连接距离可达（   ）km。

A. 1600    							   B. 160

C. 16								   D. 1.6

答案: D

45. DS7400的通信接口模块，用（   ）实现与计算机或外围设备的通信。

A. RS-232 							   B. RS-485

C. BNC接头							   D. DC接头

答案: A

46. 利用IP网络传输图像时，使用MPEG4或H.264视频图像压缩格式时，采用CIF分辨率的单路视频码率按照（    ）估算。

A. 128kbps							   B. 256kbps

C. 512kbps                              D. 1024kbps

答案: C

47. 安全防范需求调查方案以（    ）为核心，可围绕其展开。

A. 实体防范					           B. 技防系统

C. 工程预算							   D. 薄弱环节

答案: B

48. 安全防范系统的日常维修维护计划通常是以（    ）为中心的维修方法。

A. 可靠性					           B. 预防性

C. 经济性						       D. 及时性

答案: A

49. 防护对象的风险等级分为（   ）级。

A. 一								   B. 二

C. 三								   D. 四

答案: C

50. 高度风险区域触发报警时，室内不小于（   ）dB(A)。

A. 80								   B. 90

C. 100								   D. 110

答案: A

51. 高度风险区域触发报警时，室外不小于（   ）dB(A)。

A. 80								   B. 90

C. 100								   D. 110

答案: C

52. 入侵探测器盲区边缘与防护目标的距离不小于（   ）。

A. 2m								   B. 3m

C. 4m								   D. 5m

答案: D

53. 出入口控制系统的设计，应充分考虑(    )因素。

A. 实用性							   B. 安全性

C. 可靠性							   D. 经济性

答案: C

54. 微波被动红外双鉴探测器采用“与门”关系报警，所以误报警率比单技术探测器(    )。

A. 高                                   B. 低

C. 差不多                               D. 看具体应用场所

答案: B

八、培训管理

1. 企业的培训与学习中的教育是不同的，它是由企业（   ）所决定的，是为企业经营目标服务的。

A. 战略规划		 					   B. 价值观

C. 技术性质							   D. 品质

答案: A

- （   ）是指培训者用语言表达其传授者内容，它是一种单向沟通的方法——从培训者到听众，它的成本低、节约时间，易于账款和控制培训进度，并且可同时对多人进行教育培训。

A. 情景模拟法						   B. 案例分析法

C. 课堂授课法						   D. 角色扮演法

答案: C

3. 对员工的关心和爱护是企业培训的一个重要原则，任何培训除对企业负责，满足企业发展要求外，更重要的是对员工个人负责，所以在培训中，除去专业技能训练，还应该告诉员工如何保持好一种平衡心态，如何管理压力。上述材料遵循了培训原则中的（   ）。

A. 战略原则							   B. 人性化原则

C. 自发创造原则						   D. 因材施教原则

答案: B

4. （   ）是现代培训活动的首要环节。

A. 培训需求分析						   B. 培训效果评估

C. 培训计划设计						   D. 培训方法选择

答案: A

5. 人员培训中采用模拟训练法的目的是（   ）。

A. 提供互教互学的机会				   B. 让学员掌握更多的业务知识

C. 提高处理问题的能力				   D. 让学员掌握更多的理论知识

答案: C

6. （   ）旨在对员工培训需求提供一个连续的反馈，以用来周而复始地估计培训的需要。

A. 全面性任务分析模型				   B. 循环评估模型

C. 绩效差距分析模型 					   D. 前瞻性培训需求分析模型

答案: B

7. 人员培训活动的起点是（   ）。

A. 培训目标的确定					   B. 培训计划的确定

C. 培训师资的选定					   D. 培训需求的确定

答案: D

8. 培训管理的首要制度是（   ）。

A. 培训服务制度						   B. 培训考核制度

C. 培训激励制度						   D. 培训奖惩制度

答案: A

9. （   ）是一种非常正规的培训需求调查方法，它通过岗位资料分析和员工现状对比得出员工的素质差距，结论可信度高。

A. 观察法							   B. 重点团队分析

C. 问卷调查法						   D. 工作任务分析法

答案: D

10. 在培训需求信息的收集中，（   ）比较适用于生产作业和服务性工作人员，而对于技术人员和销售人员则不太适用。

A. 观察法							   B. 重点团队分析法

C. 面谈法							   D. 工作任务分析法

答案: A

11. 当由咨询人员或其他外部供应商来提供培训服务时，很重要的一点就是要考虑培训项目    针对的是本企业的（   ）。

A. 一般需要							   B. 特定需要

C. 个别需要							   D. 普遍需要

答案: B

12. 进行培训需求分析时，首先应当找出差距，明确目标，即确认（   ）的实际状况与理想状况之间的差距。

A. 培训目标							   B. 培训对象

C. 培训内容							   D. 培训办法

答案: B

第二部分：多项选择题

一、职业道德

1. 内容不合法的合同，包括（   ）的情形。

A. 利用欺诈手段订立    	B. 通过胁迫手段订立

C. 合同损害国家利益	D. 超越权限签订

E. 因重大误解订立的

答案: ABC

2. 根据《劳动合同法》的规定，下列各项中属于劳动合同必备条款的有（   ）。

A. 劳动合同期限	B. 工作内容

C. 社会保险		D. 试用期

E. 实习期

答案：ABC

3. 关于职业道德的表述正确的是（   ）。

A. 职业道德的形式因行业不同而有所不同

B. 职业道德是从业人员在职业活动中的法定规则

C. 职业道德是从业人员在职业活动中的行为准则

D. 职业道德是约束从业人员职业活动的精神力量

E. 职业道德日益成为员工岗前和岗位培训的重要内容

答案: ACE

4. 在企业生产经营活动中，员工之间团结互助的要求包括（   ）。

A. 讲究合作，避免竞争                   B. 平等交流，平等对话

C. 既合作，又竞争，竞争与合作相统一     D. 互相学习，共同提高

E. 消除员工之间的一切差别

答案: BCD

二、基础知识

1. 民用建筑低压配电线路的基本配电方式有（   ）。

A. 放射式		B. 串联式

C. 树干式		D. 环形式

E. 双母线分段式

答案: ACD

2. 电气火灾产生的原因（   ）。

A. 短路

B. 电动机的高速旋转，轴与轴承润滑不良，产生高温热源

C. 导线的连接处发生接触不良，引起局部过热

D. 断路

E. 线路严重过载

答案: ABCE

3. 下列叙述中，正确的是（   ）。

A. 内存储器RAM中主要存储当前正在运行的程序和数据

B. 高速缓冲存储器（Cache）一般采用DRAM组成

C. 外部存储器（如硬盘）用来存储必须永久保存的程序和数据

D. 存储在RAM中的信息会因断电而全部丢失

E. 内存储器ROM中主要存储当前正在运行的程序和数据

答案: ACD

4. 测量电阻的仪表有（   ）。

A. 欧姆表		        B. 直流电桥

C. 交流电桥		D. 兆欧表

E. 接地电阻测量仪

答案: ABCE

5. 下列属于计算机病毒特征的是（   ）。

A. 破坏性		B. 潜伏性

C. 传染性		D. 免疫性

E. 寄生性

答案: ABCE

6. 为防雷电波侵入建筑物，可使用（   ）。

A. 避雷针		B. 避雷带

C. 避雷网		D. 避雷器

E. 断路器

答案: ABCD

三、综合布线系统

1. 综合布线系统分为基本型、增强型和综合型3种设计等级,其中增强型设计等级的设备配置原则是（   ）。

A. 每个工作区有2个以上的信息插座

B. 每个工作区配2条4线对非屏蔽双绞线

C. 接续设备全部采用夹接式交接硬件

D. 每个工作区对应的干线电缆至少有3根双绞线

E. 对应每个工作区预留1根干线光缆

答案: ABD

2. 综合布线干线子系统的线缆主要是（   ）。

A. 大对数铜缆		B. 4相对双绞线

C. 多模光缆		D. 同轴电缆

E. 单模光缆

答案: ACE

3. 综合布线系统若采用独立接地，接地体电阻（   ）。

A. 应≤4Ω		        B. 应≤1Ω

C. 距建筑物防雷系统接地体≥2m	D. 距低压交流电供电系统接地体≥2m

E. 距低压交流电供电系统接地体≥10m

答案: ACE

4. 同轴电缆主要应用范围如（   ）。

A. 电源线		B. 闭路电视(CCTV)

C. 共用天线系统(MATV)	D. 彩色或单色射频监视器的转送

E. 防雷器件

答案: BCD

5. 同轴电缆测试的主要参数（   ）。

A. 近端串扰		B. 导体或屏蔽层的开路情况

C. 导体和屏蔽层之间的短路情况	D. 导体接地情况

E. 在各屏蔽接头之间的短路情况

答案: BCDE

6. 双绞线按照线径粗细分类正确的是（   ）。

A. 屏蔽双绞线		      B. 非屏蔽双绞线

C. 三类线		D. 五类线

E. 超五类线

答案: CDE

7. 非屏蔽双绞线电缆具有以下优点（   ）。

A. 直径小，节省所占用的空间	B. 重量轻，易弯曲，易安装

C. 将串扰减至最小或加以消除	D. 具有阻燃性

E. 既可以传输模拟数据也可以传输数字数据

答案: ABCDE

8. 国际电工委员会推荐了不同芯/包尺寸的渐变折射率多模光纤（   ）。

A. A1a 			B. A1b

C. A1c			D. A1d

E. Acd

答案: ABCD

9. 光纤收发器的特点是（   ）。

A. 提供超高延时的数据传输	 B. 对网络协议完全透明

C. 支持超宽的工作温度范围	D. 支持齐全的传输距离（0～150公里）

E. 对网络协议部分透明

答案: BC

10. 降低光纤熔接损耗的措施（   ）。

A. 一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤

B. 光缆架设按要求进行

C. 挑选经验丰富训练有素的光纤接续人员进行接续

D. 接续光缆应在整洁的环境中进行

E. 选用精度高的光纤端面切割器来制备光纤端面

答案: ABCDE

11. 下面描述光电转换器性能特点正确的是（   ）。

A. 光口配置灵活，支持SC/ST/LC，单模/多模

B. 低压冗余直流双电源供电或交流供电

C. IP30及以上防护等级

D. 工作温度可支持-40℃～75℃

E. 只能用于光纤传输

答案: ABCD

12. 千兆以太网的标准由IEEE802.3制定，目前有（   ）两个布线标准。

A. 802.3a		B. 802.3b

C. 802.3ab		 D. 802.3z

E. 802.3az

答案: CD

四、火灾自动报警与消防联动系统

1. 有关建筑自动消防系统总线制描述正确的是（   ）。

A. 现代建筑中，相对于多线制，总线制更节约线缆的投资

B. 总线上传输的是编码信号

C. 现代建筑自动消防系统中普遍使用的信息传输方式

D. 总线上传输的是开关信号

E. 总线制只用于探测报警，不用于联动控制

答案: ABC

2. 总线制消防控制系统中，错误的描述是（   ）。

A. 感烟探测器、感温探测器、手报按钮，因为都不耗电，所以不接电源总线

B. 没发生火灾时，感烟探测器、感温探测器、手报按钮都会耗电

C. 水流指示器、压力开关，在火灾时要发送电信号，所以要接电源总线

D. 声光报警器必须接电源总线

E. 电源总线24V，信号总线12V

答案: ACE

3. 对建筑火灾信息进行探测与输入的传感设备是（   ）。

A. 感烟探测器、信号蝶阀、防火阀         B. 水流指示器、压力开关、感温探测器

C. 手报按钮、防火阀、消火栓按钮         D. 声光报警器、火灾显示盘、配电箱

E. 消防卷盘、喷淋头、输入模块

答案: BC

4. 总线制消防控制系统中，（   ）。

A. 模块都有编码        	B. 有些模块没有编码

C. 监视模块有编码	D. 隔离模块没有编码

E. 切换模块有编码

答案: BCD

5. 消火栓按钮的作用是（   ）。

A. 直接启动消防泵	B. 直接启动喷淋泵

C. 将启泵信号发送到消防控制中心	D. 火灾报警

E. 启动水泵接合器

答案: ACD

6. 公共娱乐场所的消防防护特点是（   ）。

A. 舞厅的配光设备多，舞厅的装修材料中，易燃物多

B. 营业厅面积大

C. 人员密度大

D. 疏散困难

E. 火灾蔓延途径多，速度快

答案: ACD

7. 湿式自动喷淋灭火系统中，（   ）是电信号设备。

A. 水流指示器		B. 压力开关

C. 喷头		D. 蝶阀

E. 水力警铃

答案: AB

8. 排烟风机一般根据建筑结构的不同，可以设置在（   ）。

A. 室内		B. 屋顶

C. 技术层		D. 地面

E. 空调送风管上

答案: ABC

五、通信网络系统

1. 大型局域网通常划分为（   ）。

A. 物理层							   B. 链路层

C. 接入层							   D. 核心层

E. 汇聚层

答案: CDE

2. 计算机网络可以分为（   ）。

A. 局域网							   B. 互联网

C. 广域网							   D. 微型网

E.城域网

答案: ACE

3. 对程控交换机进行维保时要求满足三度要求，三度是指（   ）。

A. 温度								   B. 湿度

C. 清洁度							   D. 可用度

E.设备完好程度

答案: ABC

4. 以下（   ）是常见的计算机局域网的拓扑结构。

A. 星形结构							   B. 交叉结构

C. 关系结构							   D. 总线结构

E. 直连结构

答案: AD

5. Windows Server 2003拥有一个完备的系统帐户系统，系统帐户包括（   ）。

A. 用户帐户							   B. 计算机帐户

C. 管理账户							   D. 组帐户

E. 组织单位

答案: ABDE

6. VLAN的划分可以基于下面（   ）参数。

A. 电脑类型							   B. 设备端口

C. 协议								   D. MAC地址

E. 物理位置

答案: BCD

7. 下列所述的网络设备具有连接不同子网功能的是（   ）。

A. 集线器							   B. 二层交换机

C. 三层交换机						   D. 路由器

E. 中继器

答案: CD

8. 工作在应用层的网络设备有（   ）。

A. 路由器							   B. 防火墙

C. IPS（入侵防御）					   D. IDS（入侵检测）

E. Modem

答案: BCD

9. 卫星电视传输系统测试分为（   ）。

A. 多星对测					           B. 上星对测

C. 上星对测     			               D. 站外模拟测试

E. 站外模拟测试

答案: BC

10. IBMS包含的子系统有（   ）。

A. 楼宇设备自控子系统				   B. 安全防范子系统系统

C. 消防报警管理子系统				   D. 办公自动化子系统

E. 通讯网络子系统

答案: ABCDE

11. 电视制式有哪几种（   ）。

A. PAL								   B. NTSC

C. SECAM								   D. ATM

E. HDMI

答案: ABC

12. 有线电视用户分配网络应根据住房结构选择分配方式，通常（   ）比较适宜。

A. 住房结构每层相同时，采用单元分配方式

B. 住房结构每层相同时，采用分支器分配方式

C. 住房结构每层不相同时，采用单元分配方式

D. 住房结构每层不相同时，采用分支器分配方式

E. 对于付费的有线电视系统，采用单元分配方式

答案: AD

六、建筑设备监控系统

1. 执行器中的执行机构目前按照驱动能源的种类可分为（   ）三种。

A. 电动								   B. 风动

C. 气动								   D. 太阳能

E. 液动

答案：ACE

2. 建筑设备监控系统中对生活水箱进行连续液位检测时通常可选用以下（   ）。

A. 差压式液位计						   B. 浮子式液位计

C. 浮球式液位计						   D. 电阻式液位计

E. 玻璃管式液位计

答案：AB

3. 中央空调冷冻站主要由（   ）等冷源设备组成。

A. 冷水机组						       B. 冷却水泵

C. 冷却塔							   D. 冷冻水泵

E. 分水器和集水器

答案：ABCDE

4. 建筑设备监控系统中对电梯子系统的监测内容主要有（   ）。

A. 电梯运行状态						   B. 故障状态

C. 超重状态							   D. 通讯状态

E. 上、下行状态

答案：ABE

5. 建筑设备监控系统中对供配电系统的监测内容主要有（   ）。

A. 高压进线电量信号					   B. 低压进线电量信号

C. 变压器温度						   D. 高低压断路器状态

E. 负荷监测

答案：ABCDE

6. 建筑设备监控系统中央站的管理功能包括（   ）。

A. 设备管理							   B. 技术管理

C. 数据管理							   D. 界面管理

E. 财务报表管理

答案：ACD

7. 常用调节阀的流量特征有（   ）。

A. 直线特性							   B. 快关特性

C. 对数特性							   D. 快开特性

E. 指数特性

答案：ABD

8. 新风机组主要包含有（   ）等设备。

A. 新风风门							   B. 过滤网

C. 冷热盘管							   D. 加湿器

E. 风机

答案：ABCDE

9. 现场DDC控制器的设置要考虑（   ）。

A. 远离被控的机电设备				   B. 工艺设备监控的合理性

C. 远离输水管道						   D. 远离大电流的强电设备

E. 每台控制器的I/O口应预留50%的余量

答案：BCD

10. Pt1000温度传感器可用于测量（   ）。

A. 冷冻水供回水温度					   B. 冷却水供回水温度

C. 新风机组及空调机组新、送、回风温度   D. 锅炉出水（蒸汽）温度

E. 换热器二次供水温度

答案：ABCDE

11. 出现以下（   ）情况，必须更换或增加直接数字控制器（DDC）

A. DDC电路芯片发生故障

B. 由于改造，增加了自控点数，导致原有DDC监控点不足

C. 随着智能建筑物结构功能的改造而改变了设备运行方式

D. 中央站发现某台设备运行参数异常

E. 厂家推出了新版本DDC

答案:ABC

12. 新风机组控制系统的现场监测仪表主要有（   ）。

A. 温度传感器						   B. 湿度传感器

C. 流量计							   D. 压差开关

E. 压力变送器

答案：ABD

13. 蒸气压缩制冷循环的制冷系数与（   ）有关。

A. 制冷剂 							   B. 制冷量

C. 压缩机耗功						   D. 冷凝器放出的热量

E. 膨胀阀

答案：BC

14. 组态软件在运行状态下用户可进行（   ）等操作。

A. 查看配置							   B. 查看历史曲线

C. 系统组态							   D. 切换画面

E. 修改运行参数

答案：ABD

15．建筑设备监控系统中DDC控制器模拟量输入的标准信号常采用（   ）。

A. DC 0—10V							   B. DC 0—24V

C. DC 4—20mA    					   D. AC 0—10V

E. DC 0—5V

答案：AC

16. 一体式DDC集成了(   ）。

A. 输入电源							   B. 输入点

C. 通讯接口							   D. 输出点

E. 扩展单元

答案：ABCD

17. 建筑智能化系统中的3A系统是指（   ）。

A. BAS								   B. CAS

C. OAS								   D. FAS

E. PDS

答案：ABC

18.新风机系统的监测内容包括（   ）。

A. 送风温湿度						   B. 过滤器压差

C. 送风流量							   D. 送风机手/自动状态

E. 室外温度

答案：ABDE

19. 建筑设备监控系统竣工验收的文件资料应包括（   ）。

A. 工程合同技术文件   				   B. 竣工图纸

C. 系统设备产品说明书				   D. 系统及设备测试记录

E. 系统操作维护手册

答案：ABCDE

20. 在变风量空调系统中，末端装置主要有（   ）。

A. 集成型				               B. 节流型

C. 旁通型 						       D. 诱导型

E. 风机驱动型

答案：BCDE

21. 楼宇自动化中常采用的现场总线技术有(   )。

A. LONWORKS							   B. CAN

C. C-BUS								   D. RS-232

E. BACnet

答案：ABCE

22. 智能分站的检查和测控是智能楼宇工程中的重要项目之一，对DDC的检查包括(   )。

A. 外观检查、运行状态       			   B. 系统配置、扩展能力、驱动能力

C. I/O点检查和测控、跳线的跳接		   D. 程序监控、在线编程

E. 通信能力、故障报警

答案：ACDE

23. 建筑设备监控系统对楼宇内的机电设备进行监控，主要包括（   ）等系统。

A. 空调								   B. 给排水

C. 照明								   D. 电梯

E. 供配电

答案：ABCDE

- 现场控制器中的控制应用程序可来自于（   ）。

A. 出厂时固化						   B. 监控主机

C. 现场仪表							   D. 手持编程器

E. 编程软件下载

答案：ADE

25. 差压变送器可用来测量（   ）。

A. 温度								   B. 压力

C. 湿度								   D. 流量

E. 液位

答案：BDE

26. 电动调节阀可用于（   ）。

A. 调节热水流量						   B. 调节冷冻水温度

C. 调节蒸汽流量						   D. 调节房间湿度

E. 调节送风量

答案：ACE

27. 排水监控系统污水坑的液位开关用于检测（   ）。

A. 停泵水位							   B. 启泵水位

C. 无水报警水位						   D. 溢出报警水位

E. 消防水位

答案：ABD

28. 使用压力传感器进行液位检测时，需要考虑以下几个因素（   ）。

A. 液体密度							   B. 液位高度

C. 重力加速度						   D. 水箱体积

E. 水箱的材质

答案：ABC

29. 建筑设备监控系统的组成包括（   ）。

A. 现场控制器						   B.中央操作站

C. 通讯网络							   D.现场检测仪表

E. 喷淋系统

答案: ABCD

30. 采用建筑设备监控系统后达到的目的效果有（   ）。

A. 提供安全的环境					   B.提供高效的管理手段

C. 提高办公效率						   D.节省能耗

E. 节省人力

答案：ABDE

31. 对空调机组中的新风门和回风门的开度控制，工程中经常采用的控制策略有（   ）。

A. 集中控制模式						   B. 节能优先控制模式

C. PID控制模式   					   D. 有级控制模式

E. 脉冲控制

答案：BCD

32. BAS系统的中央工作站采用密码保护可确保授权人才能进入系统，从而确保系统的（   ）。

A. 稳定性							   B. 操作性

C. 开放性							   D. 通用性

E. 安全性

答案：AE

33. 空调系统的监控中，送风机需检测的三个DI信号是（   ）。

A. 启停控制							   B. 手/自动状态

C. 压力差							   D. 送风机运行状态

E. 故障报警

答案：BDE

34. 若照明监控系统控制方法正确，当室外照度很小时，但控制器无法启动室外照明控制，可能的原因有（   ）。

A. DI连接线断路     					   B. AI连接线短路

C. DO连接线断路						   D. AO无输出

E. 照度传感器损坏

答案：BCE

35. 制冷站系统的控制中，要计算出空调实际的冷负荷，需检测（   ）等参数。

A. 冷冻水出水温度					   B. 冷冻水回水温度

C. 冷冻水出水压力					   D. 冷冻水出水流量

E. 冷冻水回水压力

答案：ABD

36. 建筑设备监控系统中的供热系统包括（   ）三个基本部分组成。

A. 阀门								   B. 热源

C. 热网								   D. 热用户

E. 疏水器

答案：BCD

七、安全防范系统

1. 访客对讲（可视）求助系统一般由下列设备组成（   ）。

A. 计算机							   B. 主机

C. 分机								   D. 电控锁

E.电源箱

答案: BCDE

2. 以下属于入侵报警系统评价内容的是（   ）。

A. 系统响应							   B．探测概率

C．灵敏度							   D．探测范围

E．探测对象

答案: ABCD

3. 报警控制器通常分为（   ）。

A. 区域控制器						   B. 水平控制器

C. 集中控制器						   D. 空间控制器

E．垂直控制器

答案: AC

4. 报警控制器可以控制探测器（   ）。

A. 布防（又称设防）					   B. 撤防

C. 旁路								   D. 误报

E. 24小时监控（不受布防、撤防操作的影响）

答案: ABCE

5. 下列选项中属于视频信号的带宽范围的是（   ）。

A. 7.1MHz							   B. 8.1MHz

C. 7.1Hz								   D. 7.4MHz

E. 8.1Hz

答案: AD

6. 巡更系统由（   ）巡更点开关等组成。

A. 摄像机							   B. 计算机

C. 网络收发器						   D. 前端控制器

E.探测器

答案: BCD

7. 安全防范系统设计技术依据包括（   ）。

A. 国家有关的标注与规范				   B. 设计任务书

C. 工程现场勘查						   D. 设备说明书中所用设备的技术依据

E. 其他必要的说明

答案: ABCD

8. 安全防范系统设计文件一般包括以下内容（   ）。

A. 设计依据							   B. 系统功能介绍

C. 系统特点							   D. 管线分布图

E. 系统构成原理图

答案: ABCE

9. 视频安防监控系统的设计要求有（   ）。

A. 规范性和实用性					   B. 先进性和互换性

C. 准确性 							   D. 完整性

E. 联动兼容性

答案: ABCDE

10. 在摄像机的标准照度下，整个系统和图象的技术指标有（   ）。

A. 视频信号输出幅度					   B. 黑白电视水平清晰度

C. 彩色电视水平清晰度				   D. 灰度等级

E. 信噪比

答案: ABCDE

11. 数字监控硬盘录像系统的主要特点有（   ）。

A. 高效率，耐用，节省维修费用		   B. 与现有的安保电视系统设备可兼容

C. 采用特殊的压缩存储技术			   D. 高速搜索和清晰度静像

E. 保密性强

答案: ABCDE

12. 卡片式出入口控制系统有（   ）基本编码技术。

A. 光技术原理编码

B. 逻辑编译信息编码

C. 磁技术原理编码

D. 采用电容微粒、电感微粒或放射性微粒进行编码

E. 采用大规模集成电路的微处理器芯片进行编码

答案: ACDE

13. 下列选项中属于安全技术防范系统的有（   ）。

A. 防盗报警与声控功能				   B. 温度控制功能

C. 出／入口监控功能					   D. 巡更管理功能

E. 湿度控制功能

答案: ACD

14. 电子巡更系统分为（   ）种类型。

A. 离线式电子巡更系统				   B. 巡检式电子巡更系统

C. 在线式电子巡更系统				   D. 环绕式电子巡更系统

E. 单线式电子巡更系统

答案: AC

15. 随着科学技术的飞速发展，视频监控系统在功能和技术上都得到了极大提高。这主要体现（   ）个方面。

A. 设备和器件有广新的发展和提高

B. 传输系统及传输部件有了新的发展和提高

C. 安全性的提高

D. 多媒体技术在视频监控系统上的应用

E. 稳定性提高

答案: ABD

16. 入侵报警系统的工程验收检测内容表述正确的有（   ）。

A. 探测器的防破坏功能检测应包括报警器的防拆报警功能，信号线开路、短路报警功能，电源线被剪的报警功能

B. 系统通信功能检测应包括报警信息传输、报警响应等功能的检测

C. 现场设备的接入率及完好率测试

D. 系统的联动功能检测应包括报警信号对相关报警现场照明系统的自动触发、对监控摄像机的自动启动、视频安防监视画面的自动调入，相关出入口的自动启闭，录像设备的自动启动等

E. 报警系统管理软件（含电子地图）功能检测

答案: ABCDE

17. 门禁系统人员控制属于生物特征识别的有（   ）。

A. 指纹								   B. 掌型

C. 语音特征							   D. 感应卡

E. 面部

答案: ABCE

18. 在对系统验收时应出具以下技术文档，表述正确的有（   ）。

A. 招标文件和投标文件

B. 合同书

C. 系统工程设计文件与施工组织设计文件

D. 材料设备接收单及合格证及关键产品质量检测报告

E. 竣工图纸或工程变更说明文件

答案: ABCD

八、培训管理

1. 关于培训的重要性下列正确是（   ）。

A. 培训是企业的发展支柱    			   B. 培训逐渐成为员工对企业的要求

C. 培训是企业的一项投资				   D. 培训是增强企业竞争力的唯一手段

E. 培训是企业生存的唯一出路

答案: ABC

2. 员工培训的功能包括（   ）。

A. 培养人才，造就队伍，促进组织战略目标的实现

B. 提高效率，保证质量，为客户提供最满意的服务

C. 改变员工的态度和行为，提高员工自身的素质

D. 完善企业的规章和制度，实现企业管理的法制化

E. 改变员工精神面貌，提高对企业的忠诚度

答案: ABC

3. 下列（   ）不是培训需求的对象分析和阶段分析。

A. 新员工培训需求分析				   B. 在职员工培训需求分析

C. 目前的需求分析					   D. 新员工工作需求分析

E. 未来的需求分析

答案: ABD

4. 下列（   ）分析方法主要分析的不是企业的目标、资源、环境等因素。

A. 组织层次							   B. 培训层次

C. 培训对象层次						   D. 培训目标层次

E. 培训意义

答案: BCD

第三部分：判断题

一、职业道德

1. （   ）讲求职业道德会降低企业的竞争力。

答案: ×

2. （   ）承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资格证书，并在其资质行业许可的业务范围内承揽工程。

答案: √

3. （   ）爱岗敬业体现在人员具有强烈的事业心和责任感。

答案: √

4. （   ）在激烈的市场竞争中，信守承诺者往往失败。

答案: ×

二、基础知识

1.（   ）连接方式为角型连接的交流电动机，误接为星形连接时，电动机的运行状态处于过载。

答案: √

2. （   ）低压进户线与地面的距离，不论是否跨越通车街道，均不应小于4米。

答案: ×

3. （   ）同一台交流电动机接成星形时，其功率比接成角形时大。

答案: ×

4. （   ）关闭计算机电源，随机存储器的信息将全部消失。

答案: √

5. （   ）接地引入线是主接地母线与接地体之间的连接线，一般采用经过绝缘防腐处理的镀锌圆钢。

答案: ×

6. （   ）TN-C系统的工作零线N与保护接地线PE合二为一，通称PEN。

答案: √

7. （   ）信号沿链路传输损失的量度称为衰减。

答案:√

三、综合布线系统

1. （   ）综合布线系统与荧光灯、氩灯、电子启动器或交感性设备的最小净距是15~30mm。

答案: √

2. （   ）双绞线电缆与信息插座的端接有T568A和T568B两个国际标准，在同一个综合布线工程中只要按标准施工，2个标准可以同时采用。

答案: ×

3. （   ）综合布线电缆双绞线终接时，标准规定了每对双绞线扭绞松开长度范围，对于5类双绞线扭绞松开长度应不大于13mm。

答案: √

4.（   ）双绞线是由一对相互绝缘的金属导线绞合而成。采用这种方式，不仅可以抵御一部分来自外界的电磁波干扰，而且可以降低自身信号的对外干扰。

答案: √

5. （   ）双绞线相邻线对的扭绞长度在1.27cm以上，一般扭线越密其抗干扰能力就越弱。

答案: ×

6. （   ）屏蔽双绞线分为STP (Shielded Twisted Pair)和FTP（Foil Twisted-Pair），STP指每条线都有各自的屏蔽层。

答案: √

7. （   ）传输速率低和传输距离短正好可以利用多模光纤带宽特性和传输损耗不如单模光纤的特点。

答案: √

8. （   ）单模光纤比多模光纤芯径粗，数值孔径大，能从光源耦合更多的光功率。

答案: ×

9. （   ）单模光纤无源器件比多模光纤贵，而且相对精密、允差小，操作不如多模器件方便可靠。

答案: √

10. （   ）光纤收发器，是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元，在很多地方也被称之为光电转换器（Fiber Converter）。

答案: √

11. （   ）综合布线系统工程安装完后一般要进行验收，验收检测应在连接任何设备之前进行。 主要验收三点：检验接地网络；检验综合布线系统；检测连接电路。

答案:√

12. （   ）单纤设备用了波分复用的技术，使用的波长多为1310nm和1550nm。

答案: √

四、火灾自动报警与消防联动系统

1. （   ）光电感烟探测器是利用烟雾粒子改变电离室电流的原理来进行火灾探测的。

答案: ×

2. （   ）输入模块是接受控制器送来的输入信号。

答案: ×

3. （   ）输入输出模块不需要接信号总线。

答案: ×

4. （   ）消防工程中常有的线路包含信号总线、控制总线、电源线、广播线、电话线。

答案: ×

5. （   ）隔离模块跟其他模块一样，需要地址编码。

答案: ×

6. （   ）输入模块，也称信号模块，作为输入信号与信号总线连接的桥梁，并赋予该信号地址码。

答案: √

7. （   ）湿式自动喷淋系统中，湿式报警阀的信号通过输入模块送到信号总线上。

答案: √

8. （   ）火灾自动报警与风路系统联动的设备有三类：正压送风、机械排烟、通风空调。

答案: √

五、通信网络系统

1. （   ）在数字视频信息获取与处理过程中，正确的顺序是采样、D/A变换、压缩、存储、解压缩、A/D变换。

答案: ×

2. （   ）在卫星电视接收系统中，高频头的输入阻抗为75欧姆，输出阻抗为 50欧姆。

答案: ×

3. （   ）在分配器中，每个分配端口不一定都要接上匹配负载。

答案: ×

4. （   ）如果没有卫星接收系统，有线电视系统机房可以放在弱电井内。

答案: √

5. （   ）交换机工作在OSI模型的网络层。

答案: ×

6. （   ）不具有合法IP地址的用户可以通过网络地址翻译（NAT）访问到外部internet。

答案: √

7. （   ）在路由器的特定功能中网络地址转换表示为DHCP。

答案: ×

8. （   ）调制器的作用是把自办节目或卫星电视接收机输出的视频音频信号调制到中频载波上。

答案: √

9. （   ）在网络交换机的功能中，生成树协议用于网络划分为具有类似通信需求的计算机组。

答案: ×

10. （   ）卫星电视广播使用的频率低，在30~900MHz频段。

答案: ×

11. （   ）卫星电视天线接收室外部分只包括天线和馈源两部分。

答案: ×

12. （   ）电源变压器中有跳火，电源插头与插座接触不良而打火，使输出信号中产生干扰，表现在用户的电视画面上产生不规则的亮点。

答案: √

六、建筑设备监控系统

1. （   ）在建筑设备监控系统中，中央站监控画面的开发制作和数据变量的建立通常由组态软件来完成。

答案：√

2. （   ）DDC控制器的现场总线端口可直接用通讯线接入中央站计算机的RS-232端口。

答案：×

- （   ）监控点表是建筑设备监控系统项目投标文件的重要组成部分。

答案：√

- （   ）冷冻水供回水压差的大小可以采用压差开关进行测量。

答案：×

- （   ）NTC热敏电阻是一种正温度系数的电阻型温度传感器。

答案：×

- （   ）空气处理机中的送风机应与风门、调节阀之间实现比例控制。

答案：×

- （   ）在建筑设备监控系统的设计中，通常应对电梯系统的上下运行和平层进行控制。

答案：×

8. （   ）建筑设备监控系统中温度测量采用铜电阻比铂电阻更加普遍。

答案：×

9. （   ）DDC控制器中运行正常的用户程序可通过编程软件上传到计算机（或笔记本电脑）中用作备份。

答案：√

10. （   ）在建筑设备监控系统中通常采用电动执行机构对阀门的开度进行调节。

答案：√

- （   ）新风机组对送风温湿度的检测通常可采用一体化温湿度传感器。

答案：√

- （   ）在水箱式给水系统中DDC根据所监测的溢流水位信号输出停泵控制信号。

答案：×

- （   ）制冷站各电气设备的停止顺序是：冷水机组--冷冻水泵--冷却水泵--冷却塔风机。

答案：√

14. （   ）在建筑设备监控系统中，变配电子系统通常需对高压进线开关进行通断控制。

答案：×

- （   ）中央站监控计算机与现场DDC控制器的通讯中断后，DDC则不能对现场被控设备进行直接控制。

答案：×

- （   ）制冷站开机时，应先保证冷水机组运行后才可以再运行冷冻、冷却设备。

答案：×

- （   ）电力系统的监测必须通过DDC、电量变送器、监控计算机等设备实现。

答案：√

18. （   ）尽管DDC具有很高的可靠性，但仍需对其进行定期的维护和保养。

答案：√

- （   ）分布式DDC的配置通常有主控模块和通讯模块构成。

答案：×

- （   ）通过DDC输出端发送不同百分比开度的控制命令即可实现对电动水阀控制。

答案：√

- （   ）HMI是组态软件的英文简称，其中文翻译通常称之为监视控制。

答案：×

- （   ）组态软件是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境，可以应用在多个领域。

答案：√

- （   ）中央监控站的检查和测控主要是看其对DDC的I/O接口的测控能力。

答案：×

- （   ）DDC控制器通过AO端口输出模拟量信号对新风机进行启停控制。

答案：×

- （   ）智能建筑二次供水系统中，当供水泵实现变频控制时，可以实现恒压供水。

答案：√

- （   ）电磁流量计应避免安装在有交直流磁场或剧烈震动的位置。

答案：√

- （   ）DDC控制器通过AO端口输出开关量信号对污水泵进行启停控制。

答案：×

28. （   ）涡街流量计不能测量冷冻水流量。

答案：×

- （   ）电动执行机构不同，输出方式有直行程、角行程和多回转式三种。

答案：√

- （   ）电磁流量计的上、下游都应有一定的直管段。

答案：√

- （   ）系统编程软件可以向DDC下载用户控制程序，使DDC可以脱离上位机而独立运行成为可能。

答案：√

32. （   ）供配电系统监测中，电量变送器与DDC输入模块连接时，其输出信号必须满足直流0～10V或4～20mA。

答案：√

- （   ）目前对于DDC编程软件通常分为两类：一类是用高级语言编程，另一类是汇编语言编程。

答案：×

34. （   ）当关闭中央监控计算机时，DDC将不能正常工作，此时必须紧急关闭DDC电源。

答案：×

- （   ）DDC控制器的I/O端口即为控制器的输入/输出端口。

答案：√

- （   ）空调系统中根据设定值与回风温度的偏差调节电动水阀开度以维持温度恒定是属于开环控制。

答案：×

七、安全防范系统

1. （   ）设计人员要根据物距、成像大小计算镜头焦距，施工人员常常进行现场调试。

答案:√

2. （   ）画面分割器可以完成5路（10路或15路）视频输入并带有5路（10路或15路）换接输出。

答案: ×

3. （   ）在监控系统的终端设备出现故障时，应首先认真查看说明书和系统图样，确保各种电缆接线正常。

答案:√

4. （   ）由于图像信号的高频端损失过大，造成监视器的图像对比度小，图像淡。

答案: √

5. （   ）主机对画面切换不干净，主要是由于主机矩阵切换开关质量不好造成的。

答案:√

6. （   ）安全防范系统的安全性，包括自然属性的安全和社会人文属性的安全两个层次。

答案:√

7. （   ）巡更点的数量根据现场需要确定，安装位置应尽量公开。

答案: ×

8. （   ）停车场管理系统是利用高度自动化的机电设备对停车场进行安全、快捷、 高效的管理。

答案: ×

9. （   ）停车场管理系统由车辆自动识别系统、收费系统、保安监控系统等组成。

答案:√

10. （   ）所有出入口都不能刷卡工作了，出现这个问题的原因有可能是RS485通信线坏了。

答案: √

11. （   ）一个典型的入侵探测报警系统由报警探测器、传输系统和报警控制器组成。

答案:√

12. （   ）门禁系统主机有独立式主机、联机式主机和联网联机式主机。

答案:√

13. （   ）门禁主机按照控制门的数量，分为单门控制器、双门控制器和三门控制器。

答案: ×

14. （   ）对于门禁系统，未授权的人员可以随意进出。

答案: ×

15. （   ）门禁系统应能对某时段内人员的出入情况、在场人员名单等资料实行统计、查询和打印输出。

答案:√

16. （   ）门禁控制器要有固定的防拆功能，一般时候被拆不应报警。

答案: ×

17. （   ）门禁控制器的交流电应不经开关引入，如果用开关，则应安装在控制箱内，交流电源线应单独穿管走线，严禁与其他导线穿在同一管内。

答案:√

18. （   ）入侵探测器通常有传感器、信号处理器和输出接口组成。

答案:√

八、培训管理

1. （   ）头脑风暴法解决问题阶段的目的是创造一种自由、宽松、祥和的氛围。

答案: ×

2. （   ）实践型培训简称是情景型。

答案:√

3. （   ）企业培训制度最基本和最重要的组成部分称为岗位需求。

答案: ×

4. （   ）入职培训制度就是规定员工上岗之前必须经过全面的培训，没有经过全面培训的员工不得上岗和任职，它体现的是上岗前要有资质培训原则。

答案: ×