维修电工高级工技能操作考核试卷

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

考评员签名：                得分：

- 低压电容柜故障

- 电容柜在有电源时功率因数据控制器不显示（电源线错位）

- 电容柜在手动投切时其中第3路不能投入。（热继电器未复位）

- 电容柜在手动投入时第6路指示灯不亮。（指示灯线未接）

二．低压出线柜故障

1.第1路带电操机构的塑壳断路器合闸后立即跳闸。

(分闸按钮接于常闭)

2.第2路带电操机构的塑壳断路器合闸后，不能合闸。

(分闸按钮线错位)

- 第3路带电操机构的塑壳断路器合闸后，保险熔断。

( 合闸灯线并错)

三．次总柜故障

1.总电源得电后电压表显示缺相（缺保险）

2.总电源得电后框架断路器立即合闸（合闸按钮线接于常闭）

3.次总开关合闸后，指示灯为合闸指示（分合闸灯开闭店接反）