## 单选
工种 | 等级 | 题库类型 | 编号 | 考题类型 | 对应章节 | 标题 | 选项 | 答案 | 知识点或解题说明
电工 | 高级 | 2 | 1 | 1 | 职业道德基础知识 | 职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的行为准则，它包括的内容有（） | A交往规则¦B操作程序¦C群众观念¦D外事纪律 | D | 遵纪守法，爱岗敬业
电工 | 高级 | 2 | 2 | 1 | 职业道德基础知识 | 关于创新的正确论述是（） | A不墨守成规，但也不可标新立异¦B企业经不起折腾，大胆地闯早晚会出问题¦C创新是企业发展的动力¦D创新需要灵感，但不需要情感 | C | 精益求精，勇于创新
电工 | 高级 | 2 | 3 | 1 | 职业道德基础知识 | 下列污染形式中不属于生态破坏的是（） | A森林破坏¦B水土流失¦C水源枯竭¦D地面沉降 | D | 保护环境，文明生产
电工 | 高级 | 2 | 4 | 1 | 职业道德基础知识 | （）是企业诚实守信的内在要求 | A维护企业信誉¦B增加职工福利¦C注重经济效益¦D开展员工培训 | A | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 5 | 1 | 职业道德基础知识 | 职业道德通过（），起着增强企业凝聚力的作用 | A协调员工之间的关系¦B增加职工福利¦C为员工创造发展空间¦D调节企业与社会的关系 | A | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 6 | 1 | 职业道德基础知识 | 为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（）功能 | A娱乐¦B主导¦C决策¦D自律 | D | 遵守规程，执行工艺
电工 | 高级 | 2 | 7 | 1 | 职业道德基础知识 | 下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（） | A勤劳一定能使人致富¦B勤劳节俭有利于企业持续发展¦C新时代需要巧干，不需要勤劳 ¦D新时代需要创造，不需要节俭 | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 8 | 1 | 职业道德基础知识 | 在市场经济条件下，职业道德具有（）的社会功能 | A鼓励人们自由选择职业¦B遏制牟利最大化¦C促进人们的行为规范化¦D最大限度地克服人们受利益驱动 | C | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 9 | 1 | 职业道德基础知识 | 职业道德是一种（）的约束机制 | A强制性¦B非强制性¦C随意性¦D自发性 | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 10 | 1 | 职业道德基础知识 | 坚持办事公道，要努力做到（） | A公私不分¦B有求必应¦C公正公平¦D全面公开 | C | 遵守规程，执行工艺
电工 | 高级 | 2 | 11 | 1 | 职业道德基础知识 | 在企业的经营活动中，下列选项中 （）不是职业道德功能的表现 | A激励作用¦B决策能力¦C规范行为¦D遵纪守法 | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 12 | 1 | 职业道德基础知识 | 职业道德与人的事业的关系是（） | A有职业道德的人一定能够获得事业成功¦B没有职业道德的人不会获得成功¦C事业成功的人往往具有较高的职业道德¦D缺乏职业道德的人往往更容易获得成功 | C | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 13 | 1 | 职业道德基础知识 | 下列选项中属于职业道德作用的是（） | A增强企业的凝聚力¦B增强企业的离心力¦C决定企业的经济效益¦D增强企业员工的独立性 | A | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 14 | 1 | 职业道德基础知识 | 企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是（） | A约束人的体现¦B保证经济活动正常进行所决定的¦C领导者人为的规定¦D追求利益的体现 | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 15 | 1 | 职业道德基础知识 | 职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的（） | A行为规范¦B操作程序¦C劳动技能¦D思维习惯 | A | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 16 | 1 | 职业道德基础知识 | 一般规定正电荷移动的方向为（）的方向 | A电动势¦B电流¦C电压¦D电位 | B | 直流电路基本知识
电工 | 高级 | 2 | 17 | 1 | 职业道德基础知识 | 电压的方向规定由（） | A低电位点指向高电位点¦B高电位点指向低电位点¦C低电位指向高电位¦D高电位指向低电位 | B | 直流电路基本知识
电工 | 高级 | 2 | 18 | 1 | 职业道德基础知识 | 维修电工以（）,安装接线图和平面布置最为重要 | A看主电路¦B看电路图¦C看辅助电路¦D看交流电路 | A | 电工读图基本知识
电工 | 高级 | 2 | 19 | 1 | 职业道德基础知识 | 读图的基本步骤有：看图样说明，（），看安装接线图 | A电气原理图¦B电气设备图¦C电气安装图¦D电气组装图 | B | 电工读图基本知识
电工 | 高级 | 2 | 20 | 1 | 职业道德基础知识 | 钻夹头的松紧必须用专用（），不准用锤子或其它物品敲打 | A工具¦B扳子¦C钳子¦D钥匙 | D | 常用电工仪表及其使用
电工 | 高级 | 2 | 21 | 1 | 职业道德基础知识 | 通常（）的工频电流通过人体时，就会有不舒服的感觉 | A0.1mA¦B1mA¦C2mA¦D5mA | B | 触电急救知识
电工 | 高级 | 2 | 22 | 1 | 职业道德基础知识 | 稳压管虽然工作在反向击穿区，但只要（）不超过允许值，PN结不会过热而损坏 | A电压¦B反向电压¦C电流 ¦D反向电流 | D | 二极管的基本知识
电工 | 高级 | 2 | 23 | 1 | 职业道德基础知识 | 用右手握住通电导体，让拇指指向电流方向，则弯曲四指的指向就是（） | A磁感应¦B磁力线¦C磁通 ¦D磁场方向 | D | 电磁基本知识
电工 | 高级 | 2 | 24 | 1 | 职业道德基础知识 | 晶体管特性图示仪是利用信号曲线在荧光屏上通过（）来直接读取被测晶体管的各项参数的 | A曲线高度¦B曲线宽度¦C荧光屏上的标尺度 ¦D曲线波形个数 | C | 常用电工仪器及其使用
电工 | 高级 | 2 | 25 | 1 | 职业道德基础知识 | 导线的绝缘强度必须符合国家、部、局规定的耐压试验标准，绝缘电阻应不低于（）MΩ | A0.25¦B0.5¦C1¦D4 | C | 常用绝缘材料的分类及其应用
电工 | 高级 | 2 | 26 | 1 | 职业道德基础知识 | 测量电压时，电压表应与被测电路（） | A并联¦B串联¦C正接 ¦D反接 | A | 电工测量基础知识
电工 | 高级 | 2 | 27 | 1 | 职业道德基础知识 | 对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求、（）、质量保证措施和质量责任等 | A信息反馈¦B质量水平¦C质量记录 ¦D质量目标 | D | 质量管理知识
电工 | 高级 | 2 | 28 | 1 | 职业道德基础知识 | 雷击引起的交流侧过电压从交流侧经变压器向整流元件移动时，可分为两部分：一部分是电磁过渡分量，能量相当大，必须在变压器的一次侧安装（） | A阻容吸收电路¦B电容接地¦C阀式避雷器 ¦D非线性电阻浪涌吸收器 | C | 电气消防、接地、防雷等基本知识
电工 | 高级 | 2 | 29 | 1 | 职业道德基础知识 | 电感两端的电压超前电流（） | A90°¦B180°¦C360°¦D30° | A | 交流电路基本知识
电工 | 高级 | 2 | 30 | 1 | 职业道德基础知识 | 在下列直流稳压电路中，效率最高的是（）稳压电路 | A硅稳压管型¦B串联型¦C并联型¦D开关型 | A | 整流、滤波、稳压电路基本应用
电工 | 高级 | 2 | 31 | 1 | 职业道德基础知识 | 检查供电电源时在电源端子处测量电压是否在标准范围内上限不超过供电电压的（） | A110％¦B85％¦C75％¦D60％ | A | 供电和用电基本知识
电工 | 高级 | 2 | 32 | 1 | 职业道德基础知识 | 用手电钻钻孔时，要带（）,穿绝缘鞋 | A口罩¦B帽子¦C绝缘手套¦D眼镜 | C | 钳工划线、钻孔等基础知识
电工 | 高级 | 2 | 33 | 1 | 职业道德基础知识 | 变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种（）的静止设备 | A直流电¦B交流电¦C大电流¦D小电流 | A | 电力变压器的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 34 | 1 | 职业道德基础知识 | 低频大功率三极管（NPN型硅材料）管用（）表示 | A3DD¦B3AD¦C3DA¦D3CT | A | 三极管的基本知识
电工 | 高级 | 2 | 35 | 1 | 职业道德基础知识 | 使用万用表时，把电池装入电池夹内，把两根测试表棒分别插入插座内，（） | A红的插入“+”插孔，黑的插入“*”插孔内¦B黑的插入“*”插孔，红的插入“+”插孔内¦C红的插入“+”插孔，黑的插入“--”插孔内¦D红的插入“--”插孔，黑的插入“+”插孔内 | A | 常用电工仪表及其使用
电工 | 高级 | 2 | 36 | 1 | 职业道德基础知识 | 钢丝钳（电工钳子）可以用来剪切（） | A细导线¦B玻璃管¦C铜条¦D水管 | A | 常用电工工具及其使用
电工 | 高级 | 2 | 37 | 1 | 职业道德基础知识 | 根据劳动法有关规定，（），劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同 | A在试用期间被证明不符合录用条件的¦B严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的¦C严重失职、营私舞弊、对用人单位造成重大损害的¦D用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者是提供劳动条件的 | D | 《中华人民共和国劳动合同法》的相关知识
电工 | 高级 | 2 | 38 | 1 | 职业道德基础知识 | 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护、这期中的未成年工是指年满（）未满18周岁的人 | A14周岁¦B15周岁¦C16周岁¦D17周岁 | C | 《中华人民共和国劳动合同法》的相关知识
电工 | 高级 | 2 | 39 | 1 | 职业道德基础知识 | 点接触型二极管可工作于（）电路 | A高频¦B低频¦C中频¦D全频 | A | 二极管的基本知识
电工 | 高级 | 2 | 40 | 1 | 职业道德基础知识 | 使用扳手拧螺母时应该将螺母放在扳手口的（） | A前部¦B后部¦C左边¦D右边 | B | 常用电工工具及其使用
电工 | 高级 | 2 | 41 | 1 | 职业道德基础知识 | （）适用于狭长平面以及加工余量不大时的锉削 | A顺向锉¦B交叉锉¦C推锉¦D曲面锉削 | C | 钳工划线、钻孔等基础知识
电工 | 高级 | 2 | 42 | 1 | 职业道德基础知识 | 热继电器的感应元件是（） | A电磁机构¦B易熔元件¦C双金属片¦D控制触头 | C | 常用低压电器的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 43 | 1 | 职业道德基础知识 | 在铁磁物质组成的磁路中，磁阻是非线性的原因是（）是非线性的 | A磁导率¦B磁通¦C电流¦D磁场强度 | A | 常用磁性材料的分类及其应用
电工 | 高级 | 2 | 44 | 1 | 职业道德基础知识 | 制定《中华人民共和国安全生产法》，就是要从（）保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动，防止和减少生产安全事故，从而促进和保障经济社会持续健康发展 | A思想上¦B组织上¦C制度上¦D认识上 | C | 《中华人民共和国安全生产法》的相关知识
电工 | 高级 | 2 | 45 | 1 | 职业道德基础知识 | 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（） | A安全第一、预防为主、综合治理¦B安全生产人人有责¦C安全为了生产，生产必须安全¦D坚持安全发展 | A | 《中华人民共和国安全生产法》的相关知识
电工 | 高级 | 2 | 46 | 1 | 继电器线路装调 | 电气控制线路测绘的一般步骤是设备停电、先画电气布置图、再画（），最后画出电气原理图 | A电机位置图¦B电气接线图¦C按钮布置图¦D开关布置图 | B | 电气接线图测绘步骤、分析方法
电工 | 高级 | 2 | 47 | 1 | 继电器线路装调 | 电气控制线路图测绘的方法是先画主电路，再画控制线路；（）；先画主干线，再画各支路；先简单后复杂 | A画机械，后画电气¦B先画电气，再画机械¦C先画输入端，再画输出端¦D先画输出端，再画输入端 | C | 电气接线图测绘步骤、分析方法
电工 | 高级 | 2 | 48 | 1 | 继电器线路装调 | 电气控制线路测绘时要避免大拆大卸，对去掉的线头要（） | A保管好¦B做好记号¦C用新线接上¦D安全接地 | B | 电气接线图测绘步骤、分析方法
电工 | 高级 | 2 | 49 | 1 | 继电器线路装调 | 电气控制线路测绘中发现有掉线或接线错误时，应该首先（） | A做好记录¦B把线接上¦C断开电源¦D安全接地 | A | 电气接线图测绘步骤、分析方法
电工 | 高级 | 2 | 50 | 1 | 继电器线路装调 | 测绘T68镗床电气位置图时，重点要画出两台电动机、电源总开关、（）行程开关以及电气箱的具体位置 | A接触器¦B熔断器¦C按钮¦D热继电器 | C | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 51 | 1 | 继电器线路装调 | 分析T68镗床电气控制主电路原理图时，首先要看懂主轴电动机M1的正反转电路和高低速切换电路，然后再看快速移动电动机的（） | AY-△起动电路¦B正反转电路¦C能耗制动电路¦D降压起动电路 | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 52 | 1 | 继电器线路装调 | 测绘T68镗床电气控制主电路图时要画出电源开关QS、（）、接触器KM1～KM7、热继电器FR、电动机M1和M2等 | A按钮SB1～SB5¦B行程开关SQ1～SQ8¦C熔断器FU1和FU2¦D中间继电器KA1和KA2 | D | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 53 | 1 | 继电器线路装调 | T68镗床电气线路的控制电路由控制变压器TC、按钮SB11～SB5、（）、中间继电器KA1和KA2、速度继电器KS、时间继电器KT等 | A电动机M1和M2¦B制动电阻R¦C行程开关SQ1～SQ8¦D电源开关QS | C | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 54 | 1 | 继电器线路装调 | T68镗床的主轴电动机由（）实现过载保护 | A熔断器¦B过电流继电器¦C速度继电器¦D热继电器 | D | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 55 | 1 | 继电器线路装调 | T68镗床的进给电动机采用了（）方法 | A变频变阻器起动¦B全压起动¦CY -△起动¦D△-Y Y起动 | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 56 | 1 | 继电器线路装调 | 68镗床的主轴电动机M1采用了（）的停车方法 | A能耗制动¦B反接制动¦C电磁抱闸制动¦D机械摩擦制动 | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 57 | 1 | 继电器线路装调 | 分析X62W铣床主电路工作原理时，首先要看懂主轴电动机M1的正反转电路、制动及冲动电路、然后再看进给电动机M2的（ ）、最后看冷却泵电动机M3电路 | AY -△起动电路¦B正反转电路¦C能耗制动电路¦D降压起动电路 | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 58 | 1 | 继电器线路装调 | 测绘X62W铣床电气位置图时要画出电源开关、电动机、（）、行程开关、电气箱等在机床中的具体位置 | A接触器¦B熔断器¦C按钮¦D热继电器 | C | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 59 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床的主电路由电源开关QS，熔断器FU，（）、热继电器FR1～FR3、电动机M1～M3，快速移动电磁铁YA组成 | A位置开关SQ1～SQ7¦B按钮SB1～SB6¦C接触器KM1～KM6¦D速度继电器KS | C | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 60 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床电气线路的控制电路由控制变压器TC，熔断器FU2～FU3、按钮SB1～SB6、（）、速度继电器KS、转换开关SA1～SA3、热继电器FR1～FR3等组成 | A电动机M1～M3¦B位置开关SQ1～SQ7¦C快速移动电磁铁YA¦D电源开关QS | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 61 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床的主轴电动机M1采用了（）的停车方法 | A能耗制动¦B反接制动¦C电磁抱闸制动¦D机械摩擦制动 | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 62 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床进给电动机M2的（）有左、中、右三个位置 | A前后（横向）和升降十字操作手柄¦B左右（纵向）操作手柄¦C高低速操作手柄¦D起动制动操作手柄 | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 63 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床使用圆形工作台时必须将圆形工作台转换开关SA1置于（）位置 | A左转¦B右转¦C接通¦D断开 | C | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 64 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床工作台前后进给工作正常，左右不能进给的可能原因是（） | A进给电动机M2电源缺相¦B进给电动机M2过载¦C进给电动机M2损坏¦D冲动开关损坏 | D | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 65 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床主轴电动机的正反转连锁由（）实现 | A接触器动断触点¦B位置开关动断触点¦C控制手柄动合触电¦D接触器动合触点 | C | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 66 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床（）的冲动控制是由位置开关SQ7接通反转接触器KM2一下 | A冷却泵电动机M3¦B风扇电机M4¦C主轴电机M1¦D进给电机M2 | C | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 67 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床工作台的终端极保护是由（）实现 | A速度继电器¦B位置开关¦C操作手柄¦D热继电器 | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 68 | 1 | 继电器线路装调 | X62W铣床的园工作台控制开关在“接通”位置时会造成（） | A主轴电动机不能起动¦B冷却泵电动机不能起动¦C工作台各方向动不能进给¦D主轴冲动失灵 | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 69 | 1 | 继电器线路装调 | 电力线路的使用运行时间在（）时，称为临时线 | A3个月以内¦B6个月以内¦C9个月以内¦D一年以内 | B | 临时供电、用电设备型号、技术指标
电工 | 高级 | 2 | 70 | 1 | 继电器线路装调 | 盾构机电驱动电动机的主要调速方式（） | A变频调速¦B变级调速¦C串电阻调速¦D调压调速 | A | 龙门刨床、盾构机电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 71 | 1 | 继电器线路装调 | 盾构机控制电压、电磁阀、PLC及传感器工作电压为（） | A24V交流¦B24V直流¦C220V交流¦D36V交流或直流 | B | 龙门刨床、盾构机电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 72 | 1 | 继电器线路装调 | 盾构机用电中，高压电缆悬挂高度不低于米 | A1¦B2¦C3¦D4 | C | 龙门刨床、盾构机电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 73 | 1 | 继电器线路装调 | 施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（） | A4Ω¦B10Ω¦C30Ω¦D100Ω | B | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 74 | 1 | 继电器线路装调 | 施工现场电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（） | ATN¦BTN-S¦CTN-C¦DTT | B | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 75 | 1 | 继电器线路装调 | 保护零线的截面，应（）的截面，同时必须满足机械强度要求 | A不小于工作零线¦B大于工作零线¦C不小于相线¦D大于相线 | A | 接地装置施工、验收规范
电工 | 高级 | 2 | 76 | 1 | 电气设备装调 | 变频器连接同步电动机或连接几台电动机时，变频器必须在（）特性下工作 | A恒磁通调速¦B调压调速¦C恒功率调速¦D变阻调速 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 77 | 1 | 电气设备装调 | 在负载不变的情况下，变频器出现过电流故障 ，原因可能是（） | A负载过重¦B电源电压不稳 ¦C转矩提升功能设置不得当¦D斜坡时间设置过长 | C | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 78 | 1 | 电气设备装调 | 设置变频器的电动机参数时，要与电动机的名牌数据（） | A完全一致¦B基本一致¦C可以不一致¦D根据控制要求变更 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 79 | 1 | 电气设备装调 | 西门子MM420变频器P0003、P0004分别用于设置（） | A访问参数等级、访问参数层级¦B显示参数、访问参数层级¦C访问参数等级、显示参数¦D选择参数分类、访问参数等级 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 80 | 1 | 电气设备装调 | 变频器停车过程中出现过电压故障，原因可能是（） | A斜坡时间设置过短¦B转矩提升功能设置不当¦C散热不良¦D电源电压不稳 | A | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 81 | 1 | 电气设备装调 | 西门子MM400系列变频器把全部参数分成10大类，每类又分（）个层级 | A4¦B3¦C2¦D5 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 82 | 1 | 电气设备装调 | 变频器轻载低频运行，起动时过电流报警，此故障原因可能是（） | AU/F比设置过高¦B电动机故障¦C变频器参数设置不当¦D电动机容量过小 | A | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 83 | 1 | 电气设备装调 | 西门子MM420变频器开外接开关量，输入端5～7端作多段速给定端，可预置（）个不同的给定频率值 | A2¦B7¦C8¦D3 | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 84 | 1 | 电气设备装调 | 变频器过载故障的原因可能是（） | A加速时间设置太短、电网电压太高¦B加速时间设置太短、电网电压太低¦C加速时间设置太长、电网电压太高¦D加速时间设置太长、电网电压太低 | B | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 85 | 1 | 电气设备装调 | 频率给定方式有面板给定，外部开关量给定，外部模拟给定，通信方式给定等。变频器通信口的主要作用是（） | A起动命令信号，频率给定信号输入¦B频率给定信号，电动机参数修改¦C频率给定信号，显示参数¦D所有参数设定 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 86 | 1 | 电气设备装调 | 西门子MM420变频器P3900=2表示（） | A结束快速调试，不进行电动机计算¦B结束快速调试，进行电动机计算和复位为工厂值¦C结束快速调试，进行电动机计算和I/O复位¦D结束快速调试，进行电动机计算，但不进行I/O复位 | C | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 87 | 1 | 电气设备装调 | 变频器网络控制的主要内容是（） | A起停控制、转向控制、显示控制¦B起停控制、转向控制、电动机参数控制¦C频率控制、显示控制¦D频率控制、起停控制、转向控制 | D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 88 | 1 | 电气设备装调 | 变频调速所用的VVVF型变频器具有（）功能 | A调压¦B调频¦C调压与调频¦D调功率 | C | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 89 | 1 | 电气设备装调 | 变频调速中变频器的作用是将交流供电电源变成（）的电源 | A变压变频¦B变压不变频¦C变频不变压¦D不变频不变压 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 90 | 1 | 电气设备装调 | 变频调速中交—直—交变频器一般由（）组成 | A整流器、滤波器、逆变器¦B放大器、滤波器、逆变器¦C整流器、滤波器¦D逆变器 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 91 | 1 | 电气设备装调 | 普通变频器的电压级别分为（） | A100V级与200V级¦B200V级与400V级¦C400V级与600V级¦D600V级与800V级 | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 92 | 1 | 电气设备装调 | 通用变频器的规格指标中最大适配电动机的容量,一般是以（）异步电动机为对象 | A2极¦B4极¦C6极¦D8极 | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 93 | 1 | 电气设备装调 | 在U/f控制方式下，当输出频率比较低时，会出现输出转矩不足的情况，要求变频器具有（）功能 | A频率偏置¦B转差补偿¦C转矩补偿¦D段速控制 | C | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 94 | 1 | 电气设备装调 | 控制比较简单，多用于通用变频器，在风机、泵类机械的节能运转及生产流水线的工作台传动等的是（） | AU/f¦B转差频率¦C矢量控制¦D直接转矩 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 95 | 1 | 电气设备装调 | 频率给定中，数字量给定方式包括面板给定和（） | A模拟量¦B通信接口给定¦C电位器给定¦D直接电压（或电流）给定 | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 96 | 1 | 电气设备装调 | 频率给定中，模拟量给定方式包括直接电压（或电流）给定和（） | A模拟量¦B通信接口给定¦C电位器给定¦D面板给定 | C | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 97 | 1 | 电气设备装调 | 高压变频器指工作电压在（）kV以上的变频器 | A3¦B5¦C6¦D10 | D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 98 | 1 | 电气设备装调 | 变频器的主电路中，（）的功能是在变频器出现故障时切断主电源，并防止掉电及故障后的再起动 | A接触器¦B热继电器¦C电感¦D电容 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 99 | 1 | 电气设备装调 | 变频器与电动机之间一般（）接入接触器 | A允许¦B不允许¦C需要¦D不需要 | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 100 | 1 | 电气设备装调 | 当电动机在额定转速以上变频调速时，要求（），属于恒功率调速 | A定子电源频率可任意改变¦B定子电压为额定值¦C维持U/f=常数¦D定子电流为额定值 | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 101 | 1 | 电气设备装调 | 在变频调速时，若保持恒压频比（U/f=常数），可实现近似（） | A恒功率调速¦B恒效率调速¦C恒转矩调速¦D恒电流调速 | C | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 102 | 1 | 电气设备装调 | 交-直-交变频器主电路中，滤波电抗器的功能是（） | A将充电电流限制在允许范围内¦B当负载变化时使直流电压保持平稳¦C滤平全波整流后的稳压纹波¦D当负载变化时是直流电流保持平稳 | D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 103 | 1 | 电气设备装调 | 变频器所允许的过载电流以（）来表示 | A额定电流的百分数¦B额定电压的百分数¦C导线的截面积¦D额定输出功率的百分数 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 104 | 1 | 电气设备装调 | 变频器输出侧抗干扰措施中，为了减少（），可在输出侧安装输出电抗器 | A电源¦B电磁噪声¦C高次谐波¦D信号 | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 105 | 1 | 电气设备装调 | 变频器在配电变压器容量大于500KVA，且变压器容量大于变频器容量（）倍以上时，需在变频器输入侧加装电抗器 | A2¦B54¦C6¦D10 | D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 106 | 1 | 电气设备装调 | 在变频调速系统中调频时调节定子电源的（），在这种情况下，机械特性平行移动，转差功率不变 | A电抗¦B电流¦C电压¦D转矩 | C | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 107 | 1 | 电气设备装调 | 变频器在故障跳闸后，使其恢复正常状态应按（）键 | AMOD¦BPRG¦CRESET¦DRUN | C | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 108 | 1 | 电气设备装调 | 由于变频器调速多应用于（）电动机的调速，所以这种调速装置得到越来越广泛的应用 | A直流¦步进¦C笼型异步¦D绕线转子异步 | C | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 109 | 1 | 电气设备装调 | 在变频器配线安装过程中，正确的是（） | A在电源和变频器之间要接入低压断路器与接触器，保护变频器及便于安装检修¦B变频器与电动机之间接入接触器¦C变频器和电机之间接入热继电器¦D变频器输出侧接电容器及电容式单相电动机 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 110 | 1 | 电气设备装调 | 运行中的变频器不属于需要定期检查项目的是（） | A紧固件是否松动¦B绝缘物有无过热、变色或破损¦C滤波电容有无膨胀和漏液¦D环境温度 | D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 111 | 1 | 电气设备装调 | 变频器容量选择的基本原则是（） | A负载电流不超过变频器的额定电流¦B负载电流超过变频器的额定电流¦C负载电压不超过变频器的额定电压¦D负载电压超过变频器的额定电压 | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 112 | 1 | 电气设备装调 | 变频器供电电源异常表现的形式有（） | A缺相¦B电压波动¦C瞬间停电¦D以上都是 | D | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 113 | 1 | 电气设备装调 | UPS中文全称是（） | A不间断电源系统¦B稳压电源系统¦C双电源互投¦D发电机组 | A | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 114 | 1 | 电气设备装调 | UPS主机中逆变环节是指（） | A交流电转换成直流电的过程¦B直流电转换成交流电的过程¦C交流电转换成交流电的过程¦D直流电转换成直流电的过程 | B | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 115 | 1 | 电气设备装调 | 在停市电的情况下UPS输出频率应为（） | A50Hz¦B45Hz¦C55Hz¦D60Hz | A | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 116 | 1 | 电气设备装调 | 当负载发生短路时，UPS应能立即自动关闭（），同时发出声光警告 | A输入¦B电压¦C输出¦D电流 | C | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 117 | 1 | 电气设备装调 | UPS电池的使用环境温度在（）左右为最佳工作温度 | A15度¦B25度¦C35度¦D40度 | B | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 118 | 1 | 电气设备装调 | 市电正常时交流输入电压经UPS的（）电路后，给逆变器供电 | A蓄电池¦B变换器¦C静态开关¦D整流滤波 | D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 119 | 1 | 电气设备装调 | 交流市电电源标称电压为380V时，通常情况下UPS输入端电压变动允许范围为（）V | A332～408¦B323～418¦C320～410¦D323～437 | B | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 120 | 1 | 电气设备装调 | UPS（）反映了UPS输出电压和输出电流相位之间的关系 | A输出功率因数¦B输出电压失真度¦C峰值因数¦D输出过载能力 | A | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 121 | 1 | 电气设备装调 | 如果按技术性能的优劣来排序，则以下排列正确的是（） | A双变换在线式UPS>在线互动式UPS >后备式UPS¦B在线互动式UPS>双变换在线式UPS>后备式UPS¦C后备式UPS>在线互动式UPS>双变换在线式UPS¦D在线互动式UPS >双变换在线式UPS>后备式UPS | A | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 122 | 1 | 电气设备装调 | 关于单进单出UPS，下列正确的说法是（） | A输入零火线接反时，UPS不能工作¦B输入零火线接反时，没什么关系¦C输入零火线接反，输出电压就产生高压输入零火线接反，电池市电切换时输出会产生高压 | D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 123 | 1 | 电气设备装调 | 能彻底消除电网污染的UPS有（） | A后备式¦B互动式¦CDeltA变换式¦D在线双变换式 | D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 124 | 1 | 电气设备装调 | UPS蓄电池组中，标称电压为12V的单体电池端电压压差应小于（）mV | A100¦B120¦C150¦D200 | B | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 125 | 1 | 电气设备装调 | 当市电正常时，后备式UPS的逆变器（） | A不工作¦B工作¦C有可能工作，也有可能不工作¦D没有逆变器 | A | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 126 | 1 | 电气设备装调 | 调功器通常采用双向晶闸管组成，触发电路采用（） | A单结晶体管触发电路¦B过零触发电路¦C正弦波同步触发电路¦D锯齿波同步触发脉冲 | B | 调功器工作原理
电工 | 高级 | 2 | 127 | 1 | 电气设备装调 | 双向晶闸管具有（）层结构 | A3¦B4¦C5¦D6 | C | 调功器工作原理
电工 | 高级 | 2 | 128 | 1 | 电气设备装调 | 由于双向晶闸管需要（）触发电路，因此使电路大为简化 | A一个¦B两个¦C三个¦D四个 | A | 调功器工作原理
电工 | 高级 | 2 | 129 | 1 | 电气设备装调 | 单相桥式整流电路输入电压为8V，其输出电压为（） | A3.2V¦B3.6V¦C7.2V¦D8V | C | 调功器工作原理
电工 | 高级 | 2 | 130 | 1 | 电气设备装调 | 单相桥式整流电路由（）组成 | A一台变压器、两个二级管和负载¦B一台变压器、两个三级管和负载¦C一台变压器、两个二级管、两个三级管和负载¦D一台变压器、四个二级管和负载 | D | 调功器工作原理
电工 | 高级 | 2 | 131 | 1 | 电气设备装调 | 反相输入运算放大器实际上是一个具有（）电路 | A深度电压串联正反馈¦B深度电压并联正反馈¦C深度电流串联负反馈¦D深度电压并联负反馈 | D | 过零触发控制电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 132 | 1 | 电气设备装调 | 调功器是由电源电路、交流电过零检测电路、十进制计数器/脉冲分配器及（）等组成 | A双向晶闸管¦B晶闸管¦C三极管¦D触发器 | A | 调功器工作原理
电工 | 高级 | 2 | 133 | 1 | 电气设备装调 | SP100-C3型高频设备各单元应按正确顺序投入运行的是（） | A必须在闸流管、振荡管灯丝预热之后，再接通感应加热电路；然后才能加高压电源¦B必须在闸流管、振荡管灯丝预热之后，再加高压电源；然后才能接通感应加热电路¦C必须在接通感应加热电路之后，再加高压电源；然后才能闸流管、振荡管灯丝预热¦D必须在加高压电源之后，再闸流管、振荡管灯丝预热；然后才能接通感应加热电路 | B | 中高频淬火设备调试方法
电工 | 高级 | 2 | 134 | 1 | 电气设备装调 | 振荡管与闸流管灯丝电压波动会引起设备（）的急剧变化，并严重影响管子使用寿命，因此必须专门考虑灯丝供电电路的稳压问题 | A输出功率¦B输出电流¦C输出电压¦D输出效率 | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 135 | 1 | 电气设备装调 | 将可能引起正反馈的各元件或引线远离且互相（）放置，以减少它们的耦合，破坏其振幅平衡条件 | A平行¦B交叉¦C垂直¦D重叠 | C | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 136 | 1 | 电气设备装调 | 振荡器的基本电路是（）与变压器反馈式振荡电路的复合方式 | A电容三点式¦B电容两点式¦C电感三点式¦D电感两点式 | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 137 | 1 | 电气设备装调 | 工频电源输入端接有两级LB－300型电源滤波器是阻止（）的电器上去 | A工频电网馈送到高频设备以内¦B工频电网馈送到高频设备以外¦C高频设备产生的信号通过工频电网馈送到高频设备机房以内¦D高频设备产生的信号通过工频电网馈送到高频设备机房以外 | D | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 138 | 1 | 电气设备装调 | 设备半高压接通后阳极有电流，产生此故障的原因有（） | A阳极槽路电容器¦B栅极电路上旁路电容器¦C栅极回馈线圈到栅极这一段有断路的地方¦D以上都是 | D | 中高频淬火设备调试方法
电工 | 高级 | 2 | 139 | 1 | 电气设备装调 | SP100-C3型高频设备接通电源加热后阳极电流为零，这种情况多半是（）的问题 | A栅极电路¦B阳极电路电容器¦C栅极电路上旁路电容器¦D栅极回馈线圈到栅极这一段有断路的地方 | A | 中高频淬火设备调试方法
电工 | 高级 | 2 | 140 | 1 | 电气设备装调 | GP-100C3型高频设备电路由工频电源输入电路、（）、灯丝供电电路、测量电路、控制保护电路六部分组成 | A高频振荡电路¦B低频振荡电路¦C高压电源输入¦D低压电源输入 | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 141 | 1 | 电气设备装调 | MOSFET适用于（）的高频电源 | A8～50kHz¦B50～200kHz¦C50～400kHz¦D100kW以下 | D | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 142 | 1 | 电气设备装调 | 高频电源设备的直流高压不宜直接由（）整流器提供 | A晶闸管¦B晶体管¦C硅高压管¦D电子管 | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 143 | 1 | 电气设备装调 | 高频淬火频率为（） | A50赫兹¦B2500赫兹¦C8000赫兹¦D100～500千赫 | D | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 144 | 1 | 电气设备装调 | 高频淬火是根据（）进行的 | A涡流原理¦B电磁感应原理¦C趋肤效应¦D电流的热效应 | C | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 145 | 1 | 电气设备装调 | 导体中的电流越接近于导体表面，其（），这种现象叫集肤效应 | A电流越大¦B电压越高¦C温度越高¦D电阻越大 | A | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 146 | 1 | 电气设备装调 | 下列关于涡流的说法中正确的是（） | A涡流跟平时常见的感应电流一样，都是因为穿过导体的磁通量变化而产生的¦B涡流不是感应电流，而是一种有别于感应电流的特殊电流¦C涡流有热效应，但没有磁效应¦D在硅钢中不能产生涡流 | A | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 147 | 1 | 电气设备装调 | 高频电源的核心部件是电子管振荡器，振荡器的核心部件是（） | A真空三极管¦B高频三极管¦C晶闸管¦D可关断晶闸管 | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 148 | 1 | 电气设备装调 | 高频感应加热设备的操作步骤是（） ①关机操作②按下启动按钮，高频感应加热设备开始工作，然后将功率旋钮调至所需功率即可正常工作③开启电源开关④将空气开关推至ON位置，待直流电流表指针移动至500V | A①③②④¦B④②③①¦C②③④①¦D④③②① | D | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 149 | 1 | 电气设备装调 | 铁磁饱和式稳压器的基本结构与变压器相似，由硅钢片叠成二心柱式铁心，心柱l工作在磁化曲线的（）段 | A饱和¦B未饱和¦过饱和¦D起始 | B | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 150 | 1 | 电气设备装调 | 铁磁饱和式稳压器的基本结构与变压器相似，由硅钢片叠成二心柱式铁心，而心柱2工作在磁化曲线的（）段 | A饱和¦B未饱和¦过饱和¦D起始 | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 151 | 1 | 自控电路装调 | PLC的上升沿脉冲指令，可以（） | A配合高速计数器¦B隔离电源干扰¦C防止输入信号消失¦D防止输入信号抖动 | D | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 152 | 1 | 自控电路装调 | 在使用PLC控制交通灯时，将相对方向的同色灯并联起来，是为了（） | A节省PLC输出口¦B节约用电¦C简化程序¦D减少输入口 | D | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 153 | 1 | 自控电路装调 | 在梯形图中同一编号的（）在一个程序段中不能重复使用 | A输入继电器¦B定时器¦C输出线圈¦D计时器 | C | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 154 | 1 | 自控电路装调 | 对复杂的梯形图逻辑编写程序，应该（） | A采用高级语言编程¦B直接转化为程序¦C先简化梯形图再将其转化为程序¦D用高级PLC | C | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 155 | 1 | 自控电路装调 | PLC中“24V DC”灯熄灭表示无相应的（）电源输出 | A交流电源¦B直流电源¦C后备电源¦D以上都是 | B | 可编程控制器现场调试方法
电工 | 高级 | 2 | 156 | 1 | 自控电路装调 | 无论更换输入模块还是更换输出模块，都要在PLC（）情况下进行 | ARUN状态下¦B通电¦C断电状态下¦D以上都不是 | C | 可编程控制器外围设备常见故障类型、排除方法
电工 | 高级 | 2 | 157 | 1 | 自控电路装调 | PLC监控不到的是（） | A本机输入量¦B本地输入量¦C计数状态¦D上位机的状态 | D | 可编程控制器模拟调试方法
电工 | 高级 | 2 | 158 | 1 | 自控电路装调 | 并行性分支的汇合状态由（）来驱动 | A二个分支的最后状态同时¦B所有分支的最后状态同时¦C任一分支的最后状态同时¦D任意分支的最后状态同时 | B | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 159 | 1 | 自控电路装调 | 在机房内通过（）设备对PLC进行编程和参数修改 | A个人电脑¦B单片机开发系统¦C手持编程器或带有编程软件的个人电脑¦D无法修改和编程 | C | 可编程控制器模拟调试方法
电工 | 高级 | 2 | 160 | 1 | 自控电路装调 | PLC在模拟运行调试中可用编程器进行（），若发现问题，可立即修改程序 | A输入¦B输出¦C编程¦D监控 | D | 可编程控制器模拟调试方法
电工 | 高级 | 2 | 161 | 1 | 自控电路装调 | 用户编写程序的优劣对程序长短（）会产生较大的影响 | A指令选用¦B控制功能¦C输出功率¦D运行时间 | D | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 162 | 1 | 自控电路装调 | （）场合不适合以开关量控制为主的PLC的应用 | ALED显示控制¦B电梯控制¦C温度调节¦D传送带启停控制 | C | 可编程控制器外围设备常见故障类型、排除方法
电工 | 高级 | 2 | 163 | 1 | 自控电路装调 | 主频为12MHz的单片机他的机器周期为（） | A1/12微秒¦B0.5微秒¦C1微秒¦D2微秒 | C | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 164 | 1 | 自控电路装调 | MCS_51单片机的复位信号是（）有效 | A高电平¦B低电平¦C脉冲¦D下降沿 | A | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 165 | 1 | 自控电路装调 | AT89S51单片机是（）单片机 | A4位¦B8位¦C16位¦D32位 | B | 单片机结构
电工 | 高级 | 2 | 166 | 1 | 自控电路装调 | 十进制数67在C语言中表达为十六进制数形式为（） | A0x52¦B0x67¦C0x43¦D0x34 | C | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 167 | 1 | 自控电路装调 | 对MCS-51系列单片机P0口用作输出时,应外接（） | A上拉电阻¦B二极管¦C三极管¦D下拉电阻 | A | 单片机结构
电工 | 高级 | 2 | 168 | 1 | 自控电路装调 | 单片机应用程序一般存放在（）中 | ARAM¦BROM¦C寄存器¦DCPU | B | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 169 | 1 | 自控电路装调 | 当MCS-51复位时，下面说法正确的是（） | APC=0000H¦BSP=00H¦CSBUF=00H¦DP0=00H | A | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 170 | 1 | 自控电路装调 | 单片机8051的XTAL1和XTAL2引脚是（）引脚 | A外接定时器¦B外接串行口¦C外接中断¦D外接晶振 | D | 单片机结构
电工 | 高级 | 2 | 171 | 1 | 自控电路装调 | 支持写入单片机或仿真调试的目标程序的文件格式是（） | A*.ASM¦B*.C¦C*.EXE¦D*.HEX | D | 单片机编程软件、烧录软件基本功能
电工 | 高级 | 2 | 172 | 1 | 自控电路装调 | 单片机能直接运行的程序叫（） | A源程序¦B汇编程序¦C目标程序¦D编译程序 | C | 单片机编程软件、烧录软件基本功能
电工 | 高级 | 2 | 173 | 1 | 自控电路装调 | 在进行BCD码运算时,紧跟加法运算指令后面的指令必须是（）指令 | AADD¦BDA A¦CADDC¦D由实际程序确定 | B | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 174 | 1 | 自控电路装调 | 有如下程序段： MOV 31H ，#24H ； MOV A ， 31H ； SWAP A ； ANL A ， #0F0H ； 执行结果是（） | A（A）=24H¦B（A）=42H¦C（A）=40H¦D（A）=00H | C | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 175 | 1 | 自控电路装调 | 假定A=38H，（R0）=17H，（17H）=34H，执行以下指令： ANL A,#17H ORL 17H,A XRL A,@R0 CPL A 后，A的内容为（） | ACDH¦BDCH¦CBCH¦DDBH | D | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 176 | 1 | 自控电路装调 | 工业测量用得最多的温度传感器是（） | A热敏电阻¦B双金属片¦C铂电阻¦D热电偶 | D | 温度传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 177 | 1 | 自控电路装调 | 热电阻测量转换电路采用三线制是为了（） | A提高测量灵敏度¦B减小非线性误差¦C提高电磁兼容性¦D减小引线电阻的影响 | D | 温度传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 178 | 1 | 自控电路装调 | 热电偶式温度传感器的工作原理是基于（） | A压电效应¦B热电效应¦C应变效应¦D光电效应 | B | 温度传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 179 | 1 | 自控电路装调 | 适合于使用红外传感器进行测量的被测物理量是（） | A厚度¦B加速度¦C转速¦D温度 | D | 温度传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 180 | 1 | 自控电路装调 | 随着温度的升高，热敏电阻的电阻率会（） | A迅速增加¦B迅速减小¦C缓慢增加¦D缓慢减小 | B | 温度传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 181 | 1 | 电子电路装调 | 积分集成运放电路反馈原件采用的是（）元件 | A电阻¦B电感¦C电容¦D二极管 | C | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 182 | 1 | 电子电路装调 | 滞回比较器的比较电压是（） | A固定的¦B随输出电压而变化¦C输出电压可正可负¦D与输出电压无关 | B | 编码器、译码器等组合逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 183 | 1 | 电子电路装调 | 组合逻辑电路的设计是（） | A根据已有电路图进行分析¦B找出对应的输入条件¦C根据逻辑结果进行分析¦D画出对应的时序图 | C | 编码器、译码器等组合逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 184 | 1 | 电子电路装调 | 组合逻辑电路的比较器功能为（） | A只是逐位比较¦B只是最高位比较¦C高位比较有结果，低位可不比较¦D只是最低位比较 | C | 编码器、译码器等组合逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 185 | 1 | 电子电路装调 | 时序逻辑电路的状态表示由（） | A状态方程算出¦B驱动方程算出¦C触发器的特殊方程算出¦D时钟脉冲表达式算出 | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 186 | 1 | 电子电路装调 | 555定时器构成的单稳态触发器，单稳态脉宽由（）决定 | A输入信号¦B输出信号¦C电路电阻及电容¦D555定时器结构 | C | 555集成电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 187 | 1 | 电子电路装调 | 当74LS94的控制信号为00时，该集成移位寄存器处于（）状态 | A左移¦B右移¦C保持¦D并行置数 | C | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 188 | 1 | 电子电路装调 | 当74LS94的Q3经非门的输出与Sr相连时，电路实现的功能为（） | A左移环形计数器¦B右移环形计数器¦C保持¦D并行置数 | B | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 189 | 1 | 电子电路装调 | 集成显示译码器是按（）来显示的 | A高电平¦B低电平¦C字型¦D低阻 | C | 编码器、译码器等组合逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 190 | 1 | 电子电路装调 | 集成译码器74LS47可以点亮（）显示器 | A共阴七段¦B共阳七段¦C液晶¦D等离子 | B | 编码器、译码器等组合逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 191 | 1 | 电子电路装调 | 集成计数器74LS161是（）计数器 | A二进制同步可预置¦B二进制异步可预置¦C二进制同步可清零¦D二进制异步可清零 | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 192 | 1 | 电子电路装调 | 一片集成二——十进制计数器74LS90可构成（）进制计数器 | A2～10间的任意¦B5¦C10¦D2 | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 193 | 1 | 电子电路装调 | 集成运放电路的输出端外接（）防止负载过大而损坏器件 | A三极管¦B二极管¦C场效应管¦D反串稳压管 | D | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 194 | 1 | 电子电路装调 | 集成与非门的多余引脚（）时，与非门被封锁 | A悬空¦B接高电平¦C接低电平¦D并接 | C | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 195 | 1 | 电子电路装调 | JK触发器，当JK为（）时，触发器处于置0状态 | A00¦B01¦C10¦D11 | B | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 196 | 1 | 电子电路装调 | 时序逻辑电路清零端有效，则电路为（）状态 | A计数¦B保持¦C置1¦D清零 | D | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 197 | 1 | 电子电路装调 | 过零比较器可将输入正弦波变换为（） | A三角波¦B锯齿波¦C尖顶脉冲波¦D方波 | D | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 198 | 1 | 电子电路装调 | 555定时器构成的多谐振荡电路的脉冲频率由（）决定 | A输入信号¦B输出信号¦C电路电阻及电容¦D555定时器结构 | C | 555集成电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 199 | 1 | 电子电路装调 | 当74LS94的Q0经非门的输出与SL 相连时，电路实现的功能为（） | A左移环形计数器¦B右移环形计数器¦C保持¦D并行置数 | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 200 | 1 | 电子电路装调 | 当74LS94的控制信号为11时，该集成移位寄存器是处于（）状态 | A左移¦B右移¦C保持¦D并行置数 | D | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 201 | 1 | 电子电路装调 | 集成二—十进制计数器74LS90是（）计数器 | A异步二—五—十进制加法¦B同步十进制加法¦C异步十进制减法¦D同步十进制可逆 | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 202 | 1 | 电子电路装调 | 一片集成二—十进制计数器74LS160可构成（）进制计数器 | A2～10间的任意¦B5¦C10¦D2 | C | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 203 | 1 | 电子电路装调 | 集成运放电路（），会损坏运放 | A电源数值过大¦B输入端开路¦C输出端开路¦D输入端与输出端直接相连 | A | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 204 | 1 | 电子电路装调 | 集成或非门的多余引脚（）时，或非门被封锁 | A悬空¦B接高电平¦C接低电平¦D并接 | B | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 205 | 1 | 电子电路装调 | 由或非门组成的基本RS触发器，当RS为（）时，触发器处于不定状态 | A00¦B01¦C10¦D11 | D | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 206 | 1 | 电子电路装调 | JK触发器，当JK为（）时，触发器处于置1状态 | A00¦B01¦C10¦D11 | C | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 207 | 1 | 电子电路装调 | 一个五位的二进制加法计数器，初始状态为00000，问经过201个输入脉冲后，此计数器的状态为（） | A00111¦B00101¦C01000¦D01001 | D | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 208 | 1 | 电子电路装调 | 三相全控整流触发电路调试时，首先要检查三相同步电压波形，再检查（），最后检查输出双脉冲的波形 | A整流变压器的输出波形¦B同步变压器的输出波形¦C三相锯齿波波形¦D晶闸管两端的电压波形 | C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 209 | 1 | 电子电路装调 | 三相半波可控整流电路电阻负载的控制角 移相范围是（） | A0～90°¦B0～100°¦C0～100°¦D0～150° | D | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 210 | 1 | 电子电路装调 | 三相桥式可控整流电路电阻性负载的输出电压波形在控制角α<（）时连续 | A60°¦B70°¦C80°¦D90° | A | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 211 | 1 | 电子电路装调 | 三相半波可控整流电路电感性负载无续流管的输出电压波形在控制角（）时出现负电压部分 | Aα>60°¦Bα>45°¦Cα>30°¦Dα>90° | C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 212 | 1 | 电子电路装调 | 三相桥式可控整流电路电阻性负载的输出电压波形，在控制角α=（）时，有电压输出部分等于无电压输出部分 | A30°¦B60°¦C90°¦D120° | C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 213 | 1 | 电子电路装调 | 三相半波可控整流电路中在电路上的三只晶闸管（） | A绝缘¦B混联¦C并联¦D串联 | C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 214 | 1 | 电子电路装调 | 三相半波可控整流电路电阻负载，保证电流连续的最大控制角α是（） | A20°¦B30°¦C60°¦D90° | B | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 215 | 1 | 电子电路装调 | 三相半控桥式整流电路电感性负载晶闸管承受的最高电压是相电压的U2的（）倍 | A√2¦B√3¦C√6¦D√12 | C | 可控桥式整流电路计算方法
电工 | 高级 | 2 | 216 | 1 | 电子电路装调 | 单相半波可控整流电路大电感负载无续流管的输出电流波形（） | A始终在横坐标下方¦B始终在横坐标上方¦C会出现负电流部分¦D正电流部分大于负电流部分 | B | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 217 | 1 | 电子电路装调 | 三相半控桥式整流电路电感性负载每个二极管电流平均值是输出电流平均值的（） | A1/4¦B1/3¦C1/2¦D1/6 | B | 可控桥式整流电路计算方法
电工 | 高级 | 2 | 218 | 1 | 电子电路装调 | 三相可控整流触发电路调试时，要使每相输出的两个窄脉冲（双脉冲）之间相差（） | A60°¦B120°¦C90°¦D180° | A | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 219 | 1 | 电子电路装调 | 单相桥式可控整流电路电感性负载无续流管，控制角α=30°时，输出电压波形中（） | A不会出现最大值部分¦B会出现平直电压部分¦C不会出现负电压部分¦D会出现负电压部分 | D | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 220 | 1 | 电子电路装调 | 三相半波可控整流电路电感性负载，控制角α增大时，输出电流波形（） | A降低¦B升高¦C变宽¦D变窄 | A | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 221 | 1 | 电子电路装调 | 三相桥式可控整流电路电阻性负载的输出电流波形、在控制角α>（）时，会出现断续 | A30°¦B45°¦C60°¦D90° | C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 222 | 1 | 电子电路装调 | 三相全控桥式整流电路电感性负载无续流管，输出电压平均值的计算公式是（） | AUd=1.17U2cosα（0°≤α≤90°）¦BUd=2.34U2cosα（0°≤α≤90°）¦CUd=0.45U2cosα（0°≤α≤90°）¦DUd=0.9U2cosα（0°≤α≤90°） | B | 可控桥式整流电路计算方法
电工 | 高级 | 2 | 223 | 1 | 电子电路装调 | 三相全控整流触发电路调试时，首先要检查三相同步电压波形，再检查（），最后检查输出双脉冲的波形 | A整流变压器的输出波形¦B同步变压器的输出波形¦C三相锯齿波波形¦D晶闸管两端的电压波形 | C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 224 | 1 | 电子电路装调 | 三相半波可控整流电路电感性负载的输出电流波形（） | A控制角α>30°时出现续断¦B正电流部分大于负电流部分¦C与输出电压波形相似¦D是一条近似的水平线 | D | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 225 | 1 | 电子电路装调 | 晶闸管触发电路的同步主要是解决两个问题：一是如何保证各晶闸管的（）一致，二是如何保证同步电压相位的相适应 | A控制角¦B同步角¦C功率角¦D偏置角 | A | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 226 | 1 | 交直流传动 | 自动调速系统应归类在（） | A过程控制系统¦B采样控制系统¦C恒值控制系统¦D智能控制系统 | C | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 227 | 1 | 交直流传动 | 反馈控制系统主要由（）比较器和控制器构成，利用输出与反馈两信号比较后的偏差作为控制信号来自动的纠正输出量与期望值之间的误差，是一种精确控制系统 | A给定环节¦B补偿环节¦C放大器¦D检测环节 | C | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 228 | 1 | 交直流传动 | 交流异步电动机的电磁转矩与（）关系 | A定子电压成反比¦B定子电压的平方成反比¦C定子电压成正比¦D定子电压的平方成正比 | D | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 229 | 1 | 交直流传动 | （）与交流伺服电动机相似，因输出的线性度较差，适用于要求不高的检测场合 | A笼型转子异步测速发电机¦B空心杯转子异步电动机¦C同步测速发电机¦D旋转变压器 | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 230 | 1 | 交直流传动 | （）是直流调速系统的主要控制方案 | A改变电源频率¦B调节电枢电压¦C改变电枢回路电阻R¦D改变转差率 | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 231 | 1 | 交直流传动 | 直流调速装置调速的原则一般是（） | A先检查，后调试¦B先调试，后检查¦C先系统调试，后单机调试¦D边检查边调试 | A | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 232 | 1 | 交直流传动 | 直流电动机调压调速就是在（）恒定的情况下，用改变电枢电压的方法来改变电动机的转速 | A励磁¦B负载¦C电流¦D功率 | A | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 233 | 1 | 交直流传动 | 弱磁调速是从n0向上调速，调速特性为（）输出 | A恒电流¦B恒效率¦C恒转矩¦D恒功率 | D | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 234 | 1 | 交直流传动 | （）不是调节异步电动机的转速的参数 | A变极调速¦B开环调速¦C转差率调速¦D变频调速 | B | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 235 | 1 | 交直流传动 | 调节电动机磁场调速系统的方法就是当（）不变时，用减小磁通 使电动机转速升高的方法来进行调速过程 | A电枢电压¦B电枢电流¦C电机功率¦D电机转矩 | A | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 236 | 1 | 交直流传动 | 非独立励磁控制系统在基速以下的调速是用提高电枢电压来提升速度的，电动机的反电动势随转速的上升而增加，在励磁回路由励磁调节器维持励磁电流为（）不变 | A额定值¦B有效值¦C最大值¦D瞬时值 | C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 237 | 1 | 交直流传动 | 小容量晶体管调速器电路的主回路采用（），直接由220V交流电源供电 | A单相半波可控整流电路¦B单相全波可控整流电路¦C单相桥式半控整流电路¦D三相半波可控整流电路 | C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 238 | 1 | 交直流传动 | 较复杂机械设备电气控制线路调试前，应准备的设备主要是指（） | A交流调速装置¦B晶闸管开环系统¦C晶闸管双闭环调速直流拖动装置¦D晶闸管单闭环调速直流拖动装置 | C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 239 | 1 | 交直流传动 | 为了能很好地适应调速以及在满载下频繁启动，（）都采用三相绕线转子异步电动机 | A车床¦B钻床¦C起重机¦D铣床 | C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 240 | 1 | 交直流传动 | 并励电动机在未调速情况下转速高于额定转速，其原因可能是（） | A绝缘老化¦B激磁绕组匝间短路等¦C电枢绕组断路¦D换向器片间短路 | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 241 | 1 | 交直流传动 | 在可控硅调速系统中，选择可控硅额定平均电流应以电动机的（）作为依据 | A额定电压¦B最大过载电流¦C额定电流¦D起动电流 | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 242 | 1 | 交直流传动 | 增加自控系统调速范围最有效的方法是（） | A增加电机电枢电压¦B增大电动机转速降¦C减小电动机转速降¦D提高电枢电流 | C | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 243 | 1 | 交直流传动 | 对绕线式异步电动机而言，一般利用（）方法对其调速 | A改变电源频率¦B改变磁极对数¦C改变转子电路中的电阻¦D改变转差率 | C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 244 | 1 | 交直流传动 | 在要求一定范围内能进行平滑调速的设备中，广泛采用（）电动机 | A同步¦B伺服¦C鼠笼式¦D绕线式 | D | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 245 | 1 | 交直流传动 | 在不考虑复杂性和经济性的情况下，下列（）电机调速方案最佳 | A调压调速¦B电磁调速¦C变频调速D变极调速 | C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 246 | 1 | 交直流传动 | 并励直流电动机的机械特性为硬特性，当电动机负载增大时，其转速（） | A下降很多¦B下降很少¦C不变¦D略有上升 | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 247 | 1 | 交直流传动 | 一台直流电动机需进行转速的调节，为了得到较好的稳定性，应采用（） | A电枢回路串电阻¦B改变电压C减弱磁通¦D改变转差率 | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 248 | 1 | 交直流传动 | 他励直流电动机的人为机械特性与固有机械特性相比，其理想空载转速和斜率均发生了变化，这么这条人为特性一定是（） | A串电阻的人为特性¦B降电压的人为特性¦C弱磁的人为特性¦D改变转差率的人为特性 | C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 249 | 1 | 交直流传动 | 双速电动机属于（）调速方法 | A变频¦B改变转差率¦C改变磁极对数¦D降低电压 | C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 250 | 1 | 交直流传动 | 绕线式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速（） | A不随电阻变化¦B越高¦C越低¦D测速后才可确定 | C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 251 | 1 | 交直流传动 | 下列异步电动机调速方法属于转差功率消耗型的调速系统是（） | A降电压调速¦B串级调速¦C变极调速¦D变压变频调速 | D | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 252 | 1 | 交直流传动 | 在自动控制系统中，如果需稳定某个物理量即引入该物理量的（） | A微分负反馈¦B微分正反馈¦C负反馈¦D正反馈 | C | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 253 | 1 | 交直流传动 | 调速系统的调速范围和静差率这两个指标（） | A互不相关¦B相互制约¦C相互补充¦D相互平等 | B | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 254 | 1 | 交直流传动 | 调节直流电动机电枢电压可获得（）性能 | A恒功率调速¦B恒转矩调速¦C弱磁通调速¦D强磁通调速 | B | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 255 | 1 | 交直流传动 | 自动调速系统应归类在（） | A过程控制系统¦B采样控制系统¦C恒值控制系统¦D智能控制系统 | C | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 256 | 1 | 交直流传动 | （）自动调速系统在一定程度上起到了自动稳速作用 | A电压负反馈¦B电压正反馈¦C电流负反馈¦D电流正反馈 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 257 | 1 | 交直流传动 | 在主轴（）调速范围内选一转速，调整切削用量，使达到设计规定的最大转矩 | A恒转矩¦B恒功率¦C恒电流¦D恒电流 | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 258 | 1 | 交直流传动 | 在主轴（）调速范围内选一适当转速，调整切削量使之达到最大功率，机床工作正常，无颤振现象 | A恒转矩¦B恒功率¦C恒电流¦D恒电流 | B | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 259 | 1 | 交直流传动 | 在实现恒转距调速时，在调频的同时（） | A不必调整电压¦B不必调整电流¦C必须调整电压¦D必须调整电流 | C | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 260 | 1 | 交直流传动 | 从自控系统的基本组成环节来看开环控制系统与闭环控制系统的区别在于（） | A有无测量装置¦B有无被控对象¦C有无反馈环节¦D控制顺序 | C | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 261 | 1 | 交直流传动 | 同开环控制系统相比，闭环控制的优点之一是（） | A它具有抑制干扰的能力¦B系统稳定性提高¦C减小了系统的复杂性¦D对元件特性变化更敏感 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 262 | 1 | 交直流传动 | 自动控制系统正常工作的首要条件是（） | A系统闭环负反馈控制¦B系统恒定¦C系统可控¦D系统稳定 | C | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 263 | 1 | 交直流传动 | 在滑差电动机自动调速控制线路中，测速发电机作为（）元件使用 | A放大¦B被控¦C执行¦D检测 | D | 电磁转差离合器调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 264 | 1 | 交直流传动 | 在电磁转差离合器中,如果电枢和电磁极之间没有相对转速差时,（）,也就没有转矩去带动磁极旋转,因此取名为转差离合器 | A磁极中不会有电流产生¦B磁极不存在¦C电枢中不会有趋肤效应¦D电枢中不会有涡流产生 | D | 电磁转差离合器调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 265 | 1 | 交直流传动 | 电磁转差离合器中，在励磁绕组中通入（）进行励磁 | A直流电流¦B非正弦交流电流¦C脉冲电流¦D正弦交流电 | A | 电磁转差离合器调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 266 | 1 | 交直流传动 | 电磁转差离合器中，磁极的转速应该（）电枢的转速 | A远大于¦B大于¦C等于¦D小于 | D | 电磁转差离合器调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 267 | 1 | 交直流传动 | 电磁调速异步电动机又称为（） | A交流异步电动机¦B测速发电机¦C步进电动机¦D滑差电动机 | D | 电磁转差离合器调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 268 | 1 | 交直流传动 | 电磁调速异步电动机转差离合器的电枢是由（）拖动的 | A测速发电机¦B工作机械¦C三相笼型异步电动机¦D转差离合器的磁极 | C | 电磁转差离合器调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 269 | 1 | 交直流传动 | 滑差电动机平滑调速是通过（）的方法来实现的 | A平滑调节转差离合器直流励磁电流的大小¦B平滑调节三相异步电动机三相电源电压的大小¦C改变三相异步电动机的极数多少¦D调整测速发电机的转速大小 | A | 电磁转差离合器调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 270 | 1 | 交直流传动 | 当系统的机械特性硬度一定时，如要求的静差率s越小，则调速范围D（） | A越大¦B越小¦C可大可小¦D不变 | B | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 271 | 1 | 交直流传动 | 调速系统的静差率指标应以何时所能达到的数值为准（） | A平均速度¦B最高速¦C最低速¦D理想空载速度 | C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 272 | 1 | 交直流传动 | 静差率和机械特性的硬度有关，当理想空载转速一定时，特性越硬，则静差率（） | A越小¦B越大¦C不变¦D不确定 | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 273 | 1 | 交直流传动 | 在转速负反馈系统中，闭环系统的静态转速降减为开环系统静态转速降的（）倍 | A1+K¦B1/(1+K)¦Cl+2K¦D1/K | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 274 | 1 | 交直流传动 | 串级调速系统没有制动停车功能，只能靠减小β逐渐减速,并依靠的作用自由停车 | A负载阻转矩¦B动态转矩¦C转差功率¦D电磁转矩 | A | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 275 | 1 | 交直流传动 | 绕线式异步电动机串级调速的特点是（） | A机械特性软¦B调速不平滑¦C功率损耗大¦D可在一定范围内调速 | D | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 276 | 1 | 交直流传动 | 开环自控系统在出现偏差时，系统将（） | A不能自动调节¦B能自动调节¦C能够消除偏差¦D以上都不对 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 277 | 1 | 交直流传动 | 在晶闸管串级调速系统中，转子回路采用不可控整流器，此时系统可以实现的工作状态有（）和高于同步转速的发电制动状态 | A低于同步转速的电动状态¦B高于同步转速的电动状态¦C低于同步转速的发电制动状态¦D以上都不对 | A | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 278 | 1 | 交直流传动 | 在速度负反馈单闭环调速系统中，当下列（）参数变化时系统无调节能力 | A放大器的放大倍数Kp¦B负载变化¦C转速反馈系数¦D供电电网电压 | C | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 279 | 1 | 交直流传动 | 在转速负反馈调速系统中，当负载变化时，电动机的转速也跟着变化，其原因是（） | A整流电压的变化¦B电枢回路电压降的变化¦C控制角的变化¦D温度的变化 | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 280 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈自动调速系统的性能（）与转速负反馈调速系统 | A优¦B劣¦C相同¦D不同 | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 281 | 1 | 交直流传动 | 绕线式异步电动机的串级调速种类很多，不管是哪一种，都是在（）进行调速的 | A转子电路中串入附加电动势¦B转子电路中串入电阻¦C转子电路中串入电抗器¦D转子电路中串入频敏变阻器 | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 282 | 1 | 交直流传动 | 带有电流截止负反馈环节的调速系统，为了使电流截止负反馈参与调节后机械特性曲线下垂段更陡一些，应把反馈取样电阻阻值选得（） | A大一些¦B小一些¦C接近无穷大¦D零 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 283 | 1 | 交直流传动 | 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用（）比较方法，而且也可以在反馈回路中对接一个稳压管来实现 | A电流¦B电压¦C功率¦D电荷 | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 284 | 1 | 交直流传动 | 在负载增加时，电流正反馈引起的转速补偿其实是转速（） | A上升¦B下降¦C上升一段然后下降¦D下降一段然后上升 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 285 | 1 | 交直流传动 | 转速负反馈有差调速系统中，当负载增加后，转速要变小，系统自动调速以后，可以使电动机的转速（） | A等于原来的转速¦B低于原来的转速¦C高于原来的转速¦D以恒转速旋转 | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 286 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈自动调速系统，当负载增加时，则电动机转速下降，从而引起电枢回路（） | A端电压增加¦B端电压不变¦C电流增加¦D电流减小 | C | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 287 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈调速系统是通过稳定直流电动机电枢电压来达到稳定转速的目的，其原理是电枢电压的变化与（） | A转速的变化成正比¦B转速的变化成反比¦C转速的变化平方成正比¦D转速的变化平方成反比 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 288 | 1 | 交直流传动 | 若调速系统反馈极性错误，纠正的办法有（） | A直流测速发电机的两端接线对调¦B电动机电枢的两端接线对调¦C电动机励磁的两端接线对调¦D加负给定电压 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 289 | 1 | 交直流传动 | 速度检测与反馈电路的精度，对调速系统的影响是（） | A决定系统稳态精度¦B只决定速度反馈系数¦C只影响系统动态性能¦D不影响，系统可自我调节 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 290 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈能克服（）压降所引起的转速降 | A电枢电阻¦B整流器内阻¦C电枢回路电阻¦D电刷接触电阻 | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 291 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈调速系统中，电流正反馈是补偿环节，一般实行（） | A欠补偿¦B全补偿¦C过补偿¦D温度补偿 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 292 | 1 | 交直流传动 | 在电压负反馈调速系统中，电流正反馈环节实质为转速降补偿控制，因此是（） | A有静差调速系统¦B无静差调速系统¦C全补偿时是无静差调速系统¦D难以确定静差有无的调速系统 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 293 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈调速系统中，若电流截止负反馈也参与系统调节作用时，说明主电路中电枢电流（） | A过大¦B过小¦C正常¦D不确定 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 294 | 1 | 交直流传动 | 在转速负反馈单闭环有静差调速系统中，负载突然减小后又进入稳定运行状态，此时晶闸管装置的输出电压Ud较之负载变化前是（） | A增加¦B减少¦C不变¦D先增加后减少 | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 295 | 1 | 交直流传动 | 在单闭环直流调速系统中，（）调速系统的调速性能优于带电流正反馈的电压负反馈调速系统 | A转速负反馈加电流负反馈¦B电压负反馈¦C转速负反馈¦D开环 | C | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 296 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈自动调速系统，一般调速范围D应为（） | AD<10¦BD>10¦C10<D<20¦D20<D<30 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 297 | 1 | 交直流传动 | 在直流调速系统中，当电流截止负反馈参与系统调节作用时，说明调速系统主电路电流（） | A过大¦B正常¦C过小¦D较小 | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 298 | 1 | 交直流传动 | 转速负反馈调速系统对检测反馈元件和给定电压造成的转速扰动（）补偿能力 | A有¦B没有¦C对前者有补偿能力，对后者无¦D对前者无补偿能力，对后者有 | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 299 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈调速系统对（）有补偿能力 | A励磁电流的扰动¦B电刷接触电阻扰动¦C检测反馈元件扰动¦D电网电压扰动 | D | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 300 | 1 | 交直流传动 | 电压负反馈调速系统中，电流正反馈在系统中起（）作用 | A补偿电枢回路电阻所引起的稳态速降¦B补偿整流器内阻所引起的稳态速降¦C补偿电枢电阻所引起的稳态速降¦D补偿电刷接触电阻及电流取样电阻所引起的稳态速降 | A | 单闭环直流调速工作原理

## 多选
工种 | 等级 | 题库类型 | 编号 | 考题类型 | 对应章节 | 标题 | 选项 | 答案 | 知识点
电工 | 高级 | 2 | 1 | 2 | 职业道德基础知识 | 对待职业和岗位，符合爱岗敬业所要求的（） | A树立职业理想¦B干一行爱一行专一行¦C遵守企业的规章制度¦D一职定终身，不改行 | A¦B¦C | 遵纪守法，爱岗敬业
电工 | 高级 | 2 | 2 | 2 | 职业道德基础知识 | 下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（） | A企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭¦B“一分钟应看成是八分钟”¦C勤劳节俭符合可持续发展的要求¦D“节省一块钱，就等于净赚一块钱” | B¦C¦D | 遵纪守法，爱岗敬业
电工 | 高级 | 2 | 3 | 2 | 职业道德基础知识 | 在职业交往活动中，不符合仪表端庄具体要求的是（） | A着装华贵¦B适当化妆或戴饰品¦C饰品俏丽¦D发型要突出个性 | A¦C¦D | 遵纪守法，爱岗敬业
电工 | 高级 | 2 | 4 | 2 | 职业道德基础知识 | 下列说法中，符合语言规范具体要求的是（） | A语感自然，不呆板¦B用尊称，不用忌语¦C语速适中，不快不慢¦D多使用幽默语言，调节气氛 | A¦B¦C | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 5 | 2 | 职业道德基础知识 | 关于创新的论述，正确的说法是（） | A创新需要“标新立异”¦B服务也需要创新¦C创新是企业进步的灵魂¦D引进别人的新技术不算创新 | A¦B¦C | 精益求精，勇于创新
电工 | 高级 | 2 | 6 | 2 | 职业道德基础知识 | 在商业活动中，符合待人热情要求的是（） | A严肃待客，表情冷漠¦B主动服务，细致周到¦C微笑大方，不厌其烦¦D亲切友好，宾至如归 | B¦C¦D | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 7 | 2 | 职业道德基础知识 | 正弦量的平均值与最大值之间的关系正确的是（） | AEav=2/π*Em¦BUav=2/π*Em ¦CIav=2/π*Em¦DI=Im/1.44 | A¦B¦C | 交流电路基本知识
电工 | 高级 | 2 | 8 | 2 | 职业道德基础知识 | 各种绝缘材料的机械强度的各种指标是（）等各种强度指标 | A抗张、抗压¦B抗弯、抗剪¦C抗撕¦D抗冲击 | A¦B¦C¦D | 常用绝缘材料的分类及其应用
电工 | 高级 | 2 | 9 | 2 | 职业道德基础知识 | 电缆线路发生故障的主要原因有（） | A电缆受外力引起机械损伤¦B绝缘老化¦C因腐蚀使保护层损坏¦D因雷击、过载或其他过电压使电缆击穿 | A¦B¦C¦D | 电工安全基本知识
电工 | 高级 | 2 | 10 | 2 | 职业道德基础知识 | 电力变压器常用的冷却方式有（） | A油浸自冷式¦B油浸风冷式¦C强迫油循环¦D自然风冷式 | A¦B¦C | 电力变压器的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 11 | 2 | 职业道德基础知识 | 三相异步电动机的转速取决于（） | A电源电压¦B绕组极数¦C电源频率¦D转差率 | A¦B¦C | 常用电机的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 12 | 2 | 职业道德基础知识 | 交流接触器在运行中噪声大的原因可能是（） | A短路环损坏¦B衔铁与铁芯接触不良¦C触头弹簧压力过大¦D衔铁不能完全吸合 | A¦B¦C¦D | 常用低压电器的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 13 | 2 | 职业道德基础知识 | 若单相桥式整流电路中，有一只二极管已断路，则该电路（） | A不能工作¦B仍能工作¦C输出电压下降¦D输出电压上升 | B¦C | 整流、滤波、稳压电路基本应用
电工 | 高级 | 2 | 14 | 2 | 职业道德基础知识 | 安全标志是由（）和图形符号构成，用以表达特定的安全信息 | A图形符号¦B安全色¦C几何符号¦D几何图形 | A¦B¦D | 安全距离、安全色和安全标志等国家标准规定
电工 | 高级 | 2 | 15 | 2 | 职业道德基础知识 | 为了保障和促进电力事业的发展，维护电力（）的合法权益，保障电力安全运行，特制定本法 | A投资者¦B建设者¦C使用者¦D经营者 | A¦C¦D | 《中华人民共和国电力法》的相关知识
电工 | 高级 | 2 | 16 | 2 | 职业道德基础知识 | 关于《中华人民共和国电力法》以下说法正确的是（） | A为了保障和促进电力事业的发展，维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益，保障电力安全运行，制定本法¦B本法适用于中华人民共和国境内的电力建设、生产、供应和使用¦C电力事业应当适应国民经济和社会发展的需要，适当超前发展¦D国家鼓励、引导国内外的经济组织和个人可以依法投资开发电源 | A¦B¦C¦D | 《中华人民共和国电力法》的相关知识
电工 | 高级 | 2 | 17 | 2 | 职业道德基础知识 | 保护零线必须在（）做重复接地 | A超长的配电线路的中间¦B超长的配电线路的末端处¦C总配电箱¦D配电室 | A¦B¦C¦D | 电气消防、接地、防雷等基本知识
电工 | 高级 | 2 | 18 | 2 | 职业道德基础知识 | 关于电工安全用具，下列说法哪一种是正确的（） | A基本安全用具可以直接与带电体接触，用于带电作业¦B基本安全用具有绝缘杆，绝缘钳、低压绝缘工具等¦C辅助安全用具包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫（台）等¦D辅助安全用具也可以直接与带电体接触 | A¦B¦C | 电工安全用具
电工 | 高级 | 2 | 19 | 2 | 继电器线路装调 | 临时用电设备的熔断器（） | A可用适当的铜丝代替¦B可用适当的铝丝代替¦C熔体的额定电流不能随意换大¦D额定电流根据用电设备容量等条件合理选择 | C¦D | 临时用电负荷计算
电工 | 高级 | 2 | 20 | 2 | 继电器线路装调 | 临时用电管理是确保行业作业安全的重要保证，需要以下单位（）的协同管理 | A用电单位¦B供电执行单位¦C供电管理部门¦D申请作业单位 | A¦B¦C¦D | 临时用电负荷计算
电工 | 高级 | 2 | 21 | 2 | 继电器线路装调 | 施工现场临时用电工程中，接地主要包括（） | A工作接地¦B保护接地¦C重复接地¦D防雷接地 | A¦B¦C¦D | 接地装置施工、验收规范
电工 | 高级 | 2 | 22 | 2 | 继电器线路装调 | 临时用电施工组织设计的安全技术原则是（） | A必须采用TN-S接零保护系统¦B必须采用三级配电系统¦C必须采用漏电保护系统¦D必须采用安全电压 | A¦B¦C | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 23 | 2 | 继电器线路装调 | 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的规定，临时用电组织设计变更时，必须履行（）程序 | A编制¦B审核¦C批准¦D签字 | A¦B¦C | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 24 | 2 | 继电器线路装调 | 施工现场与电气安全有关的危险环境因素主要有（）等 | A外电线路¦B易燃易爆物¦C腐蚀介质¦D机械损伤 | A¦B¦C¦D | C3.5
电工 | 高级 | 2 | 25 | 2 | 继电器线路装调 | 盾构机操作包括（）、泡沫系统、螺旋输送机、皮带输送机、盾尾油脂密封、仿形刀、膨润土等部分的控制 | A推进系统¦B铰接油缸¦C主驱动系统¦D油脂系统 | A¦B¦C | 龙门刨床、盾构机电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 26 | 2 | 继电器线路装调 | 施工现场必须设置配电室，每一个电气回路中应该合理配置（）功能 | A电气隔离¦B短路¦C过载¦D漏电保护 | A¦B¦C¦D | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 27 | 2 | 继电器线路装调 | 关于接地电阻的测量，下列说法是正确的（） | A普通的万用表不宜用来测量接地电阻¦B接地电阻应使用接地电阻测量仪进行测量¦C测量接地电阻时，被测接地电阻极的连线可以不断开¦D不得在雷雨天测量，不得带电测量、易燃易爆场所应采用安全火花型接地电阻测量仪 | A¦B¦D | 接地装置施工、验收规范
电工 | 高级 | 2 | 28 | 2 | 继电器线路装调 | 施工现场临时用电必须编制专项施工方案，建立安全技术档案，（）临时用电工程必须由专业电工完成，且电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适宜 | A安装¦B维修¦C设计¦D拆除 | A¦B¦D | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 29 | 2 | 继电器线路装调 | 临时用电验收表中明确规定，用电档案中的施工组织设计内容必须包括（） | A临电计算书¦B平面图¦C立面图¦D系统接线图 | A¦B¦C¦D | 临时供电、用电设备型号、技术指标
电工 | 高级 | 2 | 30 | 2 | 继电器线路装调 | 在TN-S接零保护系统中接地分类主要有（） | A工作接地¦B保护接地¦C重复接地¦D防雷接地 | A¦C¦D | 接地装置施工、验收规范
电工 | 高级 | 2 | 31 | 2 | 电气设备装调 | 变频器一上电就发生过电流故障警报并跳闸，此故障原因可能是（） | A变频器主电路有短路故障¦B电动机有短路故障¦C安装时有短路故障问题¦D电动机设置参数问题 | A¦B¦C | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 32 | 2 | 电气设备装调 | 通用变频器所允许的过载电流以（）来表示 | A允许的时间¦B额定输出功率的百分数¦C最大电流的百分数¦D额定电流的百分数 | A¦D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 33 | 2 | 电气设备装调 | 通用变频器的电气制动方式一般有（）等几种 | A失电制动¦B能耗制动¦C直流制动¦D回馈制动 | B¦C¦D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 34 | 2 | 电气设备装调 | 下述选项中，变频器的加速曲线的是（） | A线性方式¦BS形方式¦C半S形方式¦DY形方式 | A¦B¦C | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 35 | 2 | 电气设备装调 | 变频器的主要功能有（） | A频率给定¦B低频定子电压补偿¦C瞬时停电再启动¦D程序控制和PID调节 | A¦B¦C¦D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 36 | 2 | 电气设备装调 | 目前常用的变频器采用的控制方式有（） | AU/f控制¦B转差频率控制¦C矢量控制¦D直接转矩控制和单片机控制 | A¦B¦C¦D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 37 | 2 | 电气设备装调 | 变频器的频率设定方式采用（） | A通过操作面板的加速/减速按键来直接输入变频器的运行频率¦B通过外部信号输入端子来直接输入变频器的运行频率¦C通过测速发电机的两个端子来直接输入变频器的运行频率¦D通过通信接口来直接输入变频器的运行频率 | A¦B¦D | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 38 | 2 | 电气设备装调 | 工频UPS主机主要组成部分包括（） | A可控硅整流电路¦BIGBT整流电路¦CIGBT逆变器¦D升压变压器 | A¦C¦D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 39 | 2 | 电气设备装调 | 以下属于功率模块化UPS特点的是（） | A功率模块化UPS由机架加功率模块构成¦B功率模块中包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分¦C静态旁路与系统的部分监控和显示共用一个机架，各模块独立控制并联运行¦D每个单体模块内部都装有整个UPS电源与控制电路，包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板，每个UPS模块均有独立的管理显示屏 | A¦B¦C | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 40 | 2 | 电气设备装调 | 有市电时，UPS工作正常，一停电就没有输出，是以下（）原因造成 | A没有开机，UPS工作于旁路状态¦B市电不正常¦C电池开关没有合¦D电池的放电能力不行，需更换电池 | A¦C¦D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 41 | 2 | 电气设备装调 | 以下（）是UPS的电池开关基本要求 | A采用直流开关，分断电压高于母线电压最高值¦B采用交流开关，分断电压高于母线电压最高值¦C有低压自动脱扣功能¦D在母线电压尚未建立时，电池开关不能闭合 | A¦C¦D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 42 | 2 | 电气设备装调 | UPS的后台监控可以通过（）方式接入 | ARS232¦BRS485¦CSNMP卡¦DModem | A¦B¦C¦D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 43 | 2 | 电气设备装调 | UPS面板显示“机内过热”，找出所有可能的的原因是（） | A热继电器连接线松脱¦B散热风道堵塞¦C风扇损坏¦D环境温度高 | A¦B¦C¦D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 44 | 2 | 电气设备装调 | UPS常用的电池类型有（） | A碱性电池¦B胶体电池¦C镍氢电池¦D阀控铅酸畜电池 | B¦D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 45 | 2 | 电气设备装调 | 以下属于在线互动式UPS的缺点（） | A在市电供电时，输入电压只是幅度有所改善，而输入的失真、干扰等传递给了输出¦B动态性能不好，在输入电压或负载电流突变时，输出电压突变较大，恢复到新稳态所需时间长¦C稳压精度较差，对电网适应范围窄，如要提高精度和扩大适应范围，则必须增加变压器抽头的个数¦D当双向变换器作为充电器使用时，其充电电压和电流不可控，大大地降低了蓄电池的使用寿命 | A¦B¦C¦D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 46 | 2 | 电气设备装调 | UPS面板显示“机内过热”，找出所有可能的的原因是（） | A热继电器连接线松脱¦B散热风道堵塞¦C风扇损坏¦D环境温度高 | A¦B¦C¦D | UPS不间断电源工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 47 | 2 | 电气设备装调 | GP-100C3型高频设备感应器加热后, 阳极电流约5A,栅极电流0.2A,槽极电压约0.5kV,加大反馈阳极电流很快上升,栅极电流、槽极电压未变化，分析原因可能有（） | AG1极间短路¦B槽路中个别电容被击穿, 但未完全短路¦C产生寄生振荡¦D反馈电路及槽路接触不良; | A¦B¦C¦D | 中高频淬火设备调试方法
电工 | 高级 | 2 | 48 | 2 | 电气设备装调 | GP-100C3型高频设备按下加热按钮，CJ3 动作后，加热器不振荡，阳极电流表A1、栅极电流表A2均显示0，调节反馈耦合L6不起作用，分析原因可能有（） | A负栅压未被切除¦B反馈电路存在断路¦C槽路存在短路¦DG1极间短路 | A¦B¦C | 中高频淬火设备调试方法
电工 | 高级 | 2 | 49 | 2 | 电气设备装调 | GP-100C3型高频设备电路由（）、控制保护电路和测量电路组成 | A高频振荡电路¦B工频电源输入电路¦C灯丝供电电路¦D高压整流电路 | A¦B¦C¦D | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 50 | 2 | 电气设备装调 | GP-100C3型高频设备中的保护措施有（） | A过电流保护¦B水压保护¦C水温保护¦D联锁保护 | A¦B¦C¦D | 中高频淬火设备调试方法
电工 | 高级 | 2 | 51 | 2 | 电气设备装调 | GP-100C3型高频设备中高频电源的控制电路必须满足的要求是（） | A设备各单元应按一定顺序投入运行¦B对人身安全及设备的正常运行必须有可靠保护¦C闸流管及振荡管的灯丝分挡供电，在不切断直流高压电源的情况下，能方便地进行加热和停止加热¦D根据产品批量的大小，可进行手动或自动操作 | A¦B¦C¦D | 中高频淬火设备调试方法
电工 | 高级 | 2 | 52 | 2 | 电气设备装调 | 防止寄生振荡产生的原则是破坏寄生自激振荡的条件，GP-100C3型高频设备中采取的措施是（） | A在电子管阳极和栅极各串接一个很大的无感电阻¦B在振荡管栅一阴极间跨接一个小电容¦C将可能引起正反馈的各元件或引线远离且互相垂直放置，以减少它们的耦合，破坏其振幅平衡条件¦D采用栅极控制的方法 | A¦B¦C | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 53 | 2 | 电气设备装调 | 频感应加热设备关机操作包括（） | A将功率旋钮调至最低¦B按下停止按钮¦C关掉面板电源开关¦D将空气开关拉至OFF | A¦B¦C¦D | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 54 | 2 | 电气设备装调 | 中频淬火频率为（） | A50赫兹¦B2500赫兹¦C8000赫兹¦D100～500千赫 | B¦C | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 55 | 2 | 电气设备装调 | 感应加热后的冷却方式有（） | A喷射冷却¦B浸液冷却¦C埋油淬火¦D自然冷却 | A¦B¦C | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 56 | 2 | 电气设备装调 | 集肤效应与（）有关 | A电流的大小¦B电流的频率¦C导体的材料¦D导体的形状和尺寸 | B¦C¦D | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 57 | 2 | 电气设备装调 | 下列仪器是利用涡流工作的有（） | A电磁炉¦B金属探测器¦C微波炉¦D真空冶炼炉 | A¦B¦D | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 58 | 2 | 电气设备装调 | 变压器的铁芯是用薄硅钢片叠压而成，而不是采用一整块硅钢，这是因为（） | A增大涡流，提高变压器效率¦B减小涡流，提高变压器效率¦C增大铁芯中的电阻，以产生更多的热量¦D增大铁芯中的电阻，以减小发热量 | B¦D | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 59 | 2 | 电气设备装调 | 关于涡流，下列说法中正确是（） | A真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置¦B家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的¦C阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动¦D变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流 | A¦C¦D | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 60 | 2 | 电气设备装调 | 下述选项中，高中压变频器调速系统的基本形式有（） | A直接高-高型¦B高-中型¦C高-低-高型¦D交-交变频器 | A¦B¦C | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 61 | 2 | 自控电路装调 | PLC硬件故障类型的是（） | AI/O模块故障¦B电源模块故障¦CCPU模块故障¦D状态矛盾故障 | A¦B¦C | 可编程控制器系统故障范围判断方法
电工 | 高级 | 2 | 62 | 2 | 自控电路装调 | PLC输入模块的故障处理方法正确的是（） | A有输入信号但是输入模块指示灯不亮时应检查是否输入直流电源正负极接反¦B指示灯不亮，万用表检查有电压，直接说明输入模块烧毁了¦C出现输入故障时，首先检查LED，电源指示器是否影响应现场元件（如按钮、行程开关等）¦D若一个LED、逻辑指示器变暗，而且根据编程器件监视器，处理器未识别输入，则输入模块可能存在故障 | A¦C¦D | 可编程控制器系统故障范围判断方法
电工 | 高级 | 2 | 63 | 2 | 自控电路装调 | PLC输出模块没有信号输出，可能是（）造成的 | A输出供电有问题¦B输出电路出现断路，接线有松动¦C输出模块安装时出现问题¦D输出模块的元件损坏 | A¦B¦C¦D | 可编程控制器系统故障范围判断方法
电工 | 高级 | 2 | 64 | 2 | 自控电路装调 | 以下对PLC编辑软件安装方法的描述正确的是（） | A安装前，请确定下载文件的大小及文件名称¦B在安装的时候，最好把其他应用程序关掉，包括杀毒软件¦C安装前，要保证I/.O接口电路连线正确¦D先安装通用环境，解压后，进入相应文件夹，点击安装 | A¦B¦D | 可编程控制器模拟调试方法
电工 | 高级 | 2 | 65 | 2 | 自控电路装调 | PLC编程软件的功能包括（） | A指令转化梯形图¦B输出波形¦C程序上传¦D监控仿真 | A¦C¦D | 可编程控制器模拟调试方法
电工 | 高级 | 2 | 66 | 2 | 自控电路装调 | 以下属于PLC与计算机正确连接方式的是（） | ARS—232通信连接¦B超声波通信连接¦CRS—422通信连接¦DRS—458通信连接 | A¦C¦D | 可编程控制器现场调试方法
电工 | 高级 | 2 | 67 | 2 | 自控电路装调 | 以下是单片机系统响应中断的必要条件（） | ATCON或SCON寄存器内的有关中断标志位为1¦BIE中断允许寄存器内的有关中断允许位置1¦CIP中断优先级寄存器内的有关位置1¦D当前一条指令执行完 | A¦B¦D | 单片机结构
电工 | 高级 | 2 | 68 | 2 | 自控电路装调 | MCS-51 单片机复位主要采用（） | A上电自动复位¦B按键电平复位¦C系统复位¦D软件复位 | A¦B¦C | 单片机引脚功能
电工 | 高级 | 2 | 69 | 2 | 自控电路装调 | 下列传送指令中正确的有（） | AMOV 44H , A¦BMOV 30H , @R1¦CMOV R0 , R4¦DANL P1.0 , 20H | A¦B | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 70 | 2 | 自控电路装调 | 下列温度传感器属于非接触式温度传感器的是（） | A亮度式温度传感器¦B比色式温度传感器¦CP-N结温度传感器¦D全辐射温度传感器 | A¦B¦D | 温度传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 71 | 2 | 自控电路装调 | 温度补偿的方法有（） | A电桥补偿法¦B计算机补偿法¦C应变计补偿法¦D热敏电阻补偿法 | A¦B¦C¦D | 温度传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 72 | 2 | 自控电路装调 | 下列属于节流式流量传感器的有（） | A压差式流量计¦B靶式流量计¦C转子流量计¦D涡流流量计 | A¦B¦C | 流量传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 73 | 2 | 电子电路装调 | 组合逻辑电路常采用的分析方法有（） | A逻辑代数化简¦B真值表¦C逻辑表达式¦D梯形图 | A¦B¦C | 编码器、译码器等组合逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 74 | 2 | 电子电路装调 | 移位寄存器可分为（）移位寄存器 | A左移¦B右移¦C双向¦D可逆 | A¦B¦C¦D | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 75 | 2 | 电子电路装调 | 下列电路中属于时序电路的是（） | A同步计数器¦B异步计数器¦C组合逻辑电路¦D数据寄存器 | A¦B¦D | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 76 | 2 | 电子电路装调 | 为了使555定时器组成的多协振荡器停振，可以（） | A在D端输入¦B在USC端输入¦C在R端输入0¦D在R端输入1 | A¦B¦C | 555集成电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 77 | 2 | 电子电路装调 | 运算放大器以下参数（）越大越好 | A开环放大倍数¦B共模抑制比¦C输入失调电压¦D输入电阻 | A¦B¦D | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 78 | 2 | 电子电路装调 | 运算放大器采用以下结构（） | A输入为差动放大¦B恒流源偏置¦C直接耦合¦D射极输出 | A¦B¦C¦D | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 79 | 2 | 电子电路装调 | 具有记忆功能的电路有（） | A施密特触发器¦B主从触发器¦CJK触发器¦DD触发器 | B¦C¦D | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 80 | 2 | 电子电路装调 | 555定时器可以组成（） | A多谐振荡器¦B单稳态触发器¦C施密特触发器¦D整形电路 | A¦B¦C¦D | 555集成电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 81 | 2 | 电子电路装调 | 三相桥式可控整流电路中晶闸管必须采用（） | A单窄脉冲¦B单宽脉冲¦C双窄脉冲¦D脉冲列 | B¦C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 82 | 2 | 电子电路装调 | 判断理想运放是否工作在线性区方法是（） | A看是否引入负反馈¦B看是否引入正反馈¦C看是否开环¦D看是否闭环 | A¦D | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 83 | 2 | 电子电路装调 | 控制角α=0°整流输出功率平均电压为2.34U2φ，电路有（） | A三相全控桥¦B单相全控桥¦C三相半控桥¦D单相半控桥 | A¦C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 84 | 2 | 电子电路装调 | 整流电路最大导通角为2π/3的有（）电路 | A三相全控桥¦B单相全控桥¦C三相半控桥¦D单相半控桥 | A¦C¦D | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 85 | 2 | 电子电路装调 | 造成晶闸管误触发的主要原因有（） | A触发器信号不同步¦B控制极与阴极间存在磁场干扰¦C触发器含有干扰信号¦D阳极电压上升率过大 | A¦B¦C¦D | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 86 | 2 | 电子电路装调 | 单相桥式全控整流电路与单相全波可控整流电路的区别有（） | A所用晶闸管个数不同¦B整流变压器结构不同¦C输出相同电压时器件承受的电压不同¦ D输出回路管压降不同 | A¦B¦C¦D | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 87 | 2 | 电子电路装调 | 晶闸管对触发电路的基本要求描述正确的有（） | A触发电压必须与晶闸管的阳极电压同步¦B触发电压应满足主电路移相范围的要求¦C触发电压的前沿平缓，宽度要小¦D具有一定的抗干扰能力 | A¦B¦D | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 88 | 2 | 电子电路装调 | 关断晶闸管的方法有（） | A切断控制极电压¦B断开阳极电源¦C降低正向阳极电压¦D给阳极加反向电压 | B¦C¦D | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 89 | 2 | 电子电路装调 | 晶闸管导通条件是（） | A阳极与阴极之间加正向电压¦B阳极与阴极之间加反向电压¦C控制极与阴极之间加正向电压¦D控制极与阴极之间加反向电压 | A¦C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 90 | 2 | 电子电路装调 | 晶闸管可控整流电路通常接有三种不同电性负载，它们是（） | A电阻性¦B电感性¦C反电势¦D电容性 | A¦B¦C | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 91 | 2 | 交直流传动 | 要调节异步电动机的转速，可从（）入手 | A变极调速B变频调速C转差率调速D弱磁调速 | A¦B¦C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 92 | 2 | 交直流传动 | 小容量晶闸管调速电路要求（） | A可靠性高¦B调速平滑¦C抗干扰能力强¦D稳定性好 | B¦C¦D | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 93 | 2 | 交直流传动 | 较复杂机械设备电气控制线路调试的原则是（） | A先部件，后系统¦B先开环，后闭环¦C先内环，后外环¦D先阻性负载，后电机负载 | A¦B¦C¦D | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 94 | 2 | 交直流传动 | 下述（）方法能改变异步电动机转速 | A改变电源频率¦B改变磁极对数¦C改变转差率¦D改变功率因数 | A¦B¦C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 95 | 2 | 交直流传动 | 下列属于直流电机调速方法的是（） | A改变电枢回路电阻调速¦B改变励磁电流调速¦C改变电源电压调速¦D改变供电电网频率调速 | A¦B¦C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 96 | 2 | 交直流传动 | 直流调速系统的静态指标有（） | A调速范围¦B机械硬度¦C静差率¦D转速 | A¦C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 97 | 2 | 交直流传动 | 异步电机调转差率调速电路有（） | A串级调速¦B转子加电阻¦C定子调电压¦D改变频率 | A¦B¦C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 98 | 2 | 交直流传动 | 调速性能的主要指标是（） | A精度¦B调速范围¦C静差度¦D机械特性 | B¦C¦D | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 99 | 2 | 交直流传动 | 晶闸管-直流电机调速系统有如下（）静态指标 | A静差率¦B调速范围¦C平滑系数¦D振荡次数 | A¦B¦C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 100 | 2 | 交直流传动 | 直流调速装置调试前准备工作主要有（） | A收集有关资料¦B熟悉并阅读有关资料和说明书¦C主设备调试用仪表的准备¦D程序（软件）调试 | A¦B¦C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 101 | 2 | 交直流传动 | 直流调速系统中，给定控制信号作用下的动态性能指标（即跟随性能指标）有（） | A上升时间¦B超调量¦C最大动态速降¦D调节时间 | A¦B¦D | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 102 | 2 | 交直流传动 | 直流调速系统的静差率与（）有关 | A机械特性硬度¦B额定转速¦C理想空载转速¦D额定电流 | A¦C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 103 | 2 | 交直流传动 | 转速负反馈调速系统的特点是（） | A必须增大给定电压¦B减小了系统的转速降落¦C扩大了调速范围¦D加快了过渡过程 | A¦B¦C¦D | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 104 | 2 | 交直流传动 | 异步电动机串级调速主要组成部件有（） | A鼠笼电动机¦B转子整流器¦C有源逆变器¦D逆变器触发电路 | B¦C¦D | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 105 | 2 | 交直流传动 | 无换向器电动机的调速方法是（） | A调电压调速¦B调励磁电流调速¦C调电枢刷位置调速¦D调电源频率 | A¦B¦C | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 106 | 2 | 交直流传动 | 下列属于直流调速系统的跟随性能指标的是（） | A恢复时间tf¦B超调量σ¦C调节时间ts¦D上升时间tr | B¦C¦D | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 107 | 2 | 交直流传动 | 对恒转矩负载，交流调压调速系统要获得实际应用必须具备条件是（） | A低转子电阻电机B闭环控制C高转子电阻电机D开环控制 | B¦C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 108 | 2 | 交直流传动 | 直流单闭环调速系统中,能抑制（）的扰动 | A调节器放大倍数¦B电网电压波动¦C负载¦D测速机励磁电流 | A¦B¦C | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 109 | 2 | 交直流传动 | 下列关于转速反馈闭环调速系统反馈控制基本规律的叙述中正确的是（） | A只用比例放大器的反馈控制系统，其被调量仍是有静差的¦B反馈控制系统可以抑制不被反馈环节包围的前向通道上的扰动¦C反馈控制系统的作用是：抵抗扰动、服从给定¦D系统的精度依赖于给定和反馈检测的精度 | A¦C¦D | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 110 | 2 | 交直流传动 | 普通串级调速系统中，逆变角β上升 ，则（） | A转速上升¦B转速下降¦C功率因数上升¦D功率因数下降 | A¦C | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 111 | 2 | 交直流传动 | 转速反馈闭环调速系统的基本特征（） | A具有比例放大器的反馈控制系统其被调量总是有静差的¦B抵抗扰动¦C服从给定¦D系统的精度依赖于给定电源和反馈检测的精度 | A¦B¦C¦D | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 112 | 2 | 交直流传动 | 直流电机调速系统优点（） | A调速范围广，易于实现平滑调速¦B起动、制动性能好¦C过载转矩大¦D动态性能良 | A¦B¦C¦D | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 113 | 2 | 交直流传动 | 交流电机调速系统优点（） | A异步电动机结构简单、造价低廉¦B坚固耐用、维护方便¦C便于制造大容量、高转速、高电压电机¦D调速范围广 | A¦B¦C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 114 | 2 | 交直流传动 | 速度单闭环系统中，能抑制（）的扰动 | A调节器放大倍数¦B电网电压波动¦C负载¦D测速机励磁电流 | A¦B¦C | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 115 | 2 | 交直流传动 | 下列异步电动机调速方法属于转差功率不变型的调速系统是（） | A降电压调速¦B串级调速¦C变极调速¦D变压变频调速 | A¦B¦C | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 116 | 2 | 交直流传动 | 交流电机调速方法有（） | A变频调速¦B变极调速¦C串极调速¦D降压调速 | A¦B¦C¦D | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 117 | 2 | 交直流传动 | 绕线式三相异步电动机可采用（）进行调速 | A改变电源频率f¦B改变额定电压UN¦C改变转子磁极对数P¦D改变转差率S | A¦C¦D | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 118 | 2 | 交直流传动 | 调速系统中电流检测装置有（）等类型 | A二个交流电流互感器组成电流检测装置¦B直流电流互感器组成电流检测装置¦C三个交流电流互感器组成电流检测装置¦D电压互感器组成电流检测装置 | A¦B¦C | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 119 | 2 | 交直流传动 | 闭环调速系统的静特性是表示闭环系统电动机的（） | A表示闭环系统电动机的电压与电流（或转矩）的动态关系¦B表示闭环系统电动机的转速与电流（或转矩）的动态关系¦C表示闭环系统电动机的转速与电流（或转矩）的静态关系¦D表示闭环系统电动机的电压与电流（或转矩）的静态关系 | C¦D | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 120 | 2 | 交直流传动 | 闭环调速系统和开环调速系统性能相比较有（）等方面特点 | A闭环系统的静态转速降减为开环系统静态转速降的1/（1+K）¦B闭环系统的静态转速降减为开环系统静态转速降的1/(（1+2K）¦C当理想空载转速相同时，闭环系统的静差率为开环系统静态率的1/（1+K）¦D当系统静差率要求相同时，闭环系统的调速范围为开环系统的调速范围的 （1+K） | A¦C¦D | 单闭环直流调速工作原理

## 判断
工种 | 等级 | 题库类型 | 编号 | 考题类型 | 对应章节 | 标题 | 选项 | 答案 | 知识点
电工 | 高级 | 2 | 1 | 3 | 职业道德基础知识 | 在电气设备上工作，应按具体工作的要求，填用工作票或按命令执行 | A¦B | B | 遵守规程，执行工艺
电工 | 高级 | 2 | 2 | 3 | 职业道德基础知识 | 向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念 | A¦B | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 3 | 3 | 职业道德基础知识 | 在日常接待工作中，对待不同服务对象，采取一视同仁的服务态度 | A¦B | A | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 4 | 3 | 职业道德基础知识 | 在职业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益 | A¦B | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 5 | 3 | 职业道德基础知识 | 企业文化的功能包括娱乐功能 | A¦B | B | 遵纪守法，爱岗敬业
电工 | 高级 | 2 | 6 | 3 | 职业道德基础知识 | 创新既不能墨守成规，也不能标新立异 | A¦B | B | 精益求精，勇于创新
电工 | 高级 | 2 | 7 | 3 | 职业道德基础知识 | 市场经济条件下，根据服务对象来决定是否遵守承诺并不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求 | A¦B | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 8 | 3 | 职业道德基础知识 | 市场经济时代，勤劳是需要的，而节俭则不宜提倡 | A¦B | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 9 | 3 | 职业道德基础知识 | 在市场经济条件下，克服利益导向是职业道德社会功能的表现 | A¦B | B | 职业道德基本知识
电工 | 高级 | 2 | 10 | 3 | 职业道德基础知识 | 部分电路欧姆定律反映了在含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系 | A¦B | B | 直流电路基本知识
电工 | 高级 | 2 | 11 | 3 | 职业道德基础知识 | 电解电容有正，负极，使用时负极接高电位，正极接低电位 | A¦B | B | 直流电路基本知识
电工 | 高级 | 2 | 12 | 3 | 职业道德基础知识 | 在磁场外部，磁力线由N极指向S极；在磁场内部，磁力线由S极指向N极 | A¦B | A | 电磁基本知识
电工 | 高级 | 2 | 13 | 3 | 职业道德基础知识 | 变压器是根据电磁感应原理而工作的，它能改变交流电压和直流电压 | A¦B | B | 电力变压器的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 14 | 3 | 职业道德基础知识 | 电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时，效率最高，功率因数大 | A¦B | A | 常用低压电器的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 15 | 3 | 职业道德基础知识 | 电伤伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故 | A¦B | B | 触电急救知识
电工 | 高级 | 2 | 16 | 3 | 职业道德基础知识 | 二极管具有单向导电性，是线性元件 | A¦B | B | 二极管的基本知识
电工 | 高级 | 2 | 17 | 3 | 职业道德基础知识 | 磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路 | A¦B | A | 电磁基本知识
电工 | 高级 | 2 | 18 | 3 | 职业道德基础知识 | 绝缘材料就是指绝对不导电的材料 | A¦B | B | 常用绝缘材料的分类及其应用
电工 | 高级 | 2 | 19 | 3 | 职业道德基础知识 | 低压断路器是一种重要的控制和保护电器，断路器都装有灭弧装置，因此可以安全地带负荷合、分闸 | A¦B | A | 常用低压电器的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 20 | 3 | 职业道德基础知识 | 电动机按铭牌数值工作时，短时运行的定额工作制用S2表示 | A¦B | A | 常用电机的识别与分类
电工 | 高级 | 2 | 21 | 3 | 职业道德基础知识 | 电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出 | A¦B | A | 电工读图基本知识
电工 | 高级 | 2 | 22 | 3 | 职业道德基础知识 | 用万用表R×1kΩ欧姆档测量二极管时，红表笔接一只脚，黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆，反向测量时电阻值很大，则该二极管是好的 | A¦B | A | 常用电工仪表及其使用
电工 | 高级 | 2 | 23 | 3 | 职业道德基础知识 | 当电气火灾发生时，如果无法切断电源，就只能带电灭火，并选择干粉或者二氧化碳灭火器，尽量少用水基式灭火器 | A¦B | B | 电工安全基本知识
电工 | 高级 | 2 | 24 | 3 | 职业道德基础知识 | 质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是企业的生命线 | A¦B | A | 质量管理知识
电工 | 高级 | 2 | 25 | 3 | 职业道德基础知识 | 岗位的质量要求是每个领导干部都必须做到的最基本的岗位工作职责 | A¦B | B | 质量管理知识
电工 | 高级 | 2 | 26 | 3 | 职业道德基础知识 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人 员的责任 | A¦B | A | 《中华人民共和国安全生产法》的相关知识
电工 | 高级 | 2 | 27 | 3 | 职业道德基础知识 | 劳动防护用品不同于一般的商品，直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康，故要求其必须符合国家标准或者行业标准 | A¦B | A | 《中华人民共和国安全生产法》的相关知识
电工 | 高级 | 2 | 28 | 3 | 继电器线路装调 | 盾构机内各用电设备的电源控制全部采用漏电保护开关，配电箱、开关箱都必须防水阻燃 | A¦B | A | 龙门刨床、盾构机电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 29 | 3 | 继电器线路装调 | B2010型龙门刨床V55系统当电动机低于额定转速采用恒功率方式调速 | A¦B | B | 龙门刨床、盾构机电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 30 | 3 | 继电器线路装调 | 在整定B2010型刨床速度调节器比例放大倍数必须以测速发电机电压稳定为前提 | A¦B | A | 龙门刨床、盾构机电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 31 | 3 | 继电器线路装调 | 电气控制线路图测绘的一般步骤是设备停电，先画出电气原理图，再画电气接线图，最后画出电气布置图 | A¦B | B | 电气接线图测绘步骤、分析方法
电工 | 高级 | 2 | 32 | 3 | 继电器线路装调 | 电气线路测绘前先要操作一遍测绘对象的所有动作，找出故障点，准备工作仪表等 | A¦B | B | 电气接线图测绘步骤、分析方法
电工 | 高级 | 2 | 33 | 3 | 继电器线路装调 | 电气线路测绘前先要检测设备是否有电，无论什么情况都不能带电作业 | A¦B | B | 电气接线图测绘步骤、分析方法
电工 | 高级 | 2 | 34 | 3 | 继电器线路装调 | 测绘T68镗床电气布置图时要画出2台电动机在机床中的具体位置 | A¦B | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 35 | 3 | 继电器线路装调 | 分析T68镗床电气线路的控制电路原理图时，重点是快速移动电动机M2的控制 | A¦B | B | 磨床、铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 36 | 3 | 继电器线路装调 | X62W铣床的主轴电动机M1采用了减压起动方式 | A¦B | B | 龙门刨床、盾构机电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 37 | 3 | 继电器线路装调 | X62W铣床的回转控制可以用于普通工作台的场合 | A¦B | B | T68镗床、X62W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 38 | 3 | 继电器线路装调 | X62W铣床照明灯由控制照明变压器TC提供10V的安全电压 | A¦B | B | T68镗床、X63W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 39 | 3 | 继电器线路装调 | T68镗床的主轴电动机的制动控制采用了电源两相反接制动法 | A¦B | A | T68镗床、X64W铣床电路组成、控制原理
电工 | 高级 | 2 | 40 | 3 | 继电器线路装调 | 施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱 | A¦B | A | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 41 | 3 | 继电器线路装调 | 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护 | A¦B | A | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 42 | 3 | 继电器线路装调 | 在TN－S系统中，PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线 | A¦B | A | 施工现场临时用电安全技术规范
电工 | 高级 | 2 | 43 | 3 | 继电器线路装调 | 接地体垂直安装时，其接地体之间的距离一般不小于5米 | A¦B | A | 接地装置施工、验收规范
电工 | 高级 | 2 | 44 | 3 | 继电器线路装调 | 三芯电力电缆端终金属护层必须接地良好，塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线 | A¦B | A | 接地装置施工、验收规范
电工 | 高级 | 2 | 45 | 3 | 继电器线路装调 | 接地线必须在固定地点存放，如有多组接地线则必须分别编号，只有在存放处清点无误后才能送电 | A¦B | A | 接地装置施工、验收规范
电工 | 高级 | 2 | 46 | 3 | 电气设备装调 | 电动机与变频器的安全接地必须符合电力法规，接地电阻小于4Ω | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 47 | 3 | 电气设备装调 | 轻载起动时变频器跳闸的原因是变频器输出电流过大引起的 | A¦B | B | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 48 | 3 | 电气设备装调 | 一般来说，当变频器发生故障而又无故障显示时，不能再贸然通电，以免引起更大的损坏 | A¦B | A | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 49 | 3 | 电气设备装调 | 变频器器输出端与电动机之间最好接电容器以改善功率因数或吸收浪涌电流 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 50 | 3 | 电气设备装调 | 变频器起动困难时应加大其容量 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 51 | 3 | 电气设备装调 | 西门子MM420变频器要访问和修改某参数时，首先要确定该参数所属的类型和层级 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 52 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的网络控制可分数据通信、远程调试、网络控制三方面 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 53 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的主电路中包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 54 | 3 | 电气设备装调 | 通常在电源与变频器之间要接入低压断路器与接触器，以便在发生故障时能迅速切断电源 | A¦B | A | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 55 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的电容滤波，由于电容量比较大，一般采用电解电容 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 56 | 3 | 电气设备装调 | 变频器矢量控制模式下，一只变频器只能带一台电动机 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 57 | 3 | 电气设备装调 | 变频器矢量控制模式下，电动机的极数一般以4极电动机为最佳 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 58 | 3 | 电气设备装调 | 变频器可存储在阴暗、潮湿的地方 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 59 | 3 | 电气设备装调 | 变频器运行时，不会对电网电压造成影响 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 60 | 3 | 电气设备装调 | 变频器容量较大时，可为其单独配置供电变压器，防止电网对变频器的干扰 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 61 | 3 | 电气设备装调 | 变频器内部装有冷却风扇，相邻的物品和挡板将必须保持足够的空间 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 62 | 3 | 电气设备装调 | 变频器面板显示，在变频器处于停机状态时，如果有故障，LED显示窗显示相应的故障代码 | A¦B | A | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 63 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的主电路中，输出交流电抗器可抑制变频器的辐射干扰和感应干扰，还可抑制电动机的振动 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 64 | 3 | 电气设备装调 | 涡流只会使铁芯发热，不会增加电能损耗 | A¦B | B | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 65 | 3 | 电气设备装调 | 铁芯内部环流称为涡流，涡流所消耗的电功率，称为涡流损耗 | A¦B | A | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 66 | 3 | 电气设备装调 | 交变电磁场的频率越高，集肤效应越明显 | A¦B | A | 集肤效应、涡流等电磁原理
电工 | 高级 | 2 | 67 | 3 | 电气设备装调 | 变频器是将固定频率的交流电变换为频率连续可调的交流电的装置 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 68 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的主电路不论是交-直-交变频还是交-交变频形式，都是采用电力电子器件作为开关器件 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 69 | 3 | 电气设备装调 | 变频器与电动机之间的连接线越长越好 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 70 | 3 | 电气设备装调 | 上限频率和下限频率是指变频器输出的最高、最低频率，一般可通过参数来设置 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 71 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的主电路，通常用U、V、W表示交流电源的输入端，用R、S、T表示输出端 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 72 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的主电路中，断路器的功能主要有隔离作用和保护作用 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 73 | 3 | 电气设备装调 | 变频器系统的调试遵循原则“先重载、继轻载、后空载” | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 74 | 3 | 电气设备装调 | 由于RS-485串行接口的适用范围只有30m，故在变频器中使用的多为RS-232 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 75 | 3 | 电气设备装调 | 变频器外接给定时，外接电位器的阻值可任意增大或减小 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 76 | 3 | 电气设备装调 | 变频器在通电时，输出端子、连接电缆和电动机端子都有危险电压，变频器禁止状态和电动机停转时同样可能有电压，断电10分钟以上才可维护 | A¦B | A | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 77 | 3 | 电气设备装调 | 变频器基频以下为恒功率运行，基频以上为恒转矩运行 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 78 | 3 | 电气设备装调 | 变频器安装、起动和维修工作需有专业人员执行 | A¦B | A | 变频器故障类型
电工 | 高级 | 2 | 79 | 3 | 电气设备装调 | 变频器，按滤波方式不同可分为电压型和电流型两种 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 80 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的加速时间是指从0赫兹上升到最高频率所需要的时间 | A¦B | B | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 81 | 3 | 电气设备装调 | 多台变频器安装在同一控制柜内，每台变频器必须分别和接地装置相连 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 82 | 3 | 电气设备装调 | 变频器的接地必须与动力设备的接地点分开，不能共地 | A¦B | A | 变频器工作原理、使用方法
电工 | 高级 | 2 | 83 | 3 | 电气设备装调 | GP-100C3高频振荡电路中采用阳极控制的方法来实现振荡器的起振和停振 | A¦B | B | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 84 | 3 | 电气设备装调 | 高频振荡器存在着防止寄生振荡和起、停振控制的问题 | A¦B | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 85 | 3 | 电气设备装调 | 感应加热方法基本分为两种同时加热和连续加热法 | A¦B | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 86 | 3 | 电气设备装调 | 耦合电容的作用是将前级信号尽可能无损耗地加到后级电路中，同时去掉不需要的信号 | A¦B | A | 中高频淬火设备工作原理
电工 | 高级 | 2 | 87 | 3 | 电气设备装调 | 停炉后，要关闭控制电源，再仔细检查一遍各种阀门和控制按钮和开关的位置，确认无误后方可离开 | A¦B | A | 中高频淬火设备操作规程
电工 | 高级 | 2 | 88 | 3 | 电气设备装调 | 非工作人员禁止进入高频炉作业室，工作中必须两人以上方可操作高频设备，并有专人负责 | A¦B | A | 中高频淬火设备操作规程
电工 | 高级 | 2 | 89 | 3 | 电气设备装调 | 开启水泵、检查各冷却水管是否出水正常冷却水压在1.2～2个大气压之间，用手触及设备的冷却水 | A¦B | B | 中高频淬火设备操作规程
电工 | 高级 | 2 | 90 | 3 | 电气设备装调 | 工作结束后，首先要断开阳极电压，再断开灯丝电源，设备断电后须继续供水15～20分钟 | A¦B | A | 中高频淬火设备操作规程
电工 | 高级 | 2 | 91 | 3 | 自控电路装调 | 当PLC的“BATTERY”（电池）指示灯闪烁时，表示该PLC的内部电池的电量低，必须在一周内予以更换，否则用户程序会丢失 | A¦B | A | 可编程控制器系统故障范围判断方法
电工 | 高级 | 2 | 92 | 3 | 自控电路装调 | PLC的输出线圈可以放在梯形图逻辑行的中间任意位置 | A¦B | B | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 93 | 3 | 自控电路装调 | 助记符指令和梯形图指令有严格对应关系，梯形图可把指令的顺序予以体现 | A¦B | A | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 94 | 3 | 自控电路装调 | PLC没有掉电数据保持功能 | A¦B | B | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 95 | 3 | 自控电路装调 | PLC输入模块本身的故障可能性极小，故障主要来自外围的元器件 | A¦B | A | 可编程控制器外围设备常见故障类型、排除方法
电工 | 高级 | 2 | 96 | 3 | 自控电路装调 | PLC输出模块没有按要求输出信号，应先检查输出电路是否出现断路 | A¦B | A | 可编程控制器系统故障范围判断方法
电工 | 高级 | 2 | 97 | 3 | 自控电路装调 | PLC输入模块常见的故障包括供电电源故障、端子接线故障、模板安装故障、现场操作故障等 | A¦B | A | 可编程控制器系统故障范围判断方法
电工 | 高级 | 2 | 98 | 3 | 自控电路装调 | PLC编程软件安装时，先进入相应文件夹，再点击安装 | A¦B | A | 可编程控制器模拟调试方法
电工 | 高级 | 2 | 99 | 3 | 自控电路装调 | OUT指令是驱动线圈的指令，用于驱动所有的软继电器 | A¦B | B | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 100 | 3 | 自控电路装调 | 在梯形图中串联和并联触点的个数不受限制 | A¦B | A | 梯形图编程规则
电工 | 高级 | 2 | 101 | 3 | 自控电路装调 | 8位二进制数构成一个字节，一个字节所能表达的数的范围是0-255 | A¦B | A | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 102 | 3 | 自控电路装调 | C51中“!”运算符的作用是取反 | A¦B | A | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 103 | 3 | 自控电路装调 | C51程序与其他语言程序一样，程序结构也分为顺序结构、选择结构、循环结构三种 | A¦B | A | 单片机编程软件、烧录软件基本功能
电工 | 高级 | 2 | 104 | 3 | 自控电路装调 | 低优先级不能中断高优先级，但高优先级能中断优先级 | A¦B | A | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 105 | 3 | 自控电路装调 | 对程序存储器的读操作，只能使用MOV指令 | A¦B | B | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 106 | 3 | 自控电路装调 | MOV A，30H这条指令执行后的结果（A）=30H | A¦B | B | 单片机基本指令使用方法
电工 | 高级 | 2 | 107 | 3 | 自控电路装调 | KeiL C51软件中，工程文件的扩展名是UV2，编译连接后生成可烧写的文件扩展名是hex | A¦B | A | 单片机编程软件、烧录软件基本功能
电工 | 高级 | 2 | 108 | 3 | 自控电路装调 | 热电偶输出的热电势是从零逐渐上升到相应的温度后不再上升呈平台值 | A¦B | A | 温度传感器选用方法
电工 | 高级 | 2 | 109 | 3 | 电子电路装调 | 集成运放电路非线性运用必须加适当的负反馈 | A¦B | B | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 110 | 3 | 电子电路装调 | 集成运放电路只能应用于运算功能的电路 | A¦B | B | 集成运算放大器的线性应用、非线性应用技术
电工 | 高级 | 2 | 111 | 3 | 电子电路装调 | 组合逻辑门电路的输出只与输入有关 | A¦B | A | 编码器、译码器等组合逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 112 | 3 | 电子电路装调 | 组合逻辑电路的典型应用有译码器及编码器 | A¦B | A | 编码器、译码器等组合逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 113 | 3 | 电子电路装调 | 时序逻辑电路通常由触发器等器件构成 | A¦B | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 114 | 3 | 电子电路装调 | 计数器是对输入信号进行计算的电路 | A¦B | B | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 115 | 3 | 电子电路装调 | 集成移位寄存器可实现左移、右移功能 | A¦B | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 116 | 3 | 电子电路装调 | 集成移位寄存器可实现环形计数器的功能 | A¦B | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 117 | 3 | 电子电路装调 | 集成译码器可实现数码显示的功能 | A¦B | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 118 | 3 | 电子电路装调 | 集成二—十进制计数器是二进制编码十进制进位的电路 | A¦B | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 119 | 3 | 电子电路装调 | 在数字电路中，触发器是用得最多的器件，它可以组成计数器、分频器、寄存器、移位寄存器等多种电路 | A¦B | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 120 | 3 | 电子电路装调 | 移位寄存器每当时钟的后沿到达时，输入数码移入C0，同时每个触发器的状态也移给了下一个触发器 | A¦B | B | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 121 | 3 | 电子电路装调 | 加法计数器中各触发器必须是采用上升沿触发的 | A¦B | B | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 122 | 3 | 电子电路装调 | 四位二进制加法计数器的进位信号产生在"1111"状态变为0000状态时 | A¦B | A | 寄存器、计数器等时序逻辑电路基础知识
电工 | 高级 | 2 | 123 | 3 | 电子电路装调 | 在三相半波可控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流与负载的平均电流相同 | A¦B | B | 可控桥式整流电路计算方法
电工 | 高级 | 2 | 124 | 3 | 电子电路装调 | 单相半波可控整流电路中，晶闸管移相的范围是90° | A¦B | B | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 125 | 3 | 电子电路装调 | 可控硅可由两只三极管构成 | A¦B | B | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 126 | 3 | 电子电路装调 | 对于可控硅锯齿波触发电路，若不加倒相级，该电路移相范围为90°，若加上倒相级，移相范围可达180° | A¦B | B | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 127 | 3 | 电子电路装调 | 三相桥式半控可控整流电路中，一般都用三只二极管和三只晶闸管 | A¦B | A | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 128 | 3 | 电子电路装调 | 三相桥式半控整流电路中，任何时刻都至少有两只二极管是处于导通状态 | A¦B | B | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 129 | 3 | 电子电路装调 | 三相桥式可控整流电路中，每只晶闸管承受的最高正反向电压值为变压器二次相电压的最大值 | A¦B | B | 可控桥式整流电路计算方法
电工 | 高级 | 2 | 130 | 3 | 电子电路装调 | 三相桥式可控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流值是负载电流的1/3 | A¦B | A | 可控桥式整流电路计算方法
电工 | 高级 | 2 | 131 | 3 | 电子电路装调 | 带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路中，每时刻都有两只晶闸管导通 | A¦B | A | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 132 | 3 | 电子电路装调 | 带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流是负载电流的1/3 | A¦B | B | 可控桥式整流电路计算方法
电工 | 高级 | 2 | 133 | 3 | 电子电路装调 | 可控硅桥式移相触发电路，触发信号为正弦波，故导通点稳定 | A¦B | B | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 134 | 3 | 电子电路装调 | 单相桥式半控整流电路为感性负载时，为防止失控现象的出现，一般在电路中接续流二极管 | A¦B | A | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 135 | 3 | 电子电路装调 | 在电阻性负载三相桥式半控整流电路中，脉冲移相范围是150° | A¦B | B | 半波可控整流电路、半控桥式整流电路、全控桥式整流电路工作原理
电工 | 高级 | 2 | 136 | 3 | 交直流传动 | 往往把调压调速和弱磁调速结合起来使用，即在额定转速以上，以满磁调压调速 | A¦B | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 137 | 3 | 交直流传动 | 晶闸管调速电路常见故障中，电动机M的转速调不下来，可能是给定信号的电压不够 | A¦B | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 138 | 3 | 交直流传动 | 小容量晶体管调速器电路由于主回路串接了平波电抗器Ld，故电流输出波形得到改善 | A¦B | A | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 139 | 3 | 交直流传动 | 为了能很好地适应调速以及在满载下频繁启动，起重机都采用同步电动机 | A¦B | B | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 140 | 3 | 交直流传动 | 三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数，而与转差率无关 | A¦B | B | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 141 | 3 | 交直流传动 | 变极调速只适合于笼型异步电动机 | A¦B | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 142 | 3 | 交直流传动 | 改变转差率调速只适合于绕线转子异步电动机 | A¦B | B | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 143 | 3 | 交直流传动 | 双速三相异步电动机调速时，将定子绕组由原来的△联结改成YY联结，可使电动机的级对数减少1/2，使转速增加一倍 | A¦B | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 144 | 3 | 交直流传动 | 他励直流电动机减压或串电阻调整时，最大差率数值越大，调速范围也越大 | A¦B | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 145 | 3 | 交直流传动 | 三相异步换向器电动机是一种恒转矩交流调速电动机 | A¦B | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 146 | 3 | 交直流传动 | 三相交流换向器电动机的调速很方便，仅需转动手轮即可 | A¦B | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 147 | 3 | 交直流传动 | 弱磁控制时电动机的电磁转矩属于恒功率性质只能拖动恒功率负载而不能拖动恒转矩负载 | A¦B | B | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 148 | 3 | 交直流传动 | 绕线转子异步电动机串级调速效率很高 | A¦B | A | 交流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 149 | 3 | 交直流传动 | 调速系统的调速范围和静差率是两个互不相关的调速指标 | A¦B | B | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 150 | 3 | 交直流传动 | 闭环系统采用负反馈控制，是为了提高系统的机械特性硬度，扩大调速范围 | A¦B | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 151 | 3 | 交直流传动 | 在调速系统中，静差率要求越高，调速范围就越宽 | A¦B | B | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 152 | 3 | 交直流传动 | 闭环调速系统不存在稳定性问题 | A¦B | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 153 | 3 | 交直流传动 | 开环调速系统不具备抗干扰能力 | A¦B | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 154 | 3 | 交直流传动 | 电压负反馈调速系统，在低速运行时容易发生停转现象，主要原因是电压负反馈太强 | A¦B | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 155 | 3 | 交直流传动 | 单闭环直流调速系统，突加给定信号启动时，限制电流冲击的方法是电流截止负反馈 | A¦B | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 156 | 3 | 交直流传动 | 电流截止负反馈是一种只在调速系统主电路过电流下起负反馈调节作用的环节，用来限制主回路过电流 | A¦B | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 157 | 3 | 交直流传动 | 直流电动机变压调速和降磁调速都可做到无级调速 | A¦B | A | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 158 | 3 | 交直流传动 | 静差率和机械特性硬度是一回事 | A¦B | B | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 159 | 3 | 交直流传动 | 带电流截止负反馈的转速闭环系统不是单闭环系统 | A¦B | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 160 | 3 | 交直流传动 | 自动控制的直流调速系统，往往以调节电枢供电电压为主 | A¦B | A | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 161 | 3 | 交直流传动 | 交流调压调速系统属于转差功率回馈型交流调速系统 | A¦B | B | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 162 | 3 | 交直流传动 | 转差频率控制的转速闭环异步电动机变频调速系统实际动静态性能达到直流双闭环调速系统的水平 | A¦B | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 163 | 3 | 交直流传动 | 转速单闭环调速系统当给定输入变化时，输出转速不变化 | A¦B | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 164 | 3 | 交直流传动 | 闭环系统的静特性与开环系统的机械特性比较，其系统的静差率减小，稳速精度变低 | A¦B | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 165 | 3 | 交直流传动 | 转速闭环系统对一切扰动量都具有抗干扰能力 | A¦B | B | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 166 | 3 | 交直流传动 | 参照异步电动机的工作原理可知，电磁调速异步电动机，转差离合器磁极的转速必须大于其电枢转速，否则转差离合器的电枢和磁极间就没有转差，也就没有电磁转矩产生 | A¦B | B | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 167 | 3 | 交直流传动 | 电磁转差离合器可分为电枢感应式和单枢爪式 | A¦B | A | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 168 | 3 | 交直流传动 | 磁转差离合器分电枢和磁极两部分，其中电枢和异步电动机相连，通过调节励磁电流来调节输出轴的转速，通过调节异步电机的转向来改变输出轴的转向 | A¦B | A | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 169 | 3 | 交直流传动 | 调节电枢电压是直流调速系统的主要调速方案 | A¦B | A | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 170 | 3 | 交直流传动 | 调速控制系统是通过对电动机的控制，将电能转换成机械能，并且控制工作机械按给定的运动规律运行的装置 | A¦B | A | 调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 171 | 3 | 交直流传动 | 用直流电动机作为原动机的传动方式称为直流调速，用交流电动机作为原动机的传动方式称为交流调速 | A¦B | A | 直流调速系统工作原理
电工 | 高级 | 2 | 172 | 3 | 交直流传动 | 在静差率相同时，闭环系统的调速范围是开环系统调速范围的（1＋K）倍 | A¦B | A | 单闭环直流调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 173 | 3 | 交直流传动 | 串级调速与串电阻调速一样，均属于变转差率调速方法 | A¦B | A | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 174 | 3 | 交直流传动 | 串级调速在转子回路中不串入电阻，而是串入附加电动势来改变转差率，实现调速。串级调速与在转子回路中串电阻调速相比，其最大的优点是效率高，调速时机械特性的硬度不变 | A¦B | A | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 175 | 3 | 交直流传动 | 串级调速系统的容量随着调速范围的增大而下降 | A¦B | B | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 176 | 3 | 交直流传动 | 普通串级调速系统是一类高功率因数、低效率的仅具有限调速范围的转子变频调速系统 | A¦B | B | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 177 | 3 | 交直流传动 | 串级调速系统能够实现电气制动 | A¦B | B | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 178 | 3 | 交直流传动 | 在串级调速系统故障时，可短接转子在额定转速下运行，可靠高 | A¦B | A | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 179 | 3 | 交直流传动 | 在转子回路中串入附加直流电动势的串级调速系统中，只能实现低于同步转速以下的调速 | A¦B | A | 串级调速工作原理
电工 | 高级 | 2 | 180 | 3 | 交直流传动 | 开环串级调速系统的机械特性比异步电动机自然接线时的机械特性要软 | A¦B | A | 串级调速工作原理