光伏安装技能竞赛考试题

- 单选题

- 1、电流表扩大量程,应该（B  ）

A、串联电阻 B、并联电阻 C、并联电容 D、串联电容

2、蓄电池是一种蓄能设备,它能把电能转变为（B  ）能。

A、热    B、化学    C、机械    D、先

3、负载的有功能率为P,无功功率为Q,电压为U,电流为I,确定电抗X大小的关系是（B  ）。

A、X=Q/I B、X=Q/I2   C、X=Q2/I2   D、X=UI2/Q

4、变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措斲中正确的是（ C  ）。

A、变压器加大外电阻R    B、选用短路比大的变压

C、变压器增加内电阻r    D、选用短路比大的变压器

5、用一只内阻为1800Ω,量程为150V的电压表测量600V的电压,必须串接上的电阻是（ d ）欧姆 。

A、360    B、90    C、6000   D、5400

6、线路发生两相短路时短路点处正序电压不负序电压的关系为（ B  ）

A、Uk1>UK2    B、Uk1=UK2     C、Uk1<UK2

7、对称分量法所用的运算子a=( b  )

A、1     B、-1/2+j?3/2     C、-1/2-j?3/2  D、-1

8、目前广泛采用瓷或钢化玱璃制造绝缘子,是因为它们具有（ B   ），能抵抗气温和晴雨等气候的变化。

A、热稳定性差    B、伸胀性小

C、击穿电压低于闪络电压    D、不变

9、一台单相变压器,一次侧绕组是50匝,二次侧绕组是100匝,空载时在一次侧输入电压为220V,则二次侧电压是（  D  ）。

A、110V    B、220V    C、380V   D、440V

10.太阳能先伏发电最核心的元件是( A   )。

A、太阳能电池板   B、控制器   C、逆变器   D、蓄电池

11、按照《南方区域光伏电站并网运行及辅助服务管理实施细则》2020版,光伏电站动态无功补偿装置应投入自动运行,月投入自动可用率不低于( A  )。

A、95%    B、90%    C、85%   D、80%

12、按照《南方区域光伏电站并网运行及辅助服务管理实施细则》2020版,光伏电站先功率短期预测准确率不低于（B ）。

A、95%    B、90%   C、85% D、80%

13、生产经营单位发生生产安全事敀后,事故现场有关人员应立即报告( b  )。

A、本单位安全管理人员   B、本单位负责人

C、当地安全生产监督管理部门 D质量监督管理机构

14、承担安全评价、认证、检测、检验的机极属于（A   ）

A、中介机构  B、行政机关  C、事业单位

15、绝缘夹钳的试验周期是( B   )。

A、半年   B、1年    C、2年

16、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应兇检测SF6气体含量不超过( b  )uL/L。

A、800   B、1000   C、1200   D、1500

- 风力达于（  ）级,湿度大于(B )%时不宜进行带电作业。

- A、4 60    B、5 60   C、5 80    D、4 80

18、电容器的耐压值是指加在其上电压的（ D  ）。

A、平均值   B、有效值    C、 瞬时值   D、 最大值

19、起重钢丝绳的安全系数用于绑扎起重物为( d )。

A、2.5   B、5    C、7    D、10

- 最常见的过电压保护措施是( A  )

- A、快速开关    B、 阻容保护

C、 压敏电阻      D、快速熔断器

21、光伏组件应在辐照度低于（ C  ）情况下清洁光伏组件,不宜使用不组件温差较大的液体清洗组件。

A、300W/m2   B、350W/m2    C、200W/m2   D、250W/m2

22、太阳电池组建表面被污物遮盖,会影响整个太阳电池组件所发出的电力,从而产生( D   )。

A、霍尔效应   B、孤岛效应  C、充电效应   D、热斑效应

23、下列选项中属于通讯规约的是（A  ）。

A、101    B、232   C、485   D、422

24、功率预测系统中天气预报接收服务器属于网络安全（  ）设备。

A、Ⅰ     B、Ⅱ  C、Ⅲ

25、下列设备中只具备单向传输功能的是（C   ）。

A、交换机   B、防火墙   C、隔离装置   D、纵向加密

26、除事故处理外,所有操作应避免在交接班时进行,一般情况下,交班前( )分钟,接班后( C  )分钟内不进行操作。

A、15,30;   B、15 ,15    C、30,15     D、30,30

- 光伏系统和与其连接的电气负载都必须安装（ D ）以防止电容、电感的耦合和电网的过电压。

- A. 电涌控制器   B.电涌隔绝器   C. 电涌放电器   D. 电涌保护器

28、某单片太阳电池测得其填充因子为77.3%,其开路电压为0.62V,短路电流为5.24A,其测试辒入功率为15.625W,则此太阳电池的先电转换效率为（ A  ）。

A,16.07%   B.15.31%    C.16.92%   D. D. 14.83%

- 29、逆变器停运( b )分钟后斱可进行维护检修工作。

- A、5-10    B、15-20   C、20-25    D、25-30

30、某对称三相负载做星形连结,线电压为380V,每相负载阻抗为R=6Ω,X=8Ω,负载相电流等于多少( B  )。

A、38    B、22    C、63.3    D、36.7

31、继电保护试验工作应注意选用合适的仪表,整定试验所有仪表应为（ B  ）级。

A、0.2    B、0.5     C、1.0    D、1.5

- 直流母线的正极相色漆是（B  ）

- A、蓝色   B、 棕色   C、 黄色   D、 红色

33、发电机的同步转速n与发电机的磁极对数为(B )

A、正比例关系   B、反比例关系   C、不成比例    D、不变

34、母线的冲击合闸次数为（ A ）。

A一次;   B两次;   C三次;   D五次;

- 进行心肺复苏时,病人体位宜取（ C  ）。

- A、头低足高仰卧位; B、头高足低仰卧位;

C、水平仰卧位;     D、侧卧;

36、两块电流表测量电流,甲表读数为 400A,绝对误差 4A,乙表读数为 100A时绝对误差 2A,两表测量准确度的关系是(  A )。

A、甲表高于乙表; B、乙表高于甲表; C、甲乙表一样; D、不可比;

37、电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是（A  ）。

A、建立磁场;  B、进行电磁能量转换;

C、 既建立磁场,又进行能量转换;  D、 不建立磁场;

38、在门型极架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于( C )m,工作地点虽在接地线外侧,也可不装接地线。

A、15; B、20;   C、10;    D、5;

39、微机保护每周波采样18点时,它的采样间隔Ts的长度是（ A ）ms。

A、1.11;    B、1.;   C、  0.9 ;  D、1.2;

40、某线圈斲加直流电压250V时,消耗的功率为1250W,则线圈电阻为（ B ）Ω。

A)25;    B)50.;   C)100 ;  D)125;

41、太阳能电池板的测量必须在标准条件(STC)下,其条件是先谱辐照度为(D)先谱为( )电池温度为( )。

A)1500W/m2,AM2.0,20℃;   B)1500W/m2,AM2.0,30℃;

C)1000W/m2,AMl.5,20℃;   D)1000W/m2,AMl.5,25℃

42、安装太阳能电池板方阵时要进行太阳能电池板方阵测试,其测试条件是太阳总辐照度不低于（ D ）

A 400mW/cm:   B 500mW/cm   C 600mW/cm   D 700m W/cm

43、使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同直流汇流箱光伏组件串的输入电流,其偏差应（ B ）。

A.不超过10%   B.不超过5%  C.不超过3%   D.不超过15%

44、逆变器根据对无功能量处理方法不同,分为（ C  ）。

A.电压型和电阻型; B.电流型和功率型; C.电压型和电流型;

D电压型和功率型

45、变压器油枕油位计的，+40℃油位线,是表示（ B ）的油位标准位置线。

A、变压器油温在+40℃时;  B、环境温度在+40℃时;

C、变压器温升至+40℃时;  D、变压器绕组温度在+40℃时。

46、二极管在交流电路中的作用是（A  ）

A,整流;   B,变频;   C,变压;   D,单向导通

47、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( C )

A,120℃; B,110℃;  C,105℃   D,100℃

48、正弦电压u=311sin(314t-π/6)V,正弦电流i=7.07sin(314t+π/3)A,电压与电流相位差为(B   )

A,电压滞后电流π/2; B,电压超前电流π/2;

C,电压滞后电流π/6  D,电压超前电流π/6

- 正弦电压u=311sin(314t-π/6)V,t=0时,电压瞬时值为多少（A ）V。

- A,-155.5;   B,155.5;    C,311;   D,-311

50、把L=200mH的电感接到u=√2*220sin(314t-30°)V的交流电源上,电感的无功功率Ql是多少( D )var。

A,1840; B,1740; C,1640; D,1540

51、目前单晶硅太阳电池的实验室最高转换效率为（B）

A.10.5% B.24.7% C.15% D.20%

52、通常组件用的玻璃是 （ D）

A.布纹玻璃 B.钢化玻璃 C.普通玻璃 D.布纹钢化玻璃

53、下列（ D）天气情况下相同面积的太阳能电池组件发电能量最大。

A 阴天 B 雨天 C 雪天 D 晴天

54、太阳电池是利用半导体____的半导体器件。（ C ）

A．光热效应 B.热电效应 C. 光生伏特效应 D. 热斑效应

55、在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是（ B ）。

A．稳压器 B．逆变器 C．二极管 D．蓄电池

56、太阳能光伏发电系统的装机容量通常以太阳电池组件的输出功率为单位，如果装机容量1GW，其相当于__C__W。

A．103 B.10 6 C. 10 9 D. 10 5

57、太阳能光伏发电系统的最核心的器件是（ C ）。

A．控制器 B．逆变器 C．太阳电池 D．蓄电池

58、太阳能光伏发电系统中，（ A ）指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。

A．孤岛效应 B．光伏效应 C．充电效应 D．霍尔效应

59、太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生（ D ）。

A．霍尔效应 B．孤岛效应 C．充电效应 D．热斑效应

60、在中性点不接地系统中，发生单相接地故障，系统的三相线电压( B ) 。

A、不变 B、变大 C、变小 D、不清楚

61、变压器的温升是指（ C ）

A、一、二次绕组的温度之差 B、绕组与上层油面温度之差

C、变压器上层油温与变压器周围环境温度之差

D、绕组与变压器周围环境的温度之差

62、太阳能源来自太阳内部物质的（ A ）。

A．核聚变 B．核裂变 C．动能 D．化学变化

63、变压器中，一般情况下是在（ A ）上抽出适当的分接。

A．高压绕组 B.中压绕组 C.低压绕组 D.第三绕组

64、中性点不接地的电力系统中，发生单相接地故障时，可继续运行（ B ）小时。

A.20 B.2 C.12 D.没有规定

65、蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力，标志符号C，通常用以下哪个单位来表征蓄电池容量（ D ）。

A．安培 B．伏特 C．瓦特 D．安时

66、我们在室内做光伏电池小制作实验时往往用灯光代替太阳光。同样功率情况下，（ B ）效果最好，因为它的光谱与太阳光比较接近。

A．红外线灯 B．射灯 C．日光灯 D．白炽灯

67、( C )的作用是实现能量的传输和转换、信号的传递和处理。

A.电源 B.非电能 C.电路 D.电能

68、( D )的工频电流通过人体时，就会有生命危险。

A.0.1mA B.1mA C.15mA D.50mA

69、我国安全生产工作的基本方针是（ D ）。

A.安全生产重于泰山 B.安全第一，以人为本，综合治理

C.安全第一，重在预防 D.安全第一，预防为主，综合治理

70、光伏并网发电系统不需要下列哪一设备（ D ）

A、负载 B、 逆变器 C、 控制器 D、 蓄电池

71、光伏系统和与其连接的电气负载都必须安装（ D ）以防止电容、电感的耦合和电网的过电压。

A. 电涌控制器 B.电涌隔绝器 C. 电涌放电器 D. 电涌保护器

72、接地体制作完成后，应将接地体垂直打入土壤中，至少打入3 根接地体，接地体之间相距( A )。

A.5m B.6m C.8m D.10m

73、工作接地的接地电阻一般不应超过（ B ）Ω。

A.3 B.4 C.5 D.10

74、下列电缆编号属于110kv线路间隔的是（ B ）。

A．1U123 B.1Y123 C.1E123 D.1S123

75、操作交流侧真空断路器时，应（ A ）并有专人监护。

A.穿绝缘鞋、带绝缘手套 B.带绝缘手套

C.穿绝缘鞋 D.无需任何防护

76、使用金属边框的光伏组件，金属边框必须（ A ）。

A.牢固接地 B.接不接地都行 C.不应该接地 D.部分接地

77、下列表征太阳电池的参数中，哪个不属于太阳电池电学性能的主要参数（ D ）。

A．开路电压 B.短路电流 C. 填充因子 D. 掺杂浓度

78、在太阳电池外电路接上负载后，负载中便有电流过，该电流称为太阳电池的（ C ）。

A．短路电流 B. 开路电流 C．工作电流 D.最大电流

79、太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为（ B ）。

A．填充因子 B.转换效率 C．光谱响应 D.串联电阻

80、一个独立光伏系统，已知系统电压48V，蓄电池的标称电压为12V，那么需串联的蓄电池数量为（ D ）。

A．1 B. 2 C. 3 D. 4

81、电气设备维修值班一般应有( B )以上。

A.1 人 B.2 人 C.3 人 D.4 人

82、触头断开后，触头之间如果电弧未熄灭，则电路实际上（ A ）。

A.未被切断 B.已切断 C.不确定 D.是否被切断

83、变压器二次带负载进行变换绕组分接的调压，称为（ B ）。

A.无励磁调压 B.有载调压 C.常用调压 D.无载调压

84、一般隔离开关没有灭弧装置，不允许它（ C ）分、合闸操作。

A.空载时进行 B.母线却换 C.带负荷进行 D.带电压时进行

85、变压器的（B）位于变压器的上方，通过气体继电器与油箱相通。

A.分接开关 B.储油柜 C.油箱 D.防爆管

86、将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地相连称为（B）

A.工作接地 B.保护接地 C.保护接零 D.单相接地

87、需要全部停电或部分停电或做安全措施的工作，应填写（ A ）。

A.第一种工作票 B.第二种工作票

C.电气带电作业工作票 D.紧急抢修单

88、三相系统中，发生的短路有4种基本类型，三相短路、两相短路、单相接地短路和（C）。

A.相相短路 B.相地短路 C.两相接地短路 D.瞬时短路

89、工作票需要隔夜次日复工的，应将工作票交（ D ）。

A.工作负责人 B.安全负责人 C.工作票签发人 D.运行值班员

90、我们的组件要保证使用（ D ），功率衰减不超过20％。

A、 1 年 B、 2 年 C、 5 年 D、 25 年

91、太阳能来源于太阳内部的（  A）

A、热核反应  B、物理反应   C、原子核裂变反应  D、化学反应

92、隐蔽工程隐蔽前，施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检，自检合格后向( B  )提出验收申请。

A、总包方  B、监理方    C、设计方   D、业主方

93、支架基础外露的金属预埋件应进行( A )处理。

A、防腐  B、防锈    C、防水  D、防火

94、在同一支架基础混凝土浇筑时，宜一次浇筑完成，混凝土浇筑间歇时间不应超过混凝土初凝时间，超过混凝土初凝时间应做(  b )处理。

A、伸缩缝   B、施工缝    C、沉降缝  D、抗震缝

95、支架基础在安装支架前，混凝土养护应达到设计强度的（  B）。

A、50％   B、70%   C、75％   D、100％

96、电缆沟的预留孔洞应做好（ A  ）措施。

A、防水    B、防刮   C、防火    D、防腐

97、逆变器输入（D  ），输出（  ）。

A、交流、交流   B、交流、直流

C、直流、直流   D、直流、交流

98、支架倾斜角度偏差度不应大于( A  )。

A、±1°    B、±2°   C、±3°  D、±4°

99、支架安装完成后，应对其焊接表面按照设计要求进行(c  )处理。

A、防水  B、防锈  C、防腐   D、防火

100、下列光伏系统器件中，能实现DC-AC（直流-交流）转换的器件是( c  )。

A、太阳电池   B、蓄电池   C、逆变器  D、控制器

101、太阳能光伏发电系统的装机容量通常以太阳电池组件的输出功率为单位，如果装机容量1MW，其相当于(  c )W。

A、10    B、10³    C、106    D、109

- 102、太阳电池是利⽤半导体（  C）的半导体器件。

- A、光热效应    B、热电效应

C、光⽤伏特效应   D、热斑效应

103、太阳能光伏发电系统的最核⽤的器件是（C  ）。

A、控制器    B、逆变器  C、太阳电池   D、蓄电池

104、电抗器的作⽤是( b  )。

A、储能  B、滤波  C、变压  D、变流

105、并⽤光伏电站主要构成部分不包括（  C）。

A、光伏组件   B、汇流箱   C、逆变器   D、蓄电池

106．交流电机在空载运行时，功率因素很（ B  ）。

A 、高         B、低           C、先高后低        D、先低后高

107．运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(　D　)。

A、1℃       B、2℃         C、3℃              D、5℃

108．避雷针防雷接地电阻越小越好，一般规定为不大于(B　)。

A、5Ω       B、10Ω          C、20Ω             D、25Ω

109．三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中，则各相负载的(　B　)。

A、电流对称                             B、电压对称

C、电压、电流都对称                     D、电压不对称

110．35KV以下的高压隔离开关，其三相合闸不同期性不得大于(　C　)毫米。

A、1            B、2             C、3             D、4

111．在自动控制系统中测速发电机常作为(　A　)使用。

A、测速元件    B、执行元件   C、能量转模元件    D、放大元件

112．共发射极接法放大器是(　B　)组成。

A、输入ＩＢ；输出ＩＥ    B、输入ＩＢ；输出ＩＣ

C、输入ＩＥ；输出ＩＣ    D、输入ＩＥ；输出ＩＥ

113．1KV以下中性点不接地系统的接地电阻，一般应不大于(B　　)。

A、5Ω     B、10Ω          C、15Ω             D、20Ω

114．纯电容正弦交流电路中，增大电源频率时，其它条件不变，电路中电流会(　A　)。

A、增大      B、减小       C、不变         D、增大或减小

115．准确度为0.5 级，量程为100A的电流表测量8A电流时的最大相对误差为(C　　)。

A、±0.5%   B、±0.625%   C、±6.25%          D、±8%

116．下列(　D　)场合不适宜放置交直流耐压试验设备及仪器仪表。

A、无污染   B、无腐蚀        C、无强电磁场       D、潮湿

117．使设备抬高到一定高度，使用液压千斤顶(D　　)。

A、不省力   B、不省力省功       C、省功       D、省力不省功

118．10KV跌落式熔断器安装时，熔管轴线与地面的垂线夹角为(D　　)度。

A、5～15   B、10～15       C、15～20        D、15～30

119．下述直流电动机的制动方法中，(　D　)只能用于限制转速过分升高(假如电机及运行条件都一样)。

A、机械制动  B、反接制动     C、能耗制动      D、回馈制动

120．有换向极的并励电动机改变转向时，如果改变励磁绕组电流的方向则(　D　)。

A、只需改变电枢绕组的电流方向

B、只需改变换向极绕组

C、需同时改变电枢绕组和换向极绕组的电流方向

D、勿需改变电枢绕组和换向极绕组的电流方向

121．运行中的FS型避雷器在额定电压为3KV时的工频放电电压范围为(　A　)KV。

A、8～12    B、9～11       C、15～21        D、23～33

122．当负荷较大线路较长时，导线的选择应采用(　C　)。

A、最小截面法                           B、允许电流法

C、允许电压损失法                       D、经济电流密度法

123．三相电路中负载按(　B　)联接时，一相负载的改变对其它两相有影响。

A、Y接有中线   B、Y接无中线   C、△联接       D、Y形或△形

124．单相半波可控整流电路，有(A　　)组触发电压。

A、1        B、2             C、3             D、4

125．电缆直流耐压试验开始前，微安表量程应置于(B　　)。

A、最小量程上    B、中间量程上   C、最大量程上    D、无规定

二、判断题

126、光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象,密封胶条不应发生脱落或损坏。 （ ×  ）

127、逆变器刚启动不久就停机,可能原因为直流输入电压刚好达到逆变器启动电压,带负载时会拉低电压,导致电压低停机。（√  ）

128、在紧急情况下时,可以使用“紧急按钮”关断逆变器交流侧供电。（√ ）

129、逆变器的电能质量和保护功能,正常情况下每3年监测一次,并具有专业资质的人员进行。 （ ×  ）

130、逆变器空气滤网在冬季时不用定期清洗。 （ ×  ）

131、直流系统发生负极接地时,其对地电压降低,而正极对地电压不变。  （ ×  ）

132、正常情况下,将电气设备不带电的金属外壳或架构与大地相接,称为保护接地。 （√  ）

133、变压器和电动机的基本原理是电磁感应。 （√  ）

134、熔断器主要用于用电设备的短路保护,只要额定电压和额定电流选择得当,熔断器可以互换或代替使用。 （ ×  ）

135、变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的110％。（ ×  ）

136、架空线路的一般缺陷是指设备有明显损坏,变形,发展下去可能形成故障,但短时内不会影响安全运行的缺陷。（ ×  ）

137、对立体结构的构架,螺栓穿入方向的规定为:水平方向由内向外,垂直方向由上向下。 （ ×  ）

138、拉线紧固后,UT线夹留有不大于1/2 的螺杆螺纹长度。（ ×  ）

139、氧化锌避雷器的主要特点是:无火花间隙,有极好的伏安特性。 （√  ）

140、当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和纵差保护均会动作跳闸。 （ ×  ）

141、兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻,基本原理是一样的,只是适用范围不同。 （ ×  ）

142、《中华人民共和国安全生产法》于 2002 年 6 月 29 日由全国人大常委会审议通过。 （√  ）

143、所有的 PT 二次绕组出口均应装设熔断器或自劢开兲。（ ×  ）

144、安全帽每半年必须做耐压试验一次。 （ ×  ）

145、新入厂(公司)的生产人员,不含实习、代培人员,必须经厂(公司)、车间和班组三级安全敃育,经考试合格后斱可进入生产现场工作。 （ ×  ）

146、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔瓶中。 （ ×  ）

147、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔 12 个月)进行静荷重试验;试验荷重225kg,试验时间为10min。（ ×  ）

148、增加绝缘子串的片数,可以提高线路绝缘水平。（√  ）

149、《安全生产法》中所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。（ ×  ）

150、安全生产监督管理部门对不具备安全生产条件的企业可以给予关闭 （ ×  ）

151、操作票应填写设备的双重名称。 （√ ）

152、装、拆接地线，应做好记录，交接班时应交待清楚。 （√ ）

153、用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）或经传动机构拉合断路器（开关）和隔离开关（刀闸），可不戴绝缘手套。 （× ）

154、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性应视作带电体。 （√ ）

155、高压室的钥匙至少有两把，由运行人员负责保管，按值移交。 （× ）

156、直流系统发生负极接地时，其对地电压降低，而正极对地电压不变。 （× ）

157、一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者可以互相兼任。工作负责人不能填写工作票。 （× ）

158、电气设备上安全工作的技术措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。 （√ ）

159、工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程，有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。 （√ ）

160、在未办理工作票终结手续以前，任何人员不准将停电设备合闸送电。 （√ ）

161．为消除雷电危害而装设的接地叫防雷接地，其作用是导泄雷电流入地。（× ）

162．交、直流耐压试验的高压回路与接地体的距离必须留有足够的裕度。（√ ）

163．阀型避雷器火花间隙正常时起隔离作用，过电压出现并消失后起辅助灭弧作用。（√ ）

164．车间目标管理是将车间的目的和任务转化为每个职工的目标和任务，以此调动广大职工的生产积极性。（√ ）

165．干式电抗器三相水平排列时，三相绕向应相同。（√ ）

166．电缆做直流耐压试验时，发现泄漏电流不稳定，说明该电缆绝缘不1因此不能投入运行。（√ ）

167.在爆炸危险场所，如有良好的通风装置，能降低爆炸性混合物的浓度，场所危险等级可以降低。（√ ）

168．10(6)KV高压配电线路双回线杆顶排列方式有三角垂直二种。（× ）

169．对室外变压器的允许过负荷值不得超过其额定容量的30%。（× ）

170．两个电阻串联后接在适当电压下，则额定功率较大的电阻发热量大。（√ ）

171．直流耐压试验完毕，切断高压电源后，应将试品直接对地放电。（× ）

172．绝缘油的电气试验一般要做电气强度试验和介质损失角正切值测定。（× ）

173．定滑轮只能改变力的方向。（√ ）

174．万用表用电磁系测量机构作表头较好。（√ ）

175．钳形电流表所指示的电流就是所测导线的实际工作电流。（× ）

176．各类型油断路器新装投运一年后必须进行一次大修。（√ ）

177．好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小。（√ ）

- 178. 两台容量相同的变压器允许并联运行。（× ）

- 179．提高企业用电的功率因数，可使企业节约电能。（× ）

180．直流电动机容量越大，其气隙越小。（√ ）

181．电压互感器的变压比与其原、副绕组的匝数比相等。（× ）

182．使设备抬高到一定高度，使用液压千斤顶能省力但不省功。（√ ）

- 183.手持电动工具，应有专人保管，定期检查其安全性能，应尽量选用Ⅱ、Ⅲ类。（√ ）

184．若SL7-400/35配电变压器高压侧熔断器熔断，则可能是由于短路或过载引起的。（√ ）

185．干式电抗器三相水平排列时，三相绕向应相同。（√ ）

186．对于没有分路电阻的FS型避雷器测量其绝缘电阻主要是检查是否由于密封不严而引起内部受潮，导致绝缘电阻降低。（√ ）

187．交流耐压试验能有效地发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。（√ ）

188．绝缘油的凝点影响油的对流性能，因此越低越好。（√ ）

189．测量介质损失角的正切值，可判断电气设备的绝缘状况，且比较灵敏有效。（√ ）

190．为了保证电力系统能在额定频率下正常运行，需要采取必要的调荷措施。（√ ）

三、多选题

191、什么情况下应当及时更换先伏组件( ABC   )

A)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化

B)光伏组件中存在不组件边缘或仸何电路之间形成连通通道的气泡

C)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接

D)该串光伏组件无电流输出

192、光伏组件维护注意事项有（ ABC  ）

A)严禁触摸先伏组件的金属带电部位

B)严禁在雨中进行先伏组件的连线及更换工作。

C)严禁敲打、振劢先伏组件

D)光伏组件的更换优先考虑选择价格高、同型号、同规格的光伏组件进行

193、先伏支架的维护应规定有（ ABD  ）

A))所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠。

B)支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷。

C)光伏支架的接地应良好可靠,光伏支架应进行一点可靠接地

D)光伏支架不应产生生不均匀沉降

194、设备处于（ABD）状态下应加强机动巡回检查

A.大小修或缺陷处理后        B.大风、雷雨、大雪、结冰等异常天气 C.设备正常运行状态          D.设备超铭牌运行

195、高压设备发生接地时，下列选项正确的是（ ABCD ）

A.室内不得接近故障点4m 以内。    B.室外不得接近故障点8m 以内。 C.进入上述范围人员应穿绝缘靴，    D.接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

196、设备不停电时的安全距离下列选项正确的是（ABCD）

A.10kV 及以下0.70 米        B.35kV 1.0 米

C.110kV 1.5 米              D.220KV 3.0米

197、直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（ABCD）。

A.直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活；

B.直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象；

C.直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定；

D.直流汇流箱内的通讯模块工作正常。

198、 应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件，严禁使用（ABCD）擦拭光伏组件。

A．腐蚀性溶剂或者硬物 B.废弃的抹布

C.不干净的抹布 D.未经处理过的抹布

199、电气设备有三种工作状态，即（ABD）状态。

A.运行 B.检修 C.试验 D.备用

200、并网光伏发电系统由哪些组成：（  BCDE）。

A、蓄电池  B、太阳能电池板   C、逆变器  D、控制器

E、支架