电 工 题 库2024

一、单项选择题

1、 职业道德是( A  )。

A、 社会主义道德体系的重要组成部分      B、 保障从业者利益的前提

C、劳动合同订立的基础                   D、 劳动者的日常行为规则

2、 关于社会公德的主要内容，下列选项正确的是(  D  )。

A、 文明礼貌        B、助人为乐        C、 保护环境        D、 爱岗敬业

3、 公民道德建设的原则是(  D  )。

A、 为人民服务                                B、讲文明、树新风

C、 发展先进文化                              D、 集体主义

4、 关于爱岗敬业的说法中，下列说法正确的是(  B  )。

A、 市场经济鼓励人才流动，再提倡爱岗敬业已不合时宜

B、 即便在市场经济时代，也要提倡“干一行、爱一行、专一行”

C、 要做到爱岗敬业就应一辈子在岗位上无私奉献

D、 在现实中，我们不得不承认，“爱岗敬业”的观念阻碍了人们的择业自由

5.关于社会公德是主要内容，下列选项正确的是（   A ）。

A、文明礼貌           B、助人为乐

C、保护环境           D、爱岗敬业

6.职业道德是一种(   B   )的约束机制。

A、强制性          B、非强制性        C、随意性           D、自发性

7.市场经济条件下，职业道德最终将对企业起到(   B   )的作用。

A、决策科学化                           B、提高竞争力

C、决定经济效益                         D、决定前途与命运

8.为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的(   D   )功能。

A、娱乐             B、主导             C、决策            D、自律

9.下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是(  B    )。

A、一贯地诚实守信是不明智的行为

B、诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则

C、是否诚实守信要视具体对象而定

D、追求利益最大化原则高于诚实守信

10.下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是(   B   )。

A、勤劳一定能使人致富                   B、勤劳节俭有利于企业持续发展

C、新时代需要巧干，不需要勤劳           D、新时代需要创造，不需要节俭

11.关于创新的论述，不正确的说法是(   D   )。

A、创新需要“标新立异”                 B、服务也需要创新

C、创新是企业进步的灵魂                 D、引进别人的新技术不算创新

12.、当你写完一份公司年终工作总结后，你通常会采取哪一种做法？（ A ）

A、反复检查，确认没有错误才上交

B、确信自己已做得很好，不再检查就上交

C、先让下级或同事检查，然后自己检查后再上交

D、先交给上司，视领导意见而定

13.在工作中当你业绩不如别人时，你通常会采取哪一种做法？（ B	）

A、顺其自然

B、努力想办法改变现状

C、请同事帮忙

D、换个工作

14.作为一名职工，我可以将自己描述为：清廉公正（ D ）

A、从不    B、较少   C、较多   D、总是

15.你认同以下哪一种说法？（	 D ）

A、现代社会提倡人才流动，爱岗敬业正逐步削弱它的价值

B、爱岗与敬业在本质上具有统一性

C、爱岗与敬业在本质上具有一定的矛盾

D、爱岗敬业与社会提倡人才流动并不矛盾

16.《消防法》规定，举办大型群众性活动要依法向（ C	）申请安全许可。

A.居委会      	B、人民防空办公室

C.公安机关   	D、城管大队

17.《安全生产法》规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有( D )从事安全生产管理工作。

A 专职安全生产管理人员

B 专职或兼职安全生产管理人员

C 相关资格技术人员

D 注册安全工程师

18.（　D　）的确立，一般与三种因素相联系，即个人的兴趣、生活的需要和共同理想的追求。

A、职业义务      	B、职业态度      	C、职业技能       	D、职业理想

19.我国安全生产管理方针是（	B ）。

A．安全为了安全，生产必须安全

B．安全第一、预防为主、综合治理

C．安全第一、预防为主

D．安全第一，预防为主；全员参与，强化管理；以人为本，安全发展。

20．公民道德建设要坚持道德教育与(　B　)相配合。

A、经济管理     B、社会管理

C、行政管理     D、学校教育

21．下面说法中不正确的是(　D　)。

A、下班后不要穿工作服             B、不穿奇装异服上班

C、上班时要按规定穿整洁的工作服   D、女职工的工作服越艳丽越好

22.应用戴维南定理分析含源二端网络的目的是(D)。

A、求电压     B、求电流     C、求电动势     D、用等效电源代替二端网络

23.三相电动机负载对整流电源要求较高的场合一般采用（ D ）整流电路。

（A）单相半波   （B）三相半波   （C）三相桥式半控     （D）三相桥式全控

23.电压源与电流源等效变换的依据是(D)。

A、欧姆定律    B、全电路欧姆定律    C、叠加定理    D、戴维南定理

24．对于小型开关量PLC梯形图程序，一般只有(　D　)。

A、初始化程序       B、子程序           C、中断程序         D、主程序

26.在自动化综合控制系统中包括(   B  )控制和（     ）控制两方面。

(A)顺序、数字   (B)顺序、反馈   (C)模拟、反馈   (D)反馈、数字

27.在简单逆阻型晶闸管斩波器中，（ A  ）晶闸管。

（A）只有一个  （B）有两只主C）有两只辅助   （D）有一只主晶闸管，一只辅助

28.发电机的基本工作原理是：(  A  )。

A、电磁感应          B、电流的磁效应

C、电流的热效应      D、通电导体在磁场中受力

29.直流电动机的换向极极性与顺着电枢转向的下一个主极极性（  C ）。

（A）相同       （B）相反       （C）串联       （D）并联

30.三相异步电动机启动瞬间，启动电流很大，启动转矩（ D  ）。

（A）最大       （B）很大       （C）为零       （D）不很大

31.空心杯转子交流测速发电机励磁绕组产生（  B ）。

（A）频率不同的交流电  （B）频率相同的交流电   （C）直流电    （D）电势为零

32.交流伺服电动机的鼠笼转子导体电阻（ B ）。

（A）与三相鼠笼式异步电动机一样    （B）比三相鼠笼式异步电动机大

（C）比三相鼠笼式异步电动机小      （D）无特殊要求

33.旋转变压器的主要用途是（ D  ）。

（A）输出电力传送电能           （B）变压变流

（C）调节电机转速             （D）作自动控制系统中的随动系统和解算装置

34.自整角机的结构与一般（ C  ）异步电动机相似。

（A）小型单相鼠笼式  （B）中型鼠笼式  （C）中型绕线式    （D）小型绕线式

35.三相六极转子上有40齿的步进电动机，采用单三拍供电，则电动机的步距角θ为( A )。

（A）3°       （B）6°       （C）9°          （D）12°

36．直流电动机的各种制动方法中，能平稳停车的方法是(　C　)。

A、反接制动         B、回馈制动         C、能耗制动         D、再生制动

37.开环自动控制系统在出现偏差时，系统将(  A  )。

A、不能消除偏差          B、完全能消除偏差         C、能消除偏差的三分之一          D、能消除偏差的二分之一

38.PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第一个阶段应为（  D ）。

A、与编程器通讯    B、执行用户程序    C、读入现场信号    D、自诊断

39.逆变器中的电力晶体管工作在(  D  )状态。

A、饱和    B、截止    C、放大    D、开关

40. 三相对称负载星形联接的电路中，I线与I相之间的关系是(  D  )。

A、I线=3I相     B、I线=3I相      C、I线=2I相     D、I线=I相

41.（   B  ）整流电路适用于大功率，高电压场合，但不能进行逆变工作。

A、三相全控桥式     B、三相半控桥式      C、三相半波     D、单相全控

42.逆变器的任务是把（  B    ）。

A、交流电变成直流电     B、直流电变成交流电    C、交流电变成交流电

D、直流电变成直流电

43.调速系统的静差率一般是指系统在（  B   ）。

A、高速时的静差率        B、 低速时的静差率              C、额定转速时的静差率    D、整个调速过程的静差率

44.下列各项中不属于微型计算机系统接口功能的是（  A   ）。

A、插补功能      B、寻址功能         C、复位功能     D、可编程功能

45.作空载实验，要求空载电流一般在额定电流的（  A  ）左右。

A、5％     B、10％        C、12％         D、15%

46.VVVF电梯采用(  C )方法进行调速。

A、改变磁极对数     B、改变转差率 C、改变电源电压和频率     D、改变电源电压

47.计算机发展的趋势是巨型化,微型化,网络化,智能化,其中巨型化是指( D  )。

A、体积大   B、质量大  C、外部设备更多    D、功能更强,运算速度更快,存储量更大

48.(  B )不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表     B、自动售票   C、机床的生产控制      D、电机的启动,停止控制

49.单相电桥逆变器(电压型)的输出电压为(  B )。

A、正弦波         B、矩形波     C、锯齿波         D、尖顶波

50.磁路中与媒介质磁导率无关的物理量是（ C ）。

A、 磁感应强度    B、磁通       C、磁场强度       D、磁阻

51. PLC编程软件通过计算机，可以对PLC实施(　D　)。

A、编程             B、运行控制         C、监控             D、以上都是

52. Z3040摇臂钻床中利用(　B　)实现升降电动机断开电源完全停止后才开始夹紧的联锁。

A、压力继电器       B、时间继电器       C、行程开关         D、控制按钮

53．电位是(　D　)，随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变。

A、常量             B、变量             C、绝对量           D、相对量

54．并联电路中加在每个电阻两端的电压都(　C　)。

A、不等          B、相等                C、等于各电阻上电压之和

D、分配的电流与各电阻值成正比

55．符合有“1”得“0”，全“0”得“1”的逻辑关系的逻辑门是(　D　)。

A、或门             B、与门             C、非门             D、或非门

56.二进制数10011转换成十进制数是（  D  ）。

A、101           B、81               C、51           D、19

57.已知三角形连接的电动机接于380V三相四相制系统中，其三相电流均为10A，功率因数为0.1，则有功功率为（   A  ）。

A、0.658KW         B、 1.14KW        C、0.537KW       D、0.538KW

58.下列关于PLC的叙述错误的是（  C   ）。

A、PLC消除干扰的主要方法是阻断干扰侵入的途径和降低系统对干扰的敏感性，提高系统自身的抗干扰能力。

B、开关量信号一般对信号电缆无严格的要求，可选用一般电缆，信号传输距离较远时，可选用屏蔽电缆。

C、PLC有较强的抗干扰能力，可与高压电器安装在同个开关柜内。

D、PLC驱动交流负载时，选用双向晶闸管或继电器输出型。

59.下列特殊辅助继电器的线圈“通电”时，PLC禁止输出的是（  B   ）。

A、M8033          B、M8034           C、M8039        D、M8002

60.数字式仪表基本上克服了(   B   )，故准确率高。

A、摩擦误差   B、视觉误差    C、相角误差     D、变比误差

61.直流电动机是利用（ C ）的原理工作的。

A、导线切割磁力线       B、电流产生磁场       C、载流导体在磁场内将要受力而运动   D、电磁感应

62.串励直流电动机的机械特性，当电动机负载增大，其转速下降很多，称为（ C ）特性。

A、硬        B、较软       C、软          D、较硬

63.TTL集成逻辑门电路内部是以（  B  ）为基本元件构成的。

A、二极管 B、三极管 C、晶闸管 D、场效应管

64.组合逻辑门电路在任意时刻的输出状态只取决于该时刻的(  C  )。

A、 电压高低 B、 电流大小 C、 输入状态 D、 电路状态

65.常用的裸导线有(　B　)、铝绞线和钢芯铝绞线。

A、钨丝             B、铜绞线           C、钢丝             D、焊锡丝

66.金属导体的电阻与（ C  ）无关。

Ａ、导体长度    Ｂ、导体截面积     Ｃ、外加电压       Ｄ、导体电阻率

67.变压器的油起（ C ）作用。

Ａ、绝缘和灭弧        Ｂ、绝缘和防锈   Ｃ、绝缘和散热      Ｄ、灭弧和散热

68.三相异步电动机机械负载加重时,其定子电流将( A  )。

Ａ、增大         Ｂ、减小        Ｃ、不变          Ｄ、不一定

69.三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其转子转速将(B )。

Ａ、升高         Ｂ、降低        Ｃ、不变          Ｄ、不一定

70.接地线的截面应（ A  ）。

Ａ、符合短路电流的要求并不得小于25    Ｂ、符合短路电流的要求并不得小于35

Ｃ、不得小于25                        Ｄ、不得大于50

71.电磁调速异步电动机转差离合器的电枢是由（ C ）拖动的。

A、测速发电机   B、工作机械  C、三相绕线转子电动机  D、转差离合器的磁极

72.三相异步电机的最大电磁转矩大小与转子（ C ）的值无关。

A、电压        B、电流       C、电阻          D、电容

73.在交磁放大机转速负反馈调速系统中，直流电动机转速的改变是靠（ C  ）实现的。

A、改变反馈系数  B、改变发电机的转速  C、改变给定电压  D、改变绕组的匝数

74.三相异步电动机采用Y-△减压起动时，其起动电流是全压起动时电流的（ A ）。

A、1/3         B、1/2          C、1/6           D、倍数不能确定

75.三相异步电动机起动转矩不大的主要原因是（ D ）。

A、起动时电压低  B、起动时电流不大 C、起动时磁通少   D、起动时功率因数低

76.反映式步进电动机的转速n与脉冲频率（  A  ）。

（A）成正比    （B）成反比     （C）平方成正比   （D）平方成反比

77.在一个PLC程序中，同一地址号的线圈只能使用(　C　)次。

A、三               B、二               C、一               D、无限

78.变频调速中的变频器一般由（  A   ）组成。

（A）整流器、滤波器、逆变器      （B）放大器、滤波器、逆变器

（C）整流器、滤波器       （D）逆变器

79.电压型逆变器的直流端（ D ）。

（A） 串联大电感 （B）串联大电容 （C）并联大电感 （D）并联大电容

80.电力场效应管MOSFET适于在（  D  ）条件下工作。

（A）直流   （B）低频   （C）中频   （D）高频

81.在简单逆阻型晶闸管斩波器中，（   A  ）晶闸管。

（A）只有一个  （B）有两只主   （C）有两只辅助  （D）有一只主晶闸管，一只辅助

82. PLC编程时，子程序可以有(　A　)个。

A、无限             B、三               C、二               D、一

83.LC震荡器中，为容易起振而引入的反馈属于（  B  ）。

（A）负反馈     （B）正反馈    （C）电压反馈   （D）电流反馈

84.宽调制是指输出电压的大小由脉冲的宽度和脉冲的（  B  ）所决定。

（A）种类     （B）幅值     （C）间隔      （D）形状

85.半控桥整流电路中，要求共阴极组晶闸管的触发脉冲间相位差为（  B   ）。

(A)π         (B)2π/3       (C)π/3        (D) 5π/6

86.直流力矩电动机是一种能够长期处于堵转下工作的（ C  ）直流电动机。

（A）高转速大转矩  （B）高转速小转矩  （C）低转速大转矩 （D）低转速小转矩

87.三相异步换向器电动机转速调到同步转速以上的最高转速时，则该电机移刷机构将使换向器两个转盘相对位置变化，并使同相电刷间的张角变为（ C  ）电度角。

（A）-180°     （B）180°     （C）-180—+180°    （D）0°

88.交流异步电动机在变频调速过程中，应尽可能使气隙磁通（ A  ）。

（A）大些       （B）小些      （C）由小到大变化  （D）恒定

89.斩波器也可称为（ C  ）变换。

（A）AC/DC      （B）AC/AC     （C）DC/DC       （D）DC/AC

90.三相交流换向器电动机的缺点之一是工作电压不能太高，一般额定电压为（ C  ）。

（A）小于250ｖ （B）大于250ｖ （C）小于500ｖ    （D）大于500ｖ

91.在速度、电流双闭环直流调速系统中，在负载变化时出现偏差，消除偏差主要靠（  A  ）。

A、速度调节器     B、电流调节器    C、电流、速度调节器     D、比例积分调节器

92.逻辑表达式A+AB等于（  A  ）。

A、A    B、1+A    C、1+B   D、B

93.数字式万用表一般都是采用（  C  ）显示器。

A、半导体式 B、荧光数码 C、液晶数字式 D、气体放电管式

94.PLC采用梯形图编程形象直观，具有（  C  ）功能，可迅速查找故障点。

A、自动修改    B、自动编程    C、自诊断    D、自动运行

95.正弦波脉宽调制（SPWM），通常采用（  B  ）相交的方案，来产生脉冲宽度按正弦波分布的调制波形。

A、直流参考信号与三角波载波信号      B、正弦波参考信号与三角波载波信号

C、正弦波参考信号与锯齿波载波信号    D、三角波参考信号与锯齿波载波信号

96.自控系统开环放大倍数（ B  ）越好。

（A）越大        （B）在保证系统动态特性前提下越大

（C）越小        （D）在保证系统动态特性前提下越小

97. 三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由(　C　)与转子电流共同作用产生的。

A、定子电流         B、电源电压         C、旋转磁场         D、转子电压

98.在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是（  B  ）。

（A）既限流又降压  （B）既限流又稳压  （C）既调压又降压  （D）既调流又调压

99.与非门的逻辑功能为（  A  ）。

（A）入0出1，全1出0            （B）入1出0，全0出0

（C）入0出0，全1出1             （D）入1出0，全0出1

100.TTL与非门输入端全部接高电平时，输出为（  B ）。

（A）零电平 （B）低电平     （C）高电平   （D）可能是低电平，也可能是高电平

101．用万用表测试好的单向晶闸管时，G、K极间正反向电阻应该(　D　)。

A、都不大           B、都很大           C、都很小           D、一小一大

102．(　A　)电力网一般采用中性点不接地方式。

A、3～10KV          B、220KV            C、110KV            D、400KV

103．保护接零指的是低压电网电源的中性点接地设备外壳(　A　)。

A、与中性点连接     B、接地             C、接零或接地       D、不接零

104．晶闸管导通的条件是(　C　)。

A、阳极和阴极间加正向电压，门极不加电压

B、阳极和阴极间加反向电压，门极和阴极间加正向电压

C、阳极和阴极，门极和阴极间都加正向电压

D、阳极和阴极间加正向电压，门极加反向电压

105．单臂电桥适于测量(　B　)的电阻。

A、1Ω以下          B、1～100KΩ        C、100KΩ～1MΩ     D、1MΩ以上

106．根据劳动法的有关规定，(　D　)，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

A、在试用期间被证明不符合录用条件的    B、严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的  C、严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

D、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

107．电动机绕组采用三角形联接接于380V三相四线制系统中，其中三个相电流均为10A，功率因数为0.1，则其有功功率为(　C　)。

A、0.38KV           B、0.658KV          C、1.14KW           D、0.537KW

108．便携式交流电压表，通常采用(　D　)测量机构。

A、磁电系           B、电磁系           C、静电系           D、电动系

109．噪声可分为气体动力噪声，机械噪声和(  D  )。

A、电力噪声   B、水噪声     C、电气噪声        D、电磁噪声

110．对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，须将多个启动按扭（ B   ）才能达到要求。

A、串联　　　B、并联　　　C、自锁　　　D、混联

111．一般情况下，有保安负荷的用户应用(  B　)电源供电。

A、一个             B、双路             C、两个以上         D、无规定

112．可编程序控制器的特点是(　D　)。

A、不需要大量的活动部件和电子元件，接线大大减少，维修简单，性能可靠

B、统计运算、计时、计数采用了一系列可靠性设计

C、数字运算、计时编程简单，操作方便，维修容易，不易发生操作失误

D、以上都是

113. 自动往返控制线路属于(A)线路。

A、正反转控制   B、点动控制   C、自锁控制   D、顺序控制

114．在纯电感电路中，端电压(　B　)电流90°。

A、滞后             B、超前             C、等于             D、与电流同相

115．直流单臂电桥由(　B　)标准电阻组成比率臂和比较臂。

A、四               B、三               C、二               D、一

116．单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(　C　)。

A、串联分压电阻                         B、并联分流电阻

C、使用电压互感器                       D、并联分压电阻

117．用交流电压表测得交流电压的数值是(　B　)。

A、平均值           B、有效值           C、最大值           D、瞬时值

118．关于钳形电流表的使用，下列(　D　)种说法是正确的。

A、导线在钳口中时，可用大到小切换量程

B、导线在钳口中时，可用小到大切换量程

C、导线在钳口中时，可任意切换量程

D、导线在钳口中时，不能切换量程

119．一般钳形电流表，不适用(　D　)电流的测量。

A、单相交流电路                         B、三相交流电路

C、高压交流二次回路                     D、直流电路

120．直流电压表主要采用(　B　)测量机构。

A、电磁系           B、磁电系           C、静电系           D、电动系

121．使用钳形电流表测量绕组式异步电动机的转子电流时，必须选用具有(　B　)测量机构的钳形表。

A、磁电式           B、电磁式           C、电动式           D、感应式

122．变电所户内母线过热不使用(　D　)方法进行测试。

A、使用红外线测温仪                     B、使用半导体测温计

C、使用试温蜡片                         D、使用水银温度计

123．一般钳形电流表，不适用(　C　)电流的测量。

A、单相交流电路                         B、三相交流电路

C、直流电路                             D、高压交流二次回路

124．为了降低铁芯中的(　A　)，叠片间要互相绝缘，我国制造的变压器全部采用叠片两面涂绝缘漆的方法。

A、涡流损耗         B、空载损耗         C、短路损耗         D、无功损耗

125．若变压器的额定容量是Ps，功率因数是0.8，则其额定有功功率是(　C　)。

A、Ps               B、1.25Ps           C、0.8Ps            D、0.64Ps

126．自动往返控制线路属于（  A   ）线路。

A、正反转控制　　B、点动控制　　　C、自锁控制　　　D、顺序控制

127．在解析式u＝Umsin(ωt+φ)中，φ表示(　C　)。

A、频率             B、相位             C、初相角           D、相位差

128．有功功率的单位是(　B　)。

A、乏             B、瓦               C、伏安             D、焦耳

129．在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的(　D　)。

A、有功功率         B、无功功率         C、瞬时功率         D、视在功率

130．接触器触点重新更换后应调整(　A　)。

A、压力，开距，超程                     B、压力

C、压力，开距                           D、超程

131．测量超高电压时，应使用（  A　）与电压表配合测量。

A、电压互感器　　B、电流互感器　　C、电流表　　D、电度表

132．三相电路中相电流是通过(　A　)。

A、每相负载的电流                       B、火线的电流

C、电路的总电流                         D、电源的电流

133．普通晶闸管门极与阴极间的反电电阻比正向电阻(　C　)。

A、大得多           B、基本相等         C、明显大一些       D、小一些

134．无功功率的单位是(　A　)。

A、乏             B、瓦               C、伏安             D、焦耳

135．三相四线制供电系统中火线与中线间的电压等于(　B　)。

A、零电压           B、相电压           C、线电压           D、1/2线电压

136．对于容量不太大而且需要中性线的变压器，广泛采用(　A　)连接，以适应照明与动力混合负载需要的两种电压。

A、Y，yn            B、Y，D             C、YN，D            D、D，y

137．40W、60W和100W三只灯泡串联后接在220伏电源中，发热量由大到小的排列顺序是(　B　)。

A、100w60w40w       B、40w60w100w       C、100w40w60w       D、60w100w40w

138．三相对称负载三角形联接于380V线电压的电源上，其三个相电流均为10A，功率因数为0.6，则其无功功率应为(  B　)。

A、0.38千乏         B、9.12千乏         C、3800千乏         D、3.08千乏

139．单相交流电路无功功率计算公式是(  B　)。

A、Pq＝UICosφ      B、Pq＝UIsinφ      C、Pq＝UI           D、Pq＝I2R

140．电力变压器是常用于改变(　B　)的电气设备。

A、电能大小                             B、交流电压大小

C、直流电压大小                         D、交流电源频率大小

141．架空线路的接地电阻值不应大于(　C　)。

A、4Ω              B、8Ω              C、10Ω             D、15Ω

142．当被测电阻小于(　C　)时，为消除接地电阻和接触电阻的影响，宜用四端子接地摇表。

A、4Ω              B、10Ω             C、1Ω              D、2Ω

143．1KV以下无避雷线的钢筋混凝土杆的接地电阻应不大于(　C　)。

A、10Ω             B、20Ω             C、30Ω             D、40Ω

144．三相异步电动机在运行时出现一相断电，对电动机带来的主要影响是：（  B  ）。

A、电动机立即停转             B、电动机转速降低温度升高

C、电动机出现振动及异声       D、电动机立即烧毁

145．常用检查三相变压器联结组别的试验方法是(　D　)。

A、双电压表法       B、直流法           C、相位法           D、含A、B、C

146．接触器检修后由于灭弧装置损坏，该接触器（ B   ）继续使用。

A、仍能继续　　B、不能     C、在额定电流下可以　　D、短路故障下也可

147．电机润滑剂的作用是（  C　）。

A、降低轴承运行速度

B、增高电机的工作速度

C、降低磨擦力、减少磨损，还可以防锈蚀、降噪声、减震并利于散热

D、降低轴承的工作温度

148．下列判断母线过热的方法(　C  )不正确。

A、使用测温片

B、使用变色漆

C、使用水银温度计

D、户外母线可根据天气变化情况(如雨、雪天)进行判断

149．采用那种(　B　)放大电路具有倒相作用。

A、共集电极         B、共发射极         C、共基极           D、共栅极

150．直流单臂电桥由(　C　)个标准电阻组成比率臂和比较臂。

A、一               B、二               C、三               D、四

151．电缆管弯制时，一般弯曲程度不大于管子外径的(　A　)。

A、10%              B、30%              C、50%              D、100%

152．接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(　B　)部分完成。

A、主触头           B、辅助动合触头     C、辅助动断触头     D、线圈

153．单相串波整流脉动直流电压平均值为(　A　)。

A、0.45U2  B、0.9U2  C、1.17U2  D、2.45U2

154．对直流电动机进行制动的所有方法中最经济的制动是(　B　)。

A、机械制动         B、回馈制动         C、能耗制动         D、反接制动

155．电位是相对量，随参考点的改变而改变，而电压是（  C  ），不随考点的改变而改变。

A、衡量             B、变量             C、绝对量           D、相对量

156．在PC中的梯形图中，线圈(  B  )。

A、必须放在最左边 B、必须放在最右边 C、可放在任意位置 D、可放在所需处

157．OUT指令是驱动线圈指令，但它不能驱动(  A  )。

A、输入继电器  B、输出继电器  C、暂存继电器  D、内部继电器

158．电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小，简称(　D　)。

A、电动势           B、功率             C、电阻率           D、电阻

159．当电源掉电时，计数器（  C  ）。

A、复位  B、秒复位  C、计数器前值保持不变  D、开始计数

160．在PC中，可以通过编程器修改或增删的是(  B  )。

A、系统程序  B、用户程序  C、工作程序  D、任何程序

161．导通后二极管两端电压变化很小，硅管约为(　B　)。

A、0.5V             B、0.7V             C、0.3V             D、0.1V

162．下列不属于电力拖动优点的是(  D　)。

A、电能的输送简便经济且分配方便         B、便于自动控制、且动作速度快

C、具有良好的起动、制动和调速性能       D、电力拖动系统效率高，不易联接

163．单相半波可控整流电路，有(　A　)组触发电压。

A、1                B、2                C、3                D、4

164．直流放大器存在的主要问题是(　B　)。

A、截止失真         B、饱和失真         C、交越失真         D、零点漂移

165．(　C　)反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

A、欧姆定律                             B、楞次定律

C、部分电路欧姆定律                     D、全欧姆定律

166．对绕线式异步电动机而言，一般利用(　C　)方法对其调速。

A、改变电源频率                         B、改变磁极对数

C、改变转子电路中的电阻                 D、改变转差率

167．变压器装设的过流保护是变压器的(　A　)保护。

A、负荷过流的主保护                     B、差动保护的后备保护

C、瓦斯保护的后备保护                   D、线圈相间短路的主保护

168．变压器具有改变(　D　)的作用。

A、交变电压         B、交变电流         C、变换阻抗         D、以上都是

169．一工人用钳形电流表测量交流用电器的电流，他把待测量的电线在钳口上绕了两圈，表示指针指示值是16A，电线中的电流应该是（  A ）。

A、8A          B、 16A       C、32A    D、40A

170．线路输出与给定值无反馈关系的调节系统称(  A  )。

A、开环调节 B、闭环调节 C、单闭环调节 D、双闭环调节

171．在自控系统中若想稳定某个物理量，应该引入该物理量的(B)。

A、正反馈 B、负反馈 C、微分负反馈 D、积分负反馈

172．提高功率因数可提高(  D　)。

A、负载功率                             B、负载电流

C、电源电压                             D、电源的输电效益

173．我国规定的电力系统中性点接地的方式有(　D　)种。

A、6                B、5                C、4                D、3

174．电气测绘前，先要了解原线路的控制过程、控制顺序、(　B　)和布线规律等。

A、控制方法         B、工作原理         C、元件特点         D、工艺

175．对电缆进行直流耐压试验时，其优点之一是避免(　C　)对良好绝缘起永久性破坏作用。

A、直流电压         B、交流低压         C、交流高压         D、交流电流

176．三相半控桥式整流电路的最大移相范围是(　D　)。

A、90°             B、120°            C、150°            D、180°

177．如果使直流电动机在额定电压下直接起动，起动电流将是电枢额定电流的(　D　)倍。

A、3～5             B、5～7             C、7～10            D、10～20

178．所谓的220V交流电压是指他的（ D ）。

Ａ、最大值     Ｂ、瞬时值    Ｃ、平均值    Ｄ、有效值

179．市场经济条件下，不符合爱岗敬业要求的是(　D　)的观念。

A、树立职业理想                         B、强化职业责任

C、干一行爱一行                         D、多转行多受锻炼

180．三相四线制供电系统中，中线电流等于(　D　)。

A、零                                   B、各相电流的代数和

C、三倍相电流                           D、各相电流的相量和

181．要扩大直流电压表的量程，应采用(  C　)。

A、并联分流电阻     B、串联分流电阻     C、串联分压电阻     D、并联分压电阻

182．在自动控制系统中伺服电动机常作为(　C　)使用。

A、测速元件         B、校正元件         C、执行元件         D、信号元件

183．锉刀很脆，(　D　)当撬棒或锤子使用。

A、可以             B、许可             C、能               D、不能

184．10KV跌落式熔断器安装时，熔管轴线与地面的垂线夹角为(　D　)度。

A、5～15            B、10～15           C、15～20           D、15～30

185．避雷器内串联非线性元件的非线性曲线用(　C　)方法获得。

A、交流耐压试验     B、直流耐压试验     C、测量电导电流     D、测量泄漏电流

186．电能的常用单位是(　D　)。

A、瓦               B、千瓦             C、兆瓦             D、千瓦·小时

187．测量互感器线圈绝缘电阻和吸收比，判断标准是(　D　)。

A、不小于1000MΩ                        B、不小于500 MΩ

C、不小于1200 MΩ                       D、与历次试验值比较，不应有显著变化

188． 电磁制动器的调整主要包括杠杆、制动瓦、(　C　)和弹簧等。

A、轴               B、动铁心           C、制动轮           D、静铁心

189．零序电流保护的最大特点是只对(　A　)起保护作用。

A、单相接地故障     B、闪烁故障         C、过热故障         D、过流故障

190．将三相负载分别接于三相电源的两相线间的接法叫负载的(  C　)。

A、Y接              B、并接             C、三角接           D、对称接法

191．三相交流电中，绿/黄双色线表示（ D ）。

A. 相线             B. 中性线             C. 工作零线            D. 保护零线

192．电子仪器按(　D　)可分为简易测量仪器、精密测量仪器、高精度测量仪器。

A、功能             B、工作频段         C、工作原理         D、测量精度

193．通过人体的电流强度取决于（  C  ）。

A.触电电压    B.人体电阻    C.触电电压和人体电阻     D.都不对

194．单向可控硅由导通变为截止要满足(  A　)条件。

A、阳极和阴极间加反向电压               B、升高阳极电压

C、降低阴极电压                         D、断开控制电路

195．将零线多处接地，叫(　D　)。

A、零线接地         B、保护接地         C、系统接地         D、重复接地

196．阀型避雷器的火花间隙组中，每个单间隙的击穿电压定为(  B　)。

A、1～2KV           B、2.5～3KV         C、4KV              D、5KV

197．电力变压器按冷却介质分为(  C  )和油浸式两种。

A. 风冷式       B. 自冷式         C. 干式           D. 强迫油循环冷却方式

198．电力电缆中间盒耐压试验时，正常情况下试验电压应持续(　C　)。

A、1min             B、3min             C、5min             D、10min

199．特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于（  B  ）。

A. 6V             B. 12V            C. 24V             D. 36V

200．机床的电气连接时，所有接线应(　A　)。

A、连接可靠，不得松动                   B、长度合适，不得松动

C、整齐，松紧适度                       D、除锈，可以松动

201．运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(  D　　)。

A、1℃              B、2℃              C、3℃              D、5℃

202．电能质量通常用(　D　)项指标来衡量。

A、电压偏差和负序电压系数               B、电压波动和闪变

C、电压正弦波畸变率                     D、以上都正确

203．下列(　C　)条件不会使仪表的测量产生误差。

A、外电场或外磁场的干扰                 B、环境温度的改变

C、放置位置的改变                       D、频率的改变

204．电工指示按仪表测量机构的结构和工作原理分，有(　C　)等。

A、直流仪表和电压表                     B、电流表和交流仪表

C、磁电系仪表和电动系仪表               D、安装式仪表和可携带式仪表

205．改变光点亮度，应调节示波器的(  B　)旋钮。

A、聚焦             B、辉度             C、X轴位移          D、Y轴位移

206．单相交流电能表工作时，铝盘的转动力矩是由(　B　)磁通与各自产生的涡流的相互作用而产生的。

A、一个             B、两个             C、三个             D、四个

207．架空线路的施工程序分为(  D　)。

A、杆位复测、挖坑                       B、排杆、组杆

C、立杆、架线                           D、以上都正确

208．钳形电流表每次测量只能钳入(　A　)导线。

A、一根             B、两根             C、三根             D、四根

209．绝缘油质量分析试验项目中，检验杂质指标用(　B　)。

A、国标法           B、外观目视法       C、YS法             D、GB和Ys法

210．20／5t桥式起重机电线管路安装时，根据导线直径和根数选择电线管规格，用卡箍、(　A　)紧固或焊接方法固定。

A、螺钉             B、铁丝             C、硬导线           D、软导线

211．变压器绕组的直流电阻测量方法通常有(　D　)。

A、电压表法和平衡电桥法                 B、电流表法和平衡电桥法

C、电压表法和电流表法                   D、电压降法和平衡电桥法

212．行人通过地区，当杆坑挖完不能很快立杆时，应设围栏，在夜间应装设(　A　)色信号灯，以防行人跌入坑内。

A、红               B、黑               C、绿               D、黄

213．电气设备的交流耐压试验不能判断下列(　C　)。

A、绝缘水平                             B、绝缘的耐压能力

C、绝缘电阻                             D、绝缘强度

214．避雷器的接地引下线应与(　D　)可靠连接。

A、设备金属体                           B、被保护设备的金属外壳

C、被保护设备的金属构架                 D、接地网

215．运行中的变压器发出"噼啪"声时，则是(　B　)原因造成的。

A、过负荷                               B、内部绝缘击穿

C、有大容量动力设备起动                 D、个别零件松动

216．电力变压器由(　D　)主要部分构成。

A、铁芯、绕组                           B、绝缘结构、油箱

C、绝缘套管、冷却系统                   D、以上都包括

217．准确度为1.0级，量程为250V电压表的允许绝对误差为(　C　)伏。

A、±1              B、±2.0            C、±2.5            D、±5.0

218．立杆时，当电杆离地面高度为(　C　)时，应停止立杆，观察立杆工具和绳索吃力情况。

A、0.5m             B、1.5m             C、1m               D、2m

219．避雷器用于电气设备的(　A　)保护。

A、大气过电压       B、操作过电压       C、谐振过电压       D、工频电压升高

220．高压电气设备停电检修时，为防止检修人员走错位置，误入带电间隔及过分接近带电部分，一般采用(  D )进行防护。

A. 绝缘台             B. 绝缘垫              C. 绝缘鞋            D. 遮栏

221．晶闸管导通的条件是(　C　)。

A、阳极和阴极间加正向电压，门极不加电压

B、阳极和阴极间加反向电压，门极和阴极间加正向电压

C、阳极和阴极，门极和阴极间都加正向电压

D、阳极和阴极间加正向电压，门极加反向电压

222．纯电容电路的容抗是(　A　)。

A、1/ωC            B、ωC              C、U/ωC            D、IωC

223．X6132型万能铣床敷连接线时，将连接导线从床身或穿线孔穿到相应位置，在两端临时把套管固定。然后，用(　B　)校对连接线，套上号码管固定好。

A、试电笔           B、万用表           C、兆欧表           D、单臂电桥

224．负荷是按星形连接，还是三角连接，是根据（ D ）。

A.电源的接法而定             B.电源的额定电压而定

C.负荷所需电流大小而定       D.电源电压大小、负荷额定电压大小而定

225．设备或线路的确认无电，应以（ B  ）指示作为根据。

A. 电压表          B. 验电器            C. 万用表               D. 电流表

226．电线发生接地故障时，人体距离接地点越近，跨步电压越高，距离越远，跨步电压越低，一般情况下距离接地点（ C   ）以外，跨步电压可看成是零。

A. 5m       B. 10m     C. 20m      D. 30m

227．较复杂机械设备电气控制线路调试的原则是(　A　)。

A、先开环，后闭环                       B、先系统，后部件

C、先外环，后内环                       D、先电机，后阻性负载

228．异步电动机铭牌标定功率表示(　D　)。

A、视在功率                             B、无功功率

C、有功功率                             D、轴输出额定功率

229．X6132型万能铣床调试前，检查电源时，首先接通试车电源，用(　B　)检查三相电压是否正常。

A、电流表           B、万用表           C、兆欧表           D、单臂电桥

230．油介损的测试应使用(　C　)。

A、双臂电桥                             B、单双臂电桥

C、高压交流电桥                         D、直流耐压试验仪

231．测速发电机可做校正元件。对于这类用途的测速发电机，可选用直流或异步测速发电机，其精度要求(　B　)。

A、任意             B、比较高           C、最高             D、最低

232．钻夹头的松紧必须用专用(　D　)，不准用锤子或其它物品敲打。

A、工具             B、扳子             C、钳子             D、钥匙

233．配电箱进出线口应光滑，以(  A  )为宜，加绝缘护套。

A. 圆口       B. 方口     C. 随便       D. 按实际情况定

234．施工现场照明设施接电时应采取的防触电措施是(  B  )。

A. 戴绝缘手套          B. 切断电源    C. 站在绝缘板上       D. 做好防触电措施

235．高压架空输电路线，通常采用(　C　)防雷措施。

A、避雷针           B、避雷器           C、避雷线           D、防雷防电间隙

236．配电盘（箱）、开关、变压器等各种电气设备附近不得（  C  ）。

A. 设放灭火器                                   B. 设置围栏

C. 堆放易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物       D. 设放警示牌

237．下列属于变压器轻瓦斯保护动作的原因是(　D　)。

A、空气进入变压器                       B、油面缓慢降落

C、变压器内部故障产生少量气体           D、上述说法都对

238．任何电气设备在未验明无电之前，一律认为（ C  ）。

A. 无电       B. 可能有电    C. 有电       D. 无法确定

239．手摇式兆欧表的测量机构，通常是用(　C　)做成。

A、铁磁电动系       B、电磁系比率表     C、磁电系比率表     D、电动系比率表

240．25#绝缘油表示凝固点为(　C　)。

A、－15℃           B、－20℃           C、－25℃           D、－35℃

241．欲测量250V电压，要求测量的相对误差不大于±0.5%，如果选用量程为300V的电压表，其准确度等级为(　B　)。

A、0.1级            B、0.2级            C、0.5级            D、1.0级

242．交流接触器的作用是可以(  A    )接通和断开负载

A.频繁地     B.偶尔       C.手动      D.不需

243．同一照明方式的不同支线可共管敷设，但一根管内的导线数不宜超过(　C　)。

A、4根              B、6根              C、8根              D、10根

244. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为(　D　)运行。

A、空载             B、过载             C、满载             D、负载

245．用交流电压表测得交流电压的数值是(　B　)。

A、平均值           B、有效值           C、最大值           D、瞬时值

246．时间继电器的文字符号是（  D   ）。

A、KA               B、FU                C、KM              D、KT

247．按电力系统中负荷发生的时间不同，负荷可分为(　B　)类。

A、2                B、3                C、4                D、5

248．变压器油要对流散热，因此凝固点(B　　)。

A、越大越好         B、越小越好         C、适中为好         D、多大都可以

249．熔断器在电路通过(  C   )时熔断，以保护电气设备。

A. 正常工作电流和过负荷电流     B. 正常工作电流和短路电流

C. 短路电流                     D. 正常工作电流

250．三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差(  D　)。

A、30°             B、90°             C、180°            D、120°

251．在交流耐压试验中，被试品满足要求的指标是(  D　)。

A、试验电压符合标准                     B、耐压时间符合标准

C、试验接线符合标准                     D、试验电压标准和耐压时间符合标准

252．发电机与系统并网运行时要求发电机频率与系统频率差一般不应超过(　A　)。

A、±3%             B、±1.5%           C、1.0～1.5%        D、0.2～0.5%

253．关于钳形电流表的使用，下列(　D　)种说法是正确的。

A、导线在钳口中时，可用大到小切换量程

B、导线在钳口中时，可用小到大切换量程

C、导线在钳口中时，可任意切换量程

D、导线在钳口中时，不能切换量程

254．行程开关的文字符号是(  B  )

A.QS      B.SQ     C.SA    D.KM

255．下列关于无功功率的叙述(　A　)说法正确。

A、电路与电源能量交换的最大规模         B、单位时间放出热量

C、单位时间所做的功                     D、电感消耗的能量

256．不允许装设断路器或熔断器的是 (  D  )。

A. Ｕ相线            B. Ｖ相线      C. Ｗ相线            D. Ｎ线

257．将电气设备的金属外壳.配电装置的金属构架等与接地装置相连称为（  A  ）。

A. 保护接地                B. 工作接地

C. 防雷接地                D. 直接接地

258．在纯电感交流电路中，电压有效值不变，增加电源频率时，电路中电流会(　B　)。

A、增大             B、减小             C、不变             D、增大或减小

259．三相对称负载三角形联接于380V线电压的电源上，其三个相电流均为10A，功率因数为0.6，则其无功功率应为(　B　)。

A、0.38千乏         B、9.12千乏         C、3800千乏         D、3.08千乏

260．电流强度为1安培的电流在1小时内通过某导体横截面的电量是(　C　)。

A、1库仑            B、60库仑           C、3600库仑         D、1200库仑

261．改善电压偏差的主要措施有(  D　)。

A、合理减少线路阻抗

B、采用有载调压变压器

C、提高自然功率因数，合理进行无功补偿

D、上述说法都对

262．热继电器在电机控制线路中能作(  B  )。

A. 短路保护            B. 过载保护      C. 失压保护            D. 欠压保护

263．中性点接地设备外壳(　C　)的运行方式叫保护接零。

A、接地             B、接地或接零       C、接中性线         D、接负载

264．架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质是（ D    )。

A. 金具              B. 杆塔     C. 绝缘子            D. 空气

265．测量额定电压为500V以上的线圈的绝缘电阻时，应选用额定电压为(  B )的兆欧表。

A、500V             B、1000V            C、2500V            D、2500V以上

266．电动系电能表，可以测量下列(　D　)。

A、单相交流电能     B、有功电能         C、无功电能         D、直流电能

267．小容量晶闸管调速电路要求调速平滑，抗干扰能力强，(　B　)。

A、可靠性高         B、稳定性好         C、设计合理         D、适用性好

268．当断路器与控制开关的位置不对应时，信号灯会发生(　A　)现象。

A、闪烁                                 B、正常发光

C、熄灭                                 D、上述说法都不对

269．某一交流电路其端电压为1000伏，电路总电流是20A，则其视在功率为(　C　)。

A、1000伏安         B、2000伏安         C、20000伏安        D、500伏安

270．电力工业中为了提高功率因数，常在感性负载两端(　B　)。

A、串一电容         B、并一适当电容     C、串一电感         D、并一电感

271．断路器铭牌上应标明其（ B   )。

A. 使用说明           B. 基本参数     C. 操作注意事项      D. 由功能而定

272．变压器降压使用时，能输出较大的(　B　)。

A、功率             B、电流             C、电能             D、电压

273．三相对称电路中线电压超前相应相电压(　D　)。

A、90°             B、180°            C、45°             D、30°

274．电动机绕组采用三角形联接接于380V三相四线制系统中，其中三个相电流均为10A，功率因数为0.1，则其有功功率为(　C　)。

A、0.38KV           B、0.658KV          C、1.14KW           D、0.537KW

275．架空导线的作用是（  B  )。

A. 变换电压，输送电功率         B. 传输电流，输送电能

C. 变换电压，传输电流           D. 传输电流，输送电功率

276．交流电的三要素是指最大值、频率、(  C   )。

A. 相位           B. 角度      C. 初相角         D. 电压

277．下列关于触电事故说法错误的是（ D   ）。

A. 触电事故的预兆性不直观，不明显，事故的危害性却非常大

B. 当流经人体电流小于1.0mA时，人体不会产生危险的病理生理效应

C. 当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应

D. 触电事故不会导致人死亡

278．桥式起重机接地体制作所用扁钢、角钢均要求(　A　)。

A、表面镀锌         B、整齐             C、表面清洁         D、硬度好

279．低压线路中的导线有(　D　)。

A、裸导线                               B、绝缘导线和地埋线

C、裸导线和地埋线                       D、A、B都正确

280． 用试灯检查电枢绕组对地短路故障时，如果灯亮，说明电枢绕组或换向器(　A　)。

A、对地短路         B、开路             C、接地             D、损坏

281．在电源内部由负极指向正极，即从(　D　)。

A、高电位指向高电位                     B、低电位指向低电位

C、高电位指向低电位                     D、低电位指向高电位

282. 电位是相对量，随参考点的改变而改变，而电压是(　C　)，不随考点的改变而改变。

A、衡量             B、变量             C、绝对量           D、相对量

283.造成直流电动机漏电的主要原因有(  A　)等。

A、电动机受潮                           B、并励绕组局部短路

C、转轴变形                             D、电枢不平衡

284. 电功率的常用的单位有 (　D　)。

A、瓦                                   B、千瓦

C、毫瓦                                 D、瓦、千瓦、毫瓦

285. 通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过(　D　)来判断。

A、右手定则、左手定则                   B、楞次定律

C、右手定则                             D、左手定则

286. 当线圈中的磁通增加时，感应电流产生的磁通与原磁通方向(  C　)。

A、正比             B、反比             C、相反             D、相同

287. 电感两端的电压超前电流(　A　)。

A、90°             B、180°            C、360°            D、30°

288. 变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种(　B　)的静止设备。

A、直流电           B、交流电           C、大电流           D、小电流

289. 机床的电气连接时，元器件上端子的接线用剥线钳剪切出适当长度，剥出接线头，除锈，然后镀锡，(　A　)，接到接线端子上用螺钉拧紧即可。

A、套上号码套管     B、测量长度         C、整理线头         D、清理线头

290. 导通后二极管两端电压变化很小，锗管的导通电压约为(　C　)。

A、0.5V             B、0.7V             C、0.3V             D、0.1V

291. 稳压管虽然工作在反向击穿区，但只要(  D　)不超过允许值，√N结不会过热而损坏。

A、电压             B、反向电压         C、电流             D、反向电流

292. 多量程的电压表是在表内备有可供选择的(　D　)阻值倍压器的电压表。

A、一种             B、两种             C、三种             D、多种

293. 绝缘材料的耐热等级和允许最高温度中，等级代号是1，耐热等级A，它的允许温度是(　B　)。

A、90°             B、105°            C、120°            D、130°

294. 正弦交流电常用的表达方法有(  D　)。

A、解析式表示法     B、波形图表示法     C、相量表示法       D、以上都是

295. 当流过人体的电流达到(　D　)时，就足以使人死亡。

A、0.1mA            B、1mA              C、15mA             D、100mA

296. 高压设备室内不得接近故障点(　D　)以内。

A、1米              B、2米              C、3米              D、4米

297. 三相电动势到达最大的顺序是不同的，这种达到最大值的先后次序，称三相电源的相序，相序为U-V-W-U，称为(　A　)。

A、正序             B、负序             C、逆序             D、相序

298. 下列电磁污染形式不属于自然的电磁污染的是(　D　)。

A、火山爆发         B、地震             C、雷电             D、射频电磁污染

299. 劳动者的基本权利包括(  D　)等。

A、完成劳动任务                         B、提高职业技能

C、请假外出                             D、提请劳动争议处理

300．对于晶体管输出型PLC，要注意负载电源为(　D　)，并且不能超过额定值。

A、AC 380V          B、AC 220V          C、DC 220V          D、DC 24V

二、判断题

301. （  √  ）功率表不是功率因数表，不可以互相换用。

302．（  √  ）常用电气设备的维修应包括日常维护保养和故障检修两个方面。483. （  ×  ）导线中所能通过的最小电流叫做安全工作电流。

303. （  ×  ）正常情况下电缆线路应每个月巡视一次。

304. （  ×  ）只要工作电压低于或等于36v 就不会造成人身触电事故。

305.（ √ ） 操作变配电所的电气设备，必须两人同时进行。一人操作．一人监护。

306.（ √ ） 0.1级仪表比0.2级仪表精度高。

307. （  ×  ） 800伏线路属于高压线路。

308. （  ×  ）三相异步电动机的定子电流频率都为工频50Hz。

309. （  ×  ）我国电工仪表等级分为九个等级。

310. (  √  ) 传感器的大部分输出—输入关系曲线可呈线性关系或接近线性关系。

311．（√ ）电工仪表的结构性能和使用方法会影响电工测量的精确度。

312．（ √）低压断路器又叫自动空气开关。

313．(  √  )车间目标管理是将车间的目的和任务转化为每个职工的目标和任务，以此调动广大职工的生产积极性。

314．（  ×  ）额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的1/2。

315．(  √  )电缆做直流耐压试验时，发现泄漏电流不稳定，说明该电缆绝缘不良，因此不能投入运行。

316．(  ×  ) 线电压是相线和中线之间的电压。

317．(  ×  )对室外变压器的允许过负荷值不得超过其额定容量的30%。

318．(  √   )两个电阻串联后接在适当电压下，则额定功率较大的电阻发热量大。

319．(  ×  )直流耐压试验完毕，切断高压电源后，应将试品直接对地放电。

320．(  √  )绝缘油的电气试验一般要做电气强度试验和介质损失角正切值测定。

321．（ √  ）变压器可以改变交流电压和电流。

322．（  √ ）一般速度继电器转轴转速达到120 r/min以上时，其触头就动作。

323．(  √   )钳形电流表所指示的电流就是所测导线的实际工作电流。

324．( √    )各类型油断路器新装投运一年后必须进行一次大修。

325．(  ×  )好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小。

326．( ×   )两台容量相同的变压器允许并联运行。

327．( √    )提高企业用电的功率因数，可使企业节约电能。

328．(  ×  )直流电动机容量越大，其气隙越小。

329．( √    )电压互感器的变压比与其原、副绕组的匝数比相等。

330．( √    )使设备抬高到一定高度，使用液压千斤顶能省力但不省功。

331．( √    )手持电动工具，应有专人保管，定期检查其安全性能，应尽量选用Ⅱ、Ⅲ类。

332．（ ×  ）很有经验的电工，停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行维修。

333．（ ×  ）功率表就是功率因数表，可以互相换用。

334．（√ ）幅值、频率、初相角称为交流电的三要素。

335．( √    )交流耐压试验能有效地发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。

336．(  √   )绝缘油的凝点影响油的对流性能，因此越低越好。

337．(  √   )测量介质损失角的正切值，可判断电气设备的绝缘状况，且比较灵敏有效。

338．( √    )为了保证电力系统能在额定频率下正常运行，需要采取必要的调荷措施。

339．( √    )电力变压器的并联运行是将几台变压器的一次侧及二次侧同极性端子之间，通过同一母线分别互相连接。

340.（  ×  ）电工使用金属材料制作的梯子可以带电作业。

341（ ×   ）变压器是根据电磁感应原理而工作的，它能改变交流电压和直流电压。

342.（ ×   ）电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时，效率最低，功率因数大。

343.（  √   ）当锉刀拉回时，应稍微抬起，以免磨钝锉齿或划伤工件表面。

344.（ ×   ）触电的形式是多种多样的，但除了因电弧灼伤及熔融的金属飞溅灼伤外，可大致归纳为两种形式。

345.（  √   ）在爆炸危险场所，如有良好的通风装置，能降低爆炸性混合物的浓度，场所危险等级可以降低。

346.( × )程序没有自动检查的功能。

347.（  ×  ）某一电工指示仪表属于整流系仪表，这是从仪表的测量对象方面进行划分的。

348.（ √    ）安装接线图只表示电气元件的安装位置、实际配线方式等，而不明确表示电路的原理和电气元件的控制关系。

349.（   √  ）非门电路只有一个输入端，一个输出端。

350.（   √  ）电弧是一种气体放电的特殊形式。

351.（  √   ）过电流保护的作用是，一旦有大电流产生威胁晶闸管时，能在允许时间内快速地将过电流切断，以防晶闸管损坏。

352.（  ×  ）当导体在磁场内运动时，导体内总会产生感应电势。

353.( √ )使用示波器时，不要经常开闭电源，防止损伤示波管的灯丝。

354.( √ ) 为简化二进制数才引进十六进制数，其实机器并不能直接识别十六进制数。

355.( × )顺序控制器是根据顺序和条件对各控制阶段逐次进行控制。

356.（   √  ）磁性材料主要分为硬磁材料与软磁材料两大类。

357.（   √  ）示波器的带宽是测量交流信号时，示波器所能测试的最大频率。

358.（   √  ）二极管由一个PN 结、两个引脚、封装组成。

359.（   √  ）控制变压器与普通变压器的工作原理相同。

360.（ ×   ）电阻器反映导体对电压起阻碍作用的大小，简称电阻。

361.（ ×   ）感应电流产生的磁通不阻碍原磁通的变化。

362.（  √   ）PE线是保护零线、保护接地线、重复接地线的总称。

363.（ ×   ）劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内的，用人单位可以解除劳动合同。

364.（ ×   ）从提高测量准确度的角度来看，测量时仪表的准确度等级越高越好，所以在选择仪表时，可不必考虑经济性，尽量追求仪表的高准确度。

365.（ ×   ）电工在维修有故障的设备时，重要部件必须加倍爱护，而像螺丝帽等通用件可以随意放置。

366.（   √  ）电磁场对人体的伤害，女性较男性重，儿童较成人重。

367.（   √  ）严禁工作人员在工作中移动或拆除护栏、接地线和标示牌。

368.（ ×   ）稳压管的符号和普通二极管的符号是相同的。

369.（  √   ）测量电流时，要根据电流大小选择适当的电流表，不能使电流大于电流表的最大量程。

370.（   √  ）导线可分为铜导线和铝导线两大类。

371.( √ ) 机械油是一般机械通用的润滑油，是不加任何添加剂的矿物油。

372.( √ ) PLC可编程序控制器输入部分是收集被控制设备的信息或操作指令。

373.（ ×   ）熔断器用于三相异步电动机的过载保护。

374.( √ ) 微机主机通过I/O接口与外设连接。

375.（ ×   ）几个不等值的电阻串联，每个电阻中流过的电流也不相等。

376.（ ×   ）电气设备部分停电检修时，只要安全技术措施足够，可以不再另设监护。

377.（ ×   ）职业道德是一种强制性的约束机制。

378.（ √    ）光电开关在结构上可分为发射器和接收器两部分。

379. （ √）电容器外壳出现严重的膨胀变形时，应立即紧急退出运行。

380.（ ×  ）向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念。

381.( √ ) 移位寄存器除了具有存储数码功能外，还有移位的功能。

382.（  √  ）交流电压的量程有10V，100V，500V，三档。用毕应将万用表的转换开关转到高电压档，以免下次使用不慎而损坏电表。

383.（ ×  ）电伤伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。

384.（  √  ）若因电动机过载导致直流电动机不能启动时，应将负载降到额定值。

385.（  √  ）正弦交流电的最大值也是瞬时值。

386.（ ×   ）使用兆欧表测量绝缘电阻时，不必切断被测设备的电源。

487.（   √  ）由于反接制动消耗能量大，不经济，所以适用于不经常启动与制动的场合。

488.（  ×  ）为了提高三相异步电动机的起动转矩，可使电源电压高于额定电压，从而获得较好的起动性能。

489.（   √  ）电力系统的不正常工作状态不是故障，但不正常状态可能会上升为故障。

490.（   √  ）按制作材料分，二极管可分为硅管和锗管。

391.（   √  ）直接起动的优点是电气设备少，线路简单，维修量小。

392.（   √  ）禁止在保护接地线上安装熔断器。

393.( √ ) 微机的应用使仪表向数字化、智能化的方向发展。

394.（ ×   ）在三项四线制供电系统中，三根相线和一根中性线上都必须有安装熔断器。

395.（  √   ）在对称三项交流电路中，线电流为相电流的根号三倍。

396.( × )与门的逻辑功能可概括为有0出0,有1出1。

397.（   √  ）集成运放不仅能应用于普通的运算电路，还能用于其它场合。

398.（ √   ）光点在示波器荧光屏一个地方长期停留，该点将受损老化。

399.（  √   ）直流双臂电桥用于测量准确度高的小阻值电阻。

400.（ ×  ）万用表在测量直流电压时可不分“+”、“-”极性，只要与被测电路并联即可。

401. （√ ）电动机空载转速一般略高于额定转速，过载时转速略低于额定转速。

402.（  √  ）读图的基本步骤有：图样说明，看电路图，看安装接线图。

403.（  √ ）二极管具有单向导电性。

404.（ ×  ）磁吹式灭弧装置是交流电器最有效的灭弧方法。

405.（ ×  ）变压器匝数多的一侧电流大，电压低。

406.（ ×  ）用表使用后，转换开关可置于任意位置。

407.（ ×   ）用交流电压表测得交流电压的数值是平均值。

408.（  ×  ）接触器除具备通断电路外，还具备短路和过载的保护作用。

409.（  √  ）互感器是供电系统中测量和保护用的设备。

410.（ × ）正弦交流电中的角频率就是交流电的频率.

411.（ ×   ）使用兆欧表测量绝缘电阻时，不必切断被测设备的电源。

412.（  ×  ）三相异步电动机正反转控制线路，采用接触器联锁最可靠。

413.（  √  ）二极管具有单向导电性。

414.（  √  ）绝缘材料受潮后电阻减小。

415.（  √  ）导线接头接触不良往往是电路故障的根源。

417.（ ×   ）三相异步电动机正反转控制线路，采用接触器联锁最可靠。

418.（  ×  ）在实际工作中，NPN型三极管和PNP型三极管可直接替换。

419.（  √   ）兆欧表俗称摇表，是用于测量各种电气设备绝缘电阻的仪表。

420.（ ×   ）一般万用表可以测量直流电压、交流电压、直流电流、电阻、功率等物理量。

421. （ √）三相四线制的电压为380/220V，它表示线电压为380V相电压为220V。

422.（  ×  ） 根据穿管导线截面和根数选择线管的直径时，一般要求穿管导线的总截面不应超过线管内径截面的50%。

423.（   √  ）绝缘材料的电阻系数，将随着温度的升高而降低。

424.（  √   ）自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。

425.（  √   ）变压器耐压试验的目的是检查绕组对地绝缘及和另一绕组间的绝缘。

426.（   √  ）波形图可完整的描述正弦交流电随时间的变化规律。

427.（    √ ）在一个供电系统中接零和接地不能混用。

428. （  ×  ）保护接零系统中，保护装置只是为了保障人身的安全。

429.（   √  ）导线截面选择的条件之一是经济电流密度。

430.（   √  ）低压配电线路常用的低压四线铁横担的长度一般为1500mm。

431.（   √  ）电弧是一种气体放电的特殊形式。

432.（   √  ）反接制动由于制动时对电机产生的冲击比较大，因此应串入限流电阻，而且仅用于小功率异步电动机。

433.（   √ ）发生人体触电时，应立即切断电源，然后方可对触电者紧急救护，严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。

434.（   √  ）互感器是电力系统中变换电压或电流的重要元件，其工作可靠性对整个电力系统具有重要意义。

435.（ ×   ）在三相三线制电路中，三个线电流的相量和一定为零。

436.（  √  ）在开关箱的配置中严禁用同一开关箱控制两台及以上用电设备。

437.（   √  ）万用表如果长期不用，应将电池取出，以防电池腐蚀而影响表内其它元件。

438.（  ×  ）晶体管的发射结正偏时，晶体管一定工作在放大状态。

439.（   √ ）工频交流电的频率为50Hz。

440.（   √  ）电气设备金属外壳与保护零线连接的方式称保护接零。

441.（  √   ）熔断器选择熔丝时，严禁利用铁丝、铝丝等非专用的熔丝替代。

442.（√  ）正弦交流电的最大值也是瞬时值。

443.（    √ ）用万能表欧姆档测试电阻时不允许带电测量。

444.（ ×   ）变压器可以改变直流电压。

445.（  √   ）导线接头接触不良往往是电路故障的根源。

446.（  √   ）无功功率的单位是乏。

447.（ ×   ）在实际工作中整流二极管和稳压二极管可互相代替。

448.（ ×   ）很有经验的电工，停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行维修。

449.（    √ ）一般速度继电器转轴转速达到120 r/min以上时，其触头就动作。

450.（ ×   ）低压开关、接触器、继电器、主令电器、电磁铁等都属于低压控制电器。

451.（   √  ）中间继电器和交流接触器的工作原理相同。

452.（  √   ）触电伤害可分为电击和电伤。

453.   ( √ )职业道德对企业起到增强竞争力的作用。

454.（  √   ）容量较大的接触器的触头一般采用银合金制成。

455.（  ×  ）变压器运行时铜损耗是不变的。

456.（   √  ）变压器可以改变交流电压和电流。

457.（ ×   ）电压互感器使用中，副边绕组不准开路。

458.（  √  ）电流互感器使用中，副边绕组允许开路。。

459.（  √  ）按制作材料分，二极管可分为硅管和锗管。

460.（  √ ）直接起动的优点是电气设备少，线路简单，维修量小。

461.（ ×   ）测量绝缘电阻可用万用电表。

462.（  ×  ）三相笼型异步电动机都可以用Y—△降压起动。

463.（  ×  ）硅稳压二极管只要工作在击穿区就会立即损坏。

464.（   √  ）禁止在保护接地线上安装熔断器。

465.（  √   ）导线接头接触不良往往是电路故障的根源。

466.（  √   ）整流电路是把正弦交流电变换成脉动直流电的电路。

467.（  √   ）射极输出器，输出信号与输入信号相位相反。

468.( √ )从业人员在职业活动中，要求做到仪表端庄、语言规范、举止得体、待人热情。

469.（  √   ）三相电动机的机械制动一般常采用电磁抱闸制动。

470.（   √  ）共集电极放大电路，输入信号与输出信号相位相同。

471. （   √ ）现场急救的第一原则为救人第一原则。

472.   ( √ )外围线路出现故障有可能导致程序不能运行。

473.（ ×   ）在三相四线制供电系统中，三根相线和一根中性线上都必须有安装熔断器。

474.（   √  ）纯电感在直流电路中相当于短路。

475.（  ×  ）在对称三项交流电路中，线电流为相电流的根号三倍。

476.（  √  ）变压器的容量是指变压器的视在功率。

477.（  √  ）三相负载作星形连接时，线电流等于相电流。

478.（  √  ）万用表使用后，转换开关应放在“关”位置或最高交流电压档。

479. （ √ ）职业道德是一种非强制性的约束机制。

480.（  ×  ）发生带负荷拉刀闸时，应立即将误操作的刀闸重新合上，以防事故的进一步扩大。

三、多选题

481.在电压一定的电路中，阻值不同的两电阻串联后(  AC  )。

A、使总电阻增大			B、使总电阻减小		C、电阻大的两端电压高

D、电阻小的通过电流大	E、串联后的总电阻越大，电路消耗的功率越大

482.当R.L.C串联电路发生谐振时，它们符合以下条件(  CDE  ) 。

A、感抗为最大		    B、容抗为最小	    C、感抗等于容抗

D、电路阻抗呈电阻性  	E、线路阻抗｜Z｜=R

483.电容和电感在交流电路中(  AE  )。

A、不消耗电能		B、不消耗功率

C、它们与电源之间能量转换的规模用有功功率表示

D、它们与电源之间能量转换的规模用视在功率表示

E、它们与电源之间能量转换的规模用无功功率表示

484.中性点直接接地系统(  ACDE  )。

A、发生单相接地时，其它两完好相对地电压不升高

B、发生单相接地短路时，短路电流小

C、绝缘费用相对较低

D、发生单相接地短路时，短路电流大

E、供电可靠性差。

485. 我国常用的输电电压等级包括（   ABCDE  ）等。

A、35kV     B、110kV     C、220kV       D、330kV      E、500kV

486. 在低压电气线路中，以下（   AD   ）电器元件属于控制电器。

A、交流接触器     B、熔断器     C、按钮       D、时间继电器      E、热继电器

487. 在逻辑门电路中，符合“输入端全1出0，有0出1”的是( AD  )。

A、与非门		       B、或非门		     C、异或门

D、 逻辑表达式为 		E、 逻辑表达式为

488. 以二级放大电路为例，反馈信号从第二级的集电极取出，如将信号送入前级的发射极和送入 本级的基极，则它们的反馈类型分别是：(  AC  )。

A、串联电压负反馈			B、串联电流负反馈		C、并联电压负反馈

D、并联电流负反馈	    	E、串联电压正反馈

489. 要使反馈式正弦波振荡器正常工作，(  BDE  )。

A、必须满足电源电压		    B、必须满足幅值要求		C、必须是负反馈

D、必须满足相位要求		    E、必须是正反馈

490. 属于PLC硬件构成单元的有（  BCDE    ）

A、通讯程序     B、数据存储区     C、电源模块    D、I/O扩展模块

E、输入输出单元

491. PLC的输出单元种类有（  ABC   ）

A、晶体管输出     B、继电器输出     C、晶闸管输出    D、模拟量输出

492. PLC的工作方式（   AC    ）

A、循环扫描的工作方式     B、“并行”方式工作     C、“串行”方式工作

D、单次执行的工作方式

493. 如果图中所示为直流发电机，那么可知：(  AC  )。

A、它的旋转方向是顺时钟

B、它的旋转方向是逆时钟

C、换向极极性左为N右为S

D、换向极极性左为S右为N

494. 串励直流电动机，随负载变化的是(  BCD  )。

A、磁场方向  	B、励磁电流  	C、电枢电流     D、主磁通	  E、电刷火花

495. 交流电机在运行中，三相电流不平衡度不超过(  BC  )。

A、空载时为5%			   B、 空载时为10%		    C、 中载以上为5%

D、 中载以上为10%		   E、 中载以上为15%

496. 交流电机的下列调速方法中，能做到无级调速的是( ABE  )。

A、绕线转子串可控硅调速	   B、电磁滑差调速		    C、绕线转子串电阻调速

D、LZF变频器调速	       E、液力耦合器调速

497. 异步电动机做耐压试验时，(  BE  )。

A、当电压升到2/3值后，应逐渐升至全值

B、当电压升到半值后，应逐渐升至全值

C、然后保持10秒钟再降至规定值以下切断电源

D、然后保持30秒再降至规定值以下切断电源

E、然后保持60秒再降至规定值以下切断电源

498. 当直流弧焊机接线错误电机反转时，(  BCD  )。

A、自励式能正常焊接			   B、自励式无电流输出		C、他励式有电流输出

D、自励和他励都不能正常焊接	   E、他励式电流较小

499. 投入空载变压器时( CE  )。

A、会产生浪涌电压			   B、会产生过载电压	    C、会产生励磁涌流

D、其值可达到额定电压的5-7倍  E、其值可达到额定电流的6-8倍

500. 对15KV以下的变压器油做电气强度试验时，新油和运行中油的要求分别是：(  CB  ) 。

A、15KV		 B、20KV		C、25KV		 D、3OKV		E、35KV

501. 直流电机定子部分的主要作用是(  BE  ) 。

A、防止外界灰尘	            B、产生电机磁通      	C、固定磁场线圈

D、消除电刷火花	            E、支撑转子

502. 三相交流异步电动机的起动方式中，属于降压起动的是(  BCD  )。

A、频敏变阻器起动	       B、延边三角形起动	    C、补偿器起动

D、Y-Δ启动			       E、转子回路串电阻起动

503. 直流电动机常用的调速方法有：(  ACD  )。

A、改变电源电压调速		    B、晶闸管调速			C、改变磁通调速

D、电枢电路串电阻调速	    E、变频调速

504. 交流电每秒钟变化的电角度 (  BE  )。

A、叫频率			    B、叫角频率		    C、用符号T表示

D、用符号F表示		    E、用符号ω 表示

505. 绝缘处理工艺的主要过程包括(  BCD  ) 。

A、除锈   	B、预烘  	C、浸漆 	D、干燥   	E、抽气

506. 基本逻辑运算电路有三种，即为（  BCE  ）电路。

A、与非门 	B、与门		C、非门		D、或非门	E、或门

507. 电容和电感在交流电路中(  AE  )。

A、不消耗电能		  B、不消耗功率

C、它们与电源之间能量转换的规模用有功功率表示

D、它们与电源之间能量转换的规模用视在功率表示

E、它们与电源之间能量转换的规模用无功功率表示

508. 电子电路最基本的逻辑电路是（  ABD      ）。

A、与门 		B、非门		C、与非 	D、或门		E、异或

509. 工厂动力配电系统常用的主接线形式有(  ABC  )。

A、放射式 	B、树干式	C、链式	  D、环形接线	E、串接式	F、并接式

510. 基尔霍夫定律有（  AB   ）。

A、节点电流定律		B、回路电压定律		C、以路电流定律		D、节点电压定律

511. 电力系统的构成包括(  ABCD  )。

A、发电机    B、变压器     C、电力线路      D、用电设备

512. 电工仪表的精度一般指的是( CD  )。

A、绝对误差			B、相对误差			C、引用误差

D、用仪表的绝对误差与仪表测量上限之比的百分数表示

E、用仪表的绝对误差与仪表三分之二示值之比的百分数表示

513. 提高功率因数的好处有（ AC  ）。

A、可以充分发挥电源设备容量	B、可以提高电动机的出力  C、可以减少线路功率损耗

D、可以减少电动机的启动电流	E、可以提高电机功率

514. 电桥外接电源时过高过低会产生（ ABC  ）现象。

A、损坏电阻 	B、降低灵敏度 	C、降低精确度 	D、无法调零 	E、读数不准

515. 断晶闸管的方法有（ BCD  ）。

A、切断控制极电压 		B、断开阳极电源 		C、降低正向阳极电压

D、给阳极加反向电压 		E、减少控制极电流

516. 在电压一定的电路中，阻值不同的两电阻串联后(  AC  )。

A、使总电阻增大			B、使总电阻减小		C、电阻大的两端电压高

D、电阻小的通过电流大  	E、串联后的总电阻越大，电路消耗的功率越大

517. 放大电路的三种组态是（  ABD    ）。

A、共发射极放大 	  B、共集电极放大 	 C、饱和  	D、截止 	E、共基极放大

518. 电子电路中，5个色环的精密电阻( ABC )。

A、前三环代表有效数字		B、第四环代表乘数(10的本色代表的有效数字次方)

C、第五环代表允许偏差		D、取数时用前三位的有效数字乘以第四位即得

E、取数时用前三位的有效数字乘以10即得

519. 热电偶是工业温度测量中应用最广的一种温度传感器，当它的冷端和热端产生温差时，

(  BD )。

A、回路中就会产生电阻变化   B、回路中就会产生热电势

C、回路中就会产生感应电压  D、这一现象称为热电效应	E、这一现象称为电热效应

520. 电工指示仪表的准确等级通常分为七级，它们包括 (　  ABCE   )等。

A、0.1级         B、0.2级        C、0.5级        D、0.8级    E、1.0级

521. 三极管的三种工作状态是（ BCE  ）。

A、开路 		  B、放大 		C、截止	 	D、短路 		E、饱和

522. 下列的各种熔断器中，属于有填料封闭式熔断器的产品是（ CD ）。

A、RM10	      B、RC1		C、RT0		D、RLS

523. 晶闸管的阻断作用有（  AB   ）。

A、正向阻断    B、反向阻断 	C、正向偏置   D、反向偏置 	E、门极偏置

524. 电路中两电阻由串联改并联后，(  BD  )。

A、总电导是两电阻之和的倒数		B、总电导是两电阻的倒数之和

C、消耗的功率将不变		D、消耗的功率将增大		E、消耗的功率将减小

525. 少油断路器的主要优点是（ ABD ）。

A、结构较简单	   B、维护检修较方便    C、无火灾危险	   D、价格较低廉

E、以油作为导电部分与接地部分的绝缘，从而易保证和恢复绝缘性能

526. 隔离开关的作用是（ ABCEF ）。

A、隔离电源；		B、倒换母线； 	C、分.合电压互感器或避雷器电路；

D、分.合10KV及以下，容量为500KVA及以下的空载变压器的激磁电流；

E、分.合10KV及以下，容量为315KVA及以下的空载变压器的激磁电流；

F、分.合距离较短，电容电流较小的35KV及以下的空载架空线路

527. 在6-10KV变配电所中，按信号的不同用途，常用的信号有(  CDE  )。

A、音响信号 	 B、灯光信号 	C、位置信号 	D、事故信号 	E、预告信号

528. 在变配电所的位置信号中，一般用红灯表示(  CE  )。

A、电源有电  	     B、电源无电  	          C、断路器在合闸位置

D、断路器在分闸位置  E、隔离开关在合闸位置	  F、隔离开关在分闸位置.

529. 人体的触电形式包括 （       ）。

A、单相触电	   B、两相触电	    C、跨步电压触电	   D、感应电压触电

530. 噪声可分为 (  ACD   )。

A、气体动力噪声        B、水噪声           C、机械噪声         D、电磁噪声

531. 小容量晶闸管调速电路要求 (　BCD　)。

A、可靠性高         B、抗干扰能力强      C、调速平滑        D、稳定性好

532. 常用的电气制动方法有 (　BCD　)。

A、电磁抱闸	   B、能耗制动	   C、反接制动   	D、再生制动

533. 三相负载对称指的是(　A，D　)。

A、各相阻抗值相等              B、各相阻抗值差1Ω

C、各相阻抗复角相差120°       D、各相阻抗值复角相等

534. 互感电动势的方向与(　A,D　)有关。

A、互感磁通的变化趋势          B、磁场的强弱

C、线圈的匝数                  D、线圈的绕向

535. 减少铁芯中磁滞损耗的办法有(　B,C　)。

A、 选用硬磁材料作铁芯            B、 选用磁导率高的软磁材料作铁芯

C、 铁芯钢片中加入适量的硅        D、 提高电源电压的频率

536. 三输入TTL与非门，若使用时只用两个输入端，则另一剩余输入端应(　A,C　)。

A、 接电源   B、 接地    C、 悬空     D、 接“0”电平

537. TTL与非门的逻辑功能为(　A,C　)。

A、 有0出1       B、 有0出0     C、 全1出0       D、 全1出1

538.下列电路中，不属于时序逻辑电路的是(　B,D　)。

A、 计数器    B、 全加器    C、 寄存器    D、 数据选择器

539. 三相异步电动机的制动方式分为(   AB    )两大类。

A、机械制动	  B、电气制动	  C、反接制动	  D、能耗制动

540. 下列控制声音传播的措施中，(　ABC　)属于个人防护措施。

A、使用耳塞         B、使用耳罩         C、使用耳棉         D、使用隔声罩

541. 在硅稳压电路中，限流电阻R的作用是(　A,D　)。

A、 限流    B、 降压     C、 调流    D、 调压

542. 晶体管的特性可用(　A,B　)来测试。

A、 晶体管特性图示仪   B、 示波器    C、 电流表    D、 电压表。

543. 通用示波器由(　A,B,C,D　)部分组成。

A、垂直放大电路    B、水平放大电路   C、触发与扫描电路    D、电源电路及示波管

544. 下列示波器中，(　A,B,C　)属于通用示波器。

A、 普通示波器     B、 同步示波器   C、 双踪示波器     D、 取样示波器

545. 进行仪表校验时，应按(　A,B　)选择标准仪表。

A、标准仪表的精度应比被校仪表高1~2个等级

B、标准仪表的测量范围应比被校仪表大1/3

C、标准仪表与被测仪表的型号应一致

D、标准仪表与被测仪表的测量范围应一致

546. 变压器极性测试方法主要有(　A,B,C　)。

A、 直流法   B、 交流法    C、 变比电桥法    D、 频率表法

547. 交流电动机的试验内容主要包括(　A,B,D　)。

A、 绝缘电阻的测定        B、 绕组直流电阻的测定

C、 接地电阻测定          D、 耐压试验

548. 同步电机主要由(　A,C,D　)组成。

A、 定子    B、 离合器    C、 转子   D、 励磁回路

549. 同步电机的特点是(　A,B,C　)。

A、 机械特性为绝对硬特性，故转速恒定     B、 没有启动转矩

C、 调节励磁电流可改变其运行特性         D、 没有启动电流

550. 做交流耐压试验应注意(　A,B　)。

A、 接线是否正确，调压器是否零位

B、 试验电压应从零逐渐加起

C、 交流耐压试验完后再做非破坏性试验

D、 试验结束后应将电压突然降至零

551. 变压器的预防性试验项目包括测量(　A,B,C,D　)。

A、 变压器绕组的绝缘电阻和吸收比

B、 变压器绕组的直流电阻

C、 绕组连同套管的泄漏电流和介质损失

D、 绝缘油电气强度试验和性能试验

552. 下列为变压器油的预防性试验项目有(　A,B,C,D　)。

A、 绝缘强度   B、 酸值     C、 闪点     D、 水份

553. 低压电力电缆由(　A,B,D　)部分构成。

A、 缆芯     B、 绝缘层     C、 屏蔽层    D、 保护外皮

554. 低压电缆的缆芯截面有(　B,C,D　)等多种。

A、 矩形     B、 园形    C、 半园形    D、 扇形

555. 电缆可分为(　A,B,C　)。

A、 控制电缆    B、 电力电缆    C、 通讯电缆    D、 导线

556. 自动开关的保护装置脱扣器种类有(　A,B,C,D　) 。

A、 速断脱扣器    B、 欠压脱扣器    C、 分励脱扣器   D、 过流脱扣器

557. 接地电阻主要包括接地装置的(　A,B,C　)。

A、导体电阻     B、接地与土壤之间的接触电阻    C、散流电阻     D、土壤电阻

558. 测量接地电阻方法有(　A,B,C,D　)。

A、 接地摇表法       B、 交流电流-电压表法

C、 电桥法           D、 三点法

559. 电抗器的基本类型有(　A,B,D　)。

A、 空心式   B、 铁芯式    C、 铜芯式    D、 饱和式

560. PLC用户程序执行的过程分为(　B,C,D　)三个阶段。

A、 循环扫描   B、 输入采样  C、 程序处理    D、 输出刷新

561. 按调制方法的不同，斩波器有(　B,C,D　)种工作情况。

A、 通断控制    B、 脉冲调宽    C、 调频    D、 混合调制

562.(　A,B　)是斩波器的基础。

A、 降压斩波器         B、 升压斩波器

C、 升降压斩波器       D、 库克变换电路

563. 斩波电路的主要用途有（　A,B,C　）。

A、可控直流开关稳压电源     B、作为焊接电源

C、直流电机的调速控制       D、UPS直流电源[T/]

564. 要求双回路供电的负荷是(　A,B　)。

A、 一级负荷   B、 二级负荷    C、 三级负荷    D、 其它负荷

565. 变压器的有功损耗包括(　B,C　)。

A、 励磁电流功率         B、 铁损

C、 铜损                 D、 绕组电抗上消耗的功率

566. 工厂供电系统决定电能损耗的主要因素是（　A,C　)。

A、 变压器损耗     B、 线路损耗    C、 电动机损耗    D、 电力电容器损耗

567. 工厂计算负荷可用(　A,B,C　)确定。

A、 逐级计算法    B、 需要系数法    C、 产量估算法   D、 等效电路法

568. 电弧造成的危害有(　A,C,D　)。

A、 延长短路电流通过时间       B、 产生过电压

C、 烧损设备                   D、 引起弧光短路

569. 断路器的信号回路是用来指示一次电路设备工作的位置状态，一般分为(　B,C,D　)。

A、 保护动作信号     B、 断路器位置信号

C、 事故信号         D、 预告信号

570. 交流绝缘监视装置可以判明(　A,C　)发生了单相接地故障。

A、 哪一相    B、 某个回路    C、 某条母线    D、 某根电缆

571. 交-交变频器适用于(　A,D　)的场合。

A、 低速   B、 高速   C、 小容量    D、 大容量

572. 变频调速广泛应用于（  A,B,C  ）场合。

A、异步电动机的调速运行     B、需要频繁启动、停车

C、高频电动机高速运行       D、不用接触器可实现星-三角控制

573. 电磁式继电保护装置通常由(　A,B,C　)组成。

A、 测量部分    B、 逻辑部分    C、 执行部分     D、 电源装置

574. 母排采用(　A,B,D　)方法联接，以防止热胀冷缩。

A、 软联接    B、 伸缩节    C、 硬联接     D、 电缆联接

575. 以下属于液压系统中的执行部分的是(　B,D　)。

A、 液压泵     B、 液压缸     C、 油箱     D、 液压马达

576. 施工现场必须设置配电室，每一个电气回路中应该合理配置（ ABCD   ）功能。

A.电气隔离     B.短路        C.过载      D.漏电保护      E.断路

577. 保护零线必须在（ ABCD    ）做重复接地。

A、超长的配电线路的中间    B、超长的配电线路的末端处   C、总配电箱

D、配电室      E、所有设备的金属外壳

578. 关于隔离开关，下列说法哪一种是正确的（  ABC ）。

A、应设置于电源的进线端    B、应具有明显可见分断点 C、能同时断开电源所有电极。  D、采用具有可见分断点的断路器，同时仍须设置隔离开关

579. 关于开关箱的安全使用，下列说法哪一种是正确的（ BCD  ）。

A、“一机一箱”是指每台用电设备都应使用开关箱供电，开关箱可以混用。

B、“一机一闸”是指开关箱内的电源开关只能控制一台电气设备。

C、“一机一漏”是指开关箱内应安装漏电保护器。

D、“一箱一锁”是指每个开关箱都要配锁。

580. 关于手持式电动工具的漏电保护器，下列说法哪一种是正确的（  ABD ）。

A、应遵守“一机一漏”制

B、参数选择应符合使用于潮湿或有腐蚀介质场所的要求

C、额定漏电动作电流应大于30mA

D、额定漏电动作时间不应大于0.1S

581. 关于电工安全用具，下列说法哪一种是正确的（  ABC ）

A、基本安全用具可以直接与带电体接触，用于带电作业

B、基本安全用具有绝缘杆，绝缘钳、低压绝缘工具等

C、辅助安全用具包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫（台）等

D、辅助安全用具也可以直接与带电体接触

582. 关于接地电阻的测量，下列说法是正确的（  ABD ）

A、普通的万用表不宜用来测量接地电阻

B、接地电阻应使用接地电阻测量仪进行测量

C、测量接地电阻时，被测接地电阻极的连线可以不断开

D、不得在雷雨天测量，不得带电测量、易燃易爆场所应采用安全火花型接地电阻测量仪

583. 关于测量绝缘电阻的安全事项，下列说法哪种是正确的（  ABC ）

A、测量时要戴绝缘手套

B、测量前要切断设备电源，并将电容器、变压器、电机、电缆线路等对地放电

C、测量过程中，特别是手摇发电机正在运转时，不许人体触及被测物体

D、停止摇动发电机后，人体即可接触被测物体

584. 架空线路可以架设在（AB）上。

A、木杆       B、钢筋混凝土杆       C、树木        D、脚手架       E、高大机械

585. 对外电线路防护的基本措施是（ABCD）

A、保证安全操作距离                 B、搭设安全防护设施

C、迁移外电线路       D、停用外电线路        E、施工人员主观防范

586. 施工现场电工的职责是承担用电工程的（ABCD）

A、安装        B、巡检         C、维修        D、拆除        E、用电组织设计

587. 关于电动机械的维护保养，哪一种说法正确（ABC）

A、维护保养前应首先将断路器分断

B、维护、保养时应谨防损伤电源线、保护接零（地）线、电源开关等

C、使用期间临时保管电动机械时应防雨、防潮、防暴晒、防腐蚀

588. 根据 PLC 的结构形式，可将 PLC 分为（AB）两类。

A、整体式    B、模块式     C、PNP 类型      D、NPN 类型

589. 在 PLC 的梯形图中，下列说法错误的是（ACD）。

A、线圈必须放在最左边          B、线圈必须放在最右边

C、线圈必须放在最下边          D、线圈可任意放置

590. PLC 主要由（ABCD）等几部分组成。

A、CPU     B、I/O       C、储存器         D、通信模块

591. PLC 的软件系统可分为（AC）等几部分。

A、系统程序      B、工厂程序     C、用户程序      D、报废程序

592.下列属于 PLC 硬件系统组成的是（BCD）

A、用户程序     B、输入输出接口   C、中央处理单元    D、通讯接口

593.S7-200 型 PLC 的指令系统有（BCD）等几种形式。

A、逻辑图      B、梯形图     C、语句表     D、功能块图

594. 在选择变频器时，一般根据用途和需要进行选择，主要从（ABCD）几个方面来考虑。

A、变频器的类型       B、性能和功能

C、容量的大小         D、输出电压的大小

595. 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素是（ABC）。

A、仪器准确度         B、环境条件

C、人员素质           D、电缆价格

596. 变频器按供电电压分为（ABC）。

A、低压变频器          B、中压变频器

C、高压变频器          D、超高压变频器

597. 引起电动机振动的原因与（ABC）有关。

A、轴承                                B、电动机安装、地基状况

C、与及电机传动设备运行情况            D、环境温度

598. FX2 系列 PLC 基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出（ABD）等几种电压等级的直流电。

A、DC5V     B、DC12V     C、DC18V      D、DC24V

599. 常用的低压电器是指工作电压在（AB）的电器。

A、交流(1200)V 以下      B、直流(1500)V 以下

C、交流(600)V 以下       D、直流(1000)V 以下

600. PLC 供电系统的可靠性和抗干扰能力要求较高，下列电源适合的是（ABC）。

A、隔离变压器             B、交流稳压器

C、UPS                    D、柴油发电机